|  |  |
| --- | --- |
| 采购编号： | WXQ-20220321 |
| 采购类别： | 服务类采购 |
| 项目名称： | 中山大学孙逸仙纪念医院岭南楼负二楼中央空调2#开利主机进水大修 |
| 用户需求： | 一 、投标人资格：1、具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内合法注册的独立法人企业，持有有效的营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供有效的税务登记证及组织机构代码证副本复印件）（加盖公章）。2、投标人营业范围需（包括制冷、空调设备制造;机电设备安装服务;水处理安装服务,机械配件;润滑油;机械设备专业服务）。具有集中式制冷空调设备维修安装A类Ⅱ级及以上，空调维修保养Ⅰ级及以上的专业相关能力资质。同时投标人需出示制冷空调设备安装维修及保养服务所涉及的环境管理活动的环境管理体系认证证书。3、本项目不接受联合体投标，投标人在中标后不得将本项目以任何形式进行转包或分包。**二、**用户需求书**：**1、项目概况：本项目为中山大学孙逸仙纪念医院院本部岭南楼负二楼中央空调主机维修，型号为（开利19XL-4242436CN离心机组）。现主机制冷系统已穿孔进水，压缩机及高低压系统已被水污染，冷冻油与水混合，需进行拆解维修，维修完成后需提供一年的质保服务。2、招标方式采用竞争性谈判方式进行采购1. 采购清单及报价格式：

见附件报价表。报价采用最高限价方式，项目整体费用不得高于183020.00 元。再根据列项单价以实际工程量结算。 4、服务要求：（1）对已进水的开利19XL-4242436CN离心机组整机进行全面打包维修（包含所有零配件与主线路板的更换），不得另行收费。（2）需拆解压缩机更换内部被水污染的零部件，并对不可更换的配件（压缩机机壳、盖板等）进行洁净清理。（3）需寻找主机系统的穿孔位置，予以修补（包括蒸发器、冷凝器等），并干燥烘干制冷系统与电气部分，去除系统水分。（4）维修时包含多次更换全部原厂机油，整体灌注制冷剂，不得另行收费。（5）所有更换配件必须使用开利原厂配件，不得使用替代品。（6）投标人需在开标前到施工现场实地勘探并作出相关合理的维修方案。（7）由于本机组是旧款机型，已投入使用26年，投标人需按照报价清单准备好所需更换的配件，并出具可提供本机型的原厂配件的证明。（8）维修施工时间为15天，包含相关配件货期。 |
| 备注： | 1、公司营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）及经营范围2、公司简介3、方案4、工作人员资质证件5、其他公司成交记录（医院优先）（发票复印件或合同复印件）6、报价表7、法定代表人资格证明书及身份证复印件（若法人委托他人办理，请务必携带法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件）8、不接受邮寄投标。9、请将要求的项目等相关资料密封，一式四份，交越秀区沿江西路107号中山楼803房总务科办公室钟老师020-81332503，并在封面上注明招标编号、公司名称、联系人及电话。10、评标方式：采用二次报价方式，满足用户需求的提前下，最低价中标原则。11、公告与报价表详见附件。 |
| 截止日期： | 2022年3月29日 |

**附件：报价表清单**