## 封-1 招标工程量清单封面
| 中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 招 标 人： | 中山大学孙逸仙医院
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 中山大学孙逸仙医院 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 一、前端及后端设备
1.2 | 二、传输设备
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
一、前端及后端设备
1 | 030501004001 | 网络存储设备搬迁 | 1.名称:网络存储设备搬迁 2.从旧监控中心迁移至新监控中心。（岭南楼监控中心到教学科研综合楼监控中心，距离300米左右） 3.确定各个网络存储设备搬迁后的新IP以及路由情况，并合理分配新IP对应相应的域名和网络存储设备。 4.进行相关备份，重要数据进行备份，中间件、应用软件等相关安装程序需在搬迁前进行集中准备、归档。 5.对现有的设备进行一次全面的检测工作，排除潜在的隐患。检测新的网络畅通情况。准备好相关连接配件。 6.确认关键业务系统相关厂家提供热线支持或现场支持。 7.进行设备的拆卸、清洁，准备搬迁工具、进行在设备搬运保护，防碰撞、防灰尘、防水、防静电等措施。 8.在设备的显著位置标记编号，在线缆的两头标记所连接的设备编号，并在标记过程中对设备和线缆的位置有一个总体上的认识。 9.进行设备安装调试，测试状态的恢复、数据是否损坏、IP地址的调整等。确保其能够正常工作并与原有系统兼容。包括更新固件、配置网络参数等。 10.制定搬迁时间计划。 |  | 台 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 030507013001 | 网络监控一体机搬迁 | 1.名称:网络监控一体机搬迁 2.从旧监控中心迁移至新监控中心。（岭南楼监控中心到教学科研综合楼监控中心，距离300米左右） 3.确定各个网络监控一体机搬迁后的新IP以及路由情况，并合理分配新IP对应相应的域名和网络监控一体机。 3.进行相关备份，重要数据进行备份。 4.对现有的设备进行一次全面的检测工作，排除潜在的隐患。检测新的网络畅通情况。准备好相关连接配件。 5.确认关键业务系统相关厂家提供热线支持或现场支持。 6.在设备的显著位置标记编号，在线缆的两头标记所连接的设备编号，并在标记过程中对设备和线缆的位置有一个总体上的认识。 7.进行设备的拆卸、清洁，准备搬迁工具、进行在设备搬运保护，防碰撞、防灰尘、防水、防静电等措施。 8.进行设备安装调试，测试状态的恢复、数据是否损坏、IP地址的调整等，确保其能够正常工作并与原有系统兼容。包括更新固件、配置网络参数等。 9.制定搬迁时间计划。 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030501013001 | 综合管理平台搬迁 | 1.名称:综合管理平台搬迁 2.从旧监控中心迁移至新监控中心。（岭南楼监控中心到教学科研综合楼监控中心，距离300米左右） 3.确定各个综合管理平台搬迁后的新IP以及路由情况，并合理分配新IP对应相应的域名和综合管理平台。 4.系统的相关备份，准备好应用软件，中间件、数据库、应用软件等安装程序需在搬迁前进行集中准备、归档。 5.对现有的设备进行一次全面的检测工作，排除潜在的隐患。检测新的网络畅通情况。 6.确认关键业务系统相关厂家提供热线支持或现场支持。准备好相关连接配件。 7.在设备的显著位置标记编号，在线缆的两头标记所连接的设备编号，并在标记过程中对设备和线缆的位置有一个总体上的认识。 8.进行设备的拆卸、清洁，准备搬迁工具、进行在设备搬运保护，防碰撞、防灰尘、防水、防静电等措施。 9.进行设备安装调试，测试状态的恢复、数据是否损坏、IP地址的调整等，确保其能够正常工作并与原有系统兼容。包括更新固件、配置网络参数等。 10.制定搬迁时间计划。 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030501013002 | 网络视频存储服务器搬迁 | 1.名称:网络视频存储服务器搬迁 2.从旧监控中心迁移至新监控中心。（岭南楼监控中心到教学科研综合楼监控中心，距离300米左右） 3.确定备搬迁后的新IP以及路由情况，并合理分配新IP对应相应的域名和设备。 4.系统的相关备份，准备好应用软件，中间件、应用软件等安装程序需在搬迁前进行集中准备、归档。 5.对现有的设备进行一次全面的检测工作，排除潜在的隐患。检测新的网络畅通情况。准备好相关连接配件。 6.进行设备的拆卸、清洁，准备搬迁工具、进行在设备搬运保护，防碰撞、防灰尘、防水、防静电等措施。 7.确认关键业务系统相关厂家提供热线支持或现场支持。 8.在设备的显著位置标记编号，在线缆的两头标记所连接的设备编号，并在标记过程中对设备和线缆的位置有一个总体上的认识。 9.进行设备安装调试，测试状态的恢复、数据是否损坏、IP地址的调整等。确保其能够正常工作并与原有系统兼容。包括更新固件、配置网络参数等。 10.制定搬迁时间计划。 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030501013003 | 人脸识别综合管理平台搬迁 | 1.名称:人脸识别综合管理平台搬迁 2.从旧监控中心迁移至新监控中心。（岭南楼监控中心到教学科研综合楼监控中心，距离300米左右） 3.确定设备搬迁后的新IP以及路由情况，并合理分配新IP对应相应的域名。 4.系统的相关备份，准备好应用软件，中间件、应用软件等安装程序需在搬迁前进行集中准备、归档。 5.对现有的设备进行一次全面的检测工作，排除潜在的隐患。检测新的网络畅通情况。准备好相关连接配件 6.在设备的显著位置标记编号，在线缆的两头标记所连接的设备编号，并在标记过程中对设备和线缆的位置有一个总体上的认识。 7.进行设备的拆卸、清洁，准备搬迁工具、进行在设备搬运保护，防碰撞、防灰尘、防水、防静电等措施。 8.确认关键业务系统相关厂家提供热线支持或现场支持。 9.进行设备安装调试，测试状态的恢复、数据是否损坏、IP地址的调整等。 10.制定搬迁时间计划。 |  | 台 | 1
6 | 030501017001 | 系统软件融合 | 1.名称:系统软件融合 2.监控系统、门禁系统、报警系统等旧安防系统与新系统的数据对接融合 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030507002001 | 一键报警主机搬迁 | 1.名称:一键报警主机搬迁 2.从旧监控中心迁移至新监控中心。（岭南楼监控中心到教学科研综合楼监控中心，距离300米左右） 3.确定设备搬迁后的新IP以及路由情况。 4.进行相关备份。 5.对现有的设备进行一次全面的检测工作，排除潜在的隐患。 6.进行设备的拆卸、清洁，准备搬迁工具、进行在设备搬运保护，防碰撞、防灰尘、防水、防静电等措施。 7.在设备的显著位置标记编号，在线缆的两头标记所连接的设备编号，并在标记过程中对设备和线缆的位置有一个总体上的认识。 8.进行设备安装调试等。 9.制定搬迁时间计划。 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030501013006 | 门禁系统设备迁移 | 1.名称:门禁系统设备迁移 2.从旧监控中心迁移至新监控中心。（岭南楼监控中心到教学科研综合楼监控中心，距离300米左右） 3.根据医院现有的门禁系统设备，与新监控中心的系统平台进行数据迁移、对接，融合。 4.进行新旧门禁系统设备进行大系统联网，系统重构等。 5.迁移前对源数据进行全面的清洗、校验及整合。实现高效准确的数据转换，确保新系统中的字段与旧系统对应正确无误。 6.将原有系统的数据顺利转移到新的管理系统中，确保数据的连续性和一致性。 7.进行接口规划与设计，接口测试等 8.搬迁前对系统的数据进行相关备份，准备好应用软件，中间件、应用软件等安装程序需在搬迁前进行集中准备、归档。 9.对现有的设备进行一次全面的检测工作，排除潜在的隐患。检测新的网络畅通情况。准备好相关连接配件 10进行设备的拆卸、清洁，准备搬迁工具、进行在设备搬运保护，防碰撞、防灰尘、防水、防静电等措施。 11.确认关键业务系统相关厂家提供热线支持或现场支持。 12.进行设备安装调试，测试状态的恢复、数据是否损坏、IP地址的调整等。 13.制定搬迁时间计划。 |  | 台 | 1
9 | 030502001001 | 壁挂机柜 | 1.名称:壁挂机柜 2.规格:24U |  | 台 | 1
10 | 030502001002 | 服务器机柜 | 1.名称:服务器机柜 2.规格:42U |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030502007001 | 48芯光纤 | 1.名称:48芯光纤 2.敷设方式:管暗槽内穿放 |  | m | 300
12 | 030502014001 | 光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接 2.模式:单模 |  | 芯 | 48
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:5*16 4.材质:铜 5.电压等级(kV):0.6/1KV |  | m | 150
14 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面16mm2以下 3.材质、类型:干包终端头 4.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 2
15 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:φ75 4.配置形式:明配 |  | m | 130
16 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:φ25 4.配置形式:明配 |  | m | 1600
17 | 030502005001 | 六类非屏蔽双绞线（UTP） | 1.名称:网线 2.规格:六类非屏蔽双绞线（UTP），传输速率：≥1000Mbps，阻抗：≥100Ω，频率响应：≥250MHz，线芯规格：23AWG，线缆结构：双绞线结构，内部带十字线芯，外皮材质：PVC和LSZH（低烟无卤） 3.线缆对数:4 |  | m | 900
18 | 030411004001 | 电源线 | 1.名称:电源线 2.型号:RVV 3.规格:2*1.0，2芯，每芯截面1.0mm²，线芯材质：无氧铜丝，护套材质：PVC 聚氯乙烯，绝缘厚度：≥0.7mm，额定电压：300/500V 4.材质:铜芯 |  | m | 900
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030411004002 | 电源线 | 1.名称:电源线 2.型号:RVV 3.规格:3*1.5，导体材质：多股裸铜丝（或镀锡铜丝）绞合，绝缘材料：PVC/E型聚氯乙烯绝缘，护套材料：PVC，额定电压：450V/750V或直流电压1000V及以下，弯曲半径：不小于电缆外径的10倍 4.材质:铜芯 |  | m | 800
20 | 030411004003 | 电源线 | 1.名称:电源线 2.型号:RVV 3.规格:4*1.5，导体材质：无氧铜或镀锡铜丝，导体规格：48/0.18AS，绝缘材料：聚氯乙烯（PVC），使用温度：-30~+70℃ 4.材质:铜芯 |  | m | 600
21 | 011210003001 | 机房玻璃隔断墙 | 1.框架材料：钢框 2.密封材料：框架与防火玻璃间需采用不燃或难燃密封材料，钢框内部填充材料必须不燃。 3.玻璃类型：使用防火玻璃，如复合防火玻璃或夹层防火玻璃，其外观质量需符合气泡、杂质、裂痕等限制标准。 4.墙体厚度：≥80mm 5.玻璃厚度：双层钢化玻璃，或夹层防火玻璃，厚度范围8-12mm 6.抗撞强度：单层玻璃隔断墙的抗撞强度需≥500Nm。 7.弯曲半径：玻璃安装时最小弯曲半径为外径的15倍。 8.机房隔断墙的空气隔声量（Rw）：≥38dB 9.可见光透射比需：≥80% |  | m2 | 33.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 010805005001 | 玻璃双门 | 1.玻璃品种、厚度:耐火Ⅰ级、玻璃需采用防火玻璃（复合防火玻璃或夹层防火玻璃），且框架材料应为钢质或防火铝材，密封材料需耐高温不燃，抗冲击、隔声≥38dB、耐高低温、防潮防腐。钢化玻璃厚度：5mm~12mm。玻璃透光率需≥80% |  | 套 | 1
23 | 010805005002 | 玻璃单门 | 1.玻璃品种、厚度:耐火Ⅰ级、玻璃需采用防火玻璃（复合防火玻璃或夹层防火玻璃），且框架材料应为钢质或防火铝材，密封材料需耐高温不燃，抗冲击、隔声≥38dB、耐高低温、防潮防腐。钢化玻璃厚度：5mm~12mm。玻璃透光率需≥80% |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030507008001 | 人员检测系列摄像机 | 1.名称:人员检测系列摄像机 2.类别:400万变焦人员检测筒型摄像机：支持同时运行区域关注度、在离岗检测、热度图和智慧照明功能；热度图为1个识别区域，智慧照明为3个识别区域，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标；人员密度和拥挤检测：可检测指定场景内人员的拥挤情况，根据人数和占空比配置密度等级，至多支持8个识别区域；人员密度针对大场景，至多支持1000个目标。拥挤检测针对小场景，至多支持128个目标；倾斜客流：基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入、离开和经过的情况，至多支持3个识别区域，256个目标；支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控图像；相关：支持2560 × 1440 @30 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、E-HOME和ISUP协议接入；支持同时20路取流；支持萤石平台接入；接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持报警输入输出；安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤宽动态：120 dB；最大图像尺寸：2560 × 1440；最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；传感器类型： |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
本页小计
1/1.8" Progressive Scan CMOS ；焦距&视场角：2.8~12 mm，水平视场角：99.6°~39.8°，垂直视场角：52.3°~22.4°，对角视场角：119.9°~45.7° ；补光距离：红外光普通监控50 m；白光普通监控30 m；防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度；补光灯类型：鳞镜补光，4颗混光灯珠 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议，接口类型open裸线；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；接口类型：外甩线；电源输出：DC12 V，50 mA，接口类型端子座；复位：支持；音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），接口类型open裸线，2个内置麦克风，1个内置扬声器；报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA），接口类型open裸线 ；恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复；电流及功耗：DC：12 V，0.95 A；PoE：IEEE 802.3af，Class 3，最大功耗：12.5 W；电源接口类型：3芯接口；供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：IEEE 802.3af，Class 3；启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
小于95%（无凝结）；存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）； 防护：IP67 3.其他详见需求
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030507008002 | 全景智能球型摄像机 | 1.名称:全景智能球型摄像机 2.类别:400万3寸双光全景细节12倍枪球_全景路4mm_PoE；3寸双光12倍全景细节枪球 PoE款；全景路为定焦镜头，支持垂直方向7~17°手动可调；细节路支持12倍光学变倍（5.76 mm~69.12 mm）；16倍数字变倍；全景支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出；细节支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出；支持高效补光阵列，细节路红外照射距离最远可达80 m；全景路红外照射距离最远可达30 m，白光照射距离最远可达30 m；设备自带麦克风和喇叭，支持双向语音对讲；设备自带支架，支持壁装、吊装两种安装方式，支架支持水平360°旋转方位；支持双路区域入侵、越界侦测、进入区域侦测及离开区域侦测，支持设置布防后联动报警音；支持编码套餐功能：支持画质优先、存储优先、自定义三种编码模式（默认画质优先），存储优先模式采用H265编码，有效降低码流大小；支持点击联动功能，点击全景画面中位置可联动细节镜头得到特写画面；全景路检测到移动目标（人、车）后，可追随移动目标；支持编码画中画功能：支持全景路+细节路画面画中画形式叠加，可进行预览并按照一路通道输出码流；支持定时任务、一键守望、一键巡航； 支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP、萤石；支持定时抓图与事件抓图功能；支持SVC自适应编码技术；支持ROI感兴 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
本页小计
趣区域增强编码、隐私遮蔽功能； 支持OSD颜色自选；IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境；支持PoE供电；传感器类型：【全景】1/2.8" Progressive Scan CMOS ；【细节】1/2.8＂ Progressive Scan CMOS ；最低照度：【全景】彩色：0.01 Lux @（F1.6, AGC ON），黑白：0.005Lux @ (F1.6, AGC ON)，0 Lux with IR；【细节】彩色：0.02Lux @ (F1.86，AGC ON),黑白：0.005Lux @ (F1.86, AGC ON)，0 Lux with IR ；焦距：【全景】4mm；【细节】5.76 mm~69.12 mm，12倍光学变倍；视场角：【全景】水平视场角：93.7 °，垂直视场角：48.9 °；【细节】水平视场角：50°-7.5°（广角~望远）；垂直视场角：31°-4°（广角~望远） ；红外照射距离：全景：红外30m，白光30m ；细节：红外80m ；水平速度：水平键控速度：0.1°-35°/s，速度可设；水平预置点速度：35°/s；水平范围：350°；垂直范围：-5°-90°；垂直速度：垂直键控速度：0.1°-30°/s,速度可设； 垂直预置点速度：30°/s ；内置麦克风：支持；内置扬声器：支持；网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据；SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） ；电源：DC：12V，2 A；
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
PoE(802.3at) 42.5-57V¦ 0.6A；工作温湿度：-30 ℃~50 ℃，湿度小于95%（无凝结） ；防护：IP66 3.其他详见需求
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030507008003 | 在离岗检测网络半球摄像机 | 1.名称:在离岗检测网络半球摄像机 2.类别:800W 1/1.8 CMOS 岗位值守专用摄像机；图像相关：支持800万像素 @25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求；安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤；传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；最大图像尺寸：3840 × 2160；最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；宽动态：120 dB；调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° ；焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：112.3°~41.2°，垂直视场角：58°~23.1°，对角视场角：137.3°~47.3°；补光灯类型：红外灯；补光距离：2.7~13.5 mm：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m；防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度；红外波长范围：850 nm ；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 ；子码流：H.265/H.264/MJPEG ；第三码流：H.265/H.264 ；第四码流：H.265/H.264/MJPEG ；第五码流：H.265/H.264/MJPEG ；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；SD卡扩展：内 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB；音频：1 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器；RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议；复位：支持；电源输出：支持DC12 V，100 mA；接口类型：外甩线 ；存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）；启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）；电流及功耗：DC：12 V，1.02 A，最大功耗：12.4 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.29 A~0.22 A，最大功耗：12.5 W；供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4；电源接口类型：3芯接口 ；防护：IP67 3.其他详见需求
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030507008004 | 高空抛物专用摄像机 | 1.名称:高空抛物专用摄像机 2.类别:高空抛物自清洁智能800W变焦筒机；最高分辨率可达800万像素（默认3840 × 2160），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像；支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术；支持宽动态120 dB；支持背光补偿，透雾，电子防抖，3D降噪；支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP（原Ehome），GB28181；支持双码流技术，支持同时20路取流供电方式：DC：12 V ± 20%，PoE：802.3at；防护等级IP67，密封设计支持仰角安装场景下的有效防水；传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；宽动态：120 dB；最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） ；焦距&视场角：2.8~12 mm @F1.0：水平视场角：78°~55.5°，垂直视场角：42.5°~30.9°°，对角视场角：92.75°~63.9°； 8~32 mm @F1.7：水平视场角：41.8°~14.9°，垂直视场角：22.9°~8.5°，对角视场角：48.7°~17.1° ；最大图像尺寸：3840 × 2160；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 子码流：H.265/H.264/MJPEG ；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；复位：支持；雨刷：支持；扩展接口：支持半导体制冷集水和喷水，实现自清洁 ；包装尺寸：512 × 312 × 188 mm；产品尺寸：2.8~12 mm机型：124.6 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
× 121.0 × 293.0 mm；8~32 mm机型：126.4 × 123.0 × 340.9 mm；电流及功耗：DC：12 V，1.5 A，最大功耗：18 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.52 A~0.39 A，最大功耗：22.5 W；电源接口类型：2芯电源接口；供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Class 4；启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）；存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） ；防护：IP67 3.其他详见需求
28 | 粤030507021001 | 摄像机支架 | 1.名称:摄像机支架 2.规格:定制 |  | 个 | 3
29 | 粤030507021002 | 球机支架 | 1.名称:球机支架 2.规格:定制 |  | 个 | 2
30 | 粤030507021003 | 高空抛物摄像机支架 | 1.名称:高空抛物摄像机支架 2.规格:定制 |  | 个 | 5
31 | 030507008005 | 摄像机电源 | 1.名称:摄像机电源 2.类别:DC12V电源适配器，安装方式: 壁挂式，输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A，输出规格: 额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A，输入效率≥85.00%，负载调整率: ±5%，工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结) |  | 个 | 15
32 | 030507008007 | 防雷器 | 1.名称:防雷器 2.类别:安防网络二合一防雷器，电源：2P压接式端子，信号：RJ451，传输速率：≥1000Mbps，插入损耗：≤0.5dB，使用环境条件：工作温度-40℃~+85℃，湿度5%~95%（无凝露） |  | 台 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030502003001 | 前端设备箱 | 1.名称:前端设备箱 2.规格:设备箱≥180*130*65（mm），不锈钢，防水，防尘，防锈。 |  | 个 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030501013007 | 综合安防管理一体机 | 1.名称:综合安防管理一体机 2.类别:综合安防视频管理平台是一套"集成化"、"数字化"、"智能化"的平台,基于轻量化架构设计,采用业务组件化技术,包含视频、目标、报警、门禁、可视对讲等多个子系统,系统之间深度融合,通过标准化界面做到"一体化"的管理,提供灵活、易用、高效、可靠的平台。该，适用于通用综合安防业务,对各系统资源进行整合和集中管理,实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。CPU配置不少于2颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz。配置≥128G DDR5，≥16个内存插槽，最大支持扩展至2TB内存。配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘；配置不少于4个千兆电口；支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态支持展示当前系统中的所有服务器、组件、服务器分组的状态、各资源间的关联关系和数量；支持一键启动、停止、重启所有服务或选中的某些服务；支持单独启动、停止、重启某一个服务； 支持监控点的批量迁移；支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030501013008 | 后端智能设备 | 1.名称:后端智能设备 2.类别:2U机架式8盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器；存储接口：8个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘；视频接口：2×HDMI，2×VGA；网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）；反向供电：1路DC12V 1A；串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口；USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0；扩展接口：1×eSATA；输入带宽：256Mbps；输出带宽：256Mbps；接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持32×1080P；显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出；RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘；支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索；目标名单库：支持≥32个名单库，名单库库容≥10万张；路人库库容≥10万张；目标抓拍：≥8路视频流（4MP）；目标比对：≥16路图片流；目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重；支持多通道自由分组，可根据IPC点位部署的物理位置动态调整客流统计分组，同一个IPC点位支持被不同分组使用；最大支持4个客流组，每个客流组最大支持8个IPC（需提供有“CMA”的第三方检测机构出具的检测报 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
告证明。复印件加盖供应商公章。）目标应用：签到、频次（高频、低频）、陌生人；单颗AI引擎分析能力：16路图片流或8路2MP/8路4MP/4路8MP视频流；可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动（需提供有“CMA”的第三方检测机构出具的检测报告证明。复印件加盖供应商公章。）
36 | 030501004002 | 监控硬盘 | 1.名称:监控硬盘 2.规格:8T监控专用硬盘 |  | 台 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030501017007 | 视频监控-综合安防管理平台软件 | 1.名称:视频监控-综合安防管理平台软件 2.规格:设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。一、视频预览：支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；录像回放：支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；图片监控：支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；支持图片下载能力；四、视频上墙：支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配 |  | 路 | 715
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；五、视频事件：支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；
38 | 030501017008 | 视频联网 | 1.名称:视频联网 2.规格:视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；支持资源同步能力；支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力；支持级联视频点位设备操作控制能力；支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制；其中第3、4点需要基于视频监控应用特性提供业务应用。 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030501017009 | 门禁管理 | 1.名称:门禁管理 2.规格:基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。一、提供门禁权限管理应用：支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；支持权限增量下发、初始化下发；支持按时段配置门的常开常闭状态；支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；支持特殊卡设置，包括行动不便人员卡（可延长开门时间）、限制人员名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物信息；支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；二、提供门禁事件管理应用：支持配置平台接收到事件类型；支持配置事件保存时长；支持查 |  | 门 | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
询人员出入事件和设备事件；三、提供门禁状态查看及远程控制应用：支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门；四、提供人员出入记录实时展示应用：支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030501017010 | 设备网络管理 | 1.名称:基础客流-综合安防管理平台软件 2.规格:设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。视频网络管理：支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI协议。二、门禁运维管理：提供门禁设备在线状态监测能力；提供门禁设备运维报表统计能力；三、可视对讲运维管理：提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力；提供可视对讲设备运维报表统计能力；四、梯控运维管理：提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力；提供梯控设备运维报 |  | 路 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
表统计能力；五、停车场出入口运维管理：提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力；提供停车场出入口设备运维报表统计能力；六、寻车诱导运维管理：提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力；提供寻车诱导设备运维报表统计能力
41 | 030501017011 | 园区人员管控 | 1.名称:园区人员管控 2.规格:人员管控应用以人脸技术为核心，通过前后端分析设备对人脸图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员管控服务的能力。支持配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划；支持接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件；支持配置智能分析规则，实现智能分析服务器的事件上报； |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030501017013 | 高空抛物监测区位数 | 1.名称:高空抛物监测区位数 2.规格:高空抛物溯源应用提供高层建筑高空抛物行为监管能力，能对高空抛物行为进行实时监测管控，记录物体坠落运行轨迹以及造成的侵害情况，对侵权对象进行追溯，实现事件完整溯源，有效解决定责难的问题，提升管理方的工作效率。高空抛物实时告警，可对百米高层建筑实现全天候实时监测告警； 高空抛物行为回溯，可对事件进行回溯，查看物体掉落运行轨迹和物体落地影响情况，确认高空抛物行为事发位置，明确具体侵权对象； 高空抛物事件查询，实现高空抛物历史事件查询，包括事件记录、图片、录像信息。 隐私遮掩，可对高空抛物视频监控画面进行隐私遮掩，防止室内隐私视频泄漏； 高空抛物监测区位（监控点分组）即为高空抛物监控位置区域，因建筑物高低及监控点位安装距离位置限制，每个监控位置区域最多支持设置3个高空抛物监控点形成一个高空抛物监测区位（监控点分组）。 高空抛物溯源应用自带20个高空抛物监测区位（监控点分组），额外超出的监测区位需要额外收费。 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030501017014 | 基础客流 | 1.名称:基础客流 2.规格:基础客流包含：双目客流，密度客流以及客流对接、统计组管理等。双目客流：支持按时间、统计组，监控点，设备对客流数据进行统计；支持客流同环比；支持客流实时数据展示，密度客流：支持按时间、统计组，监控点，设备对密度数据进行统计；支持密度同环比；支持客流实时密度展示 |  | 套 | 1
44 | 030501017015 | 关注度客流 | 1.名称:关注度客流 2.规格:支持按照时间、统计组，监控点，设备统计人员排队，等待时长数据；支持实时展示排队数据；支持实时展示排队异常数据（人数超阈值、时长超阈值） |  | 套 | 1
45 | 030501017016 | 视频图像火灾报警监测 | 1.名称:关注度客流 2.规格:设备接入：支持接入智能分析仪、安消智能相机、安消联动相机、可视化烟雾探测器、热成像感温探测器，按设备网络SDK协议、ISUP协议进行接入。支持配置智能分析仪的轮询模式，在平台上按算法对监控点进行分组，从平台取视频流在分析仪上进行轮询分析。 |  | 套 | 1
46 | 030501017017 | 密度客流 | 1.名称:密度客流 2.规格:配合人员密度相机进行人员密度统计，统计数据来源于设备自身计数。展示各区域不同时间维度下的人员密度和同环比。 |  | 套 | 1
一、前端及后端设备合计
二、传输设备
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030501012001 | 核心交换机（设备甲供） | 1.名称:核心交换机（设备甲供） 2.功能:主机箱，共8个槽位，包含2个引擎槽位和6个业务槽位（含1*主机箱，2*引擎，4*电源）；工作温度范围： 0℃ 到 50℃；电源电压： RG-PA600I-F： 90~180V 功率：600W；180~264V 4、功率：600W RG-PA1600I-F： 90~180V 功率：1200W；180~264V 功率：1600W RG-PA3000I-PL：90~176V 功率：1200W；176~210V 功率：2500W 210~264V 功率：3000W RG-PA1600I-PL：90~176V 功率：1200W；176~264V 功率：1600W；传输速率：（bps） 10/100/1000Mbps，10G/40G/100Gbps；网络管理： 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置 支持FTP、TFTP、Xmodem文件上下载管理 支持SNMP V1/V2c/V3 支持RMON 支持NTP时钟 支持故障后报警和自恢复 支持系统工作日志： 支持sFLOW；背板带宽（bps）： 57.6Tbps/234.6Tbps （配套F系列板卡86.4Tbps/234.6Tbps）；包转发速率（pps）： 7740Mpps/50400Mpps （配套F系列板卡11610Mpps/50400Mpps）；地址表容量： 64K~288K；端口数量： 按需配置；扩展模块： 支持路由协议： 支持静态路由 支持RIP，RIPng 支持OSPFv2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6 支持 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
BGP4，BGP4+ 支持等价路由
48 | 030501012004 | 24口接入交换机（设备甲供） | 1.名称:24口接入交换机（设备甲供） 2.功能:≥24个10/100/1000M自适应电口，≥4个1G SFP光口，1-24口支持PoE+/PoE，固化交流电源和风扇，整机PoE最大输出370W。工作温度范围： 0℃~50℃；电源电压： 额定电压范围：100V~240V 最大电压范围：90V~264V；传输速率（bps）：≥10/100/1000Mbps；背板带宽（bps）：≥336Gbps/3.36Tbps；包转发速率（pps）：≥126Mpps；地址表容量：≥16K；网络管理： SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web；端口数量：≥28；扩展模块：不支持；路由协议：静态路由 |  | 台 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030501012003 | 24口汇聚交换机（设备甲供） | 1.名称:24口汇聚交换机（设备甲供） 2.功能:≥28个10/100/1000M自适应电口，4个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），4个1G/10G SFP+光口，2个模块化电源插槽（默认含1块电源模块）；工作温度范围：0℃~50℃；电源电压：交流（AC）输入： 额定电压范围：100V-240V 最大电压范围：90V~264V 频率：50/60Hz 高压直流(HVDC)输入： 额定电压范围：240V 最大电压范围：192~288V；传输速率（bps）：≥10/100/1000/10000Mbps；背板带宽（bps）：≥ 598Gbps/5.98T；包转发速率（pps）:≥ 222Mpps；地址表容量: ≥32K；网络管理: SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,4,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、SNMP over IPv6、IPv6 MIB support for SNMP 、SSHv6、Telnet v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6、Traceroute v6；端口数量 :≥32；扩展模块: 不支持；路由协议: 支持静态路由 支持RIP，RIPng 支持OSPFv2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6 支持BGP4，BGP4+ 支持等价路由 |  | 台 | 2
二、传输设备合计
分部分项合计
措施项目
50 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 33032.03 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区监控中心升级改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13