## 封-1 招标工程量清单封面
| 中山大学孙逸仙纪念医院花都院区配电房通风空调系统工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 招 标 人： | 中山大学孙逸仙纪念医院
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 中山大学孙逸仙纪念医院花都院区配电房通风空调系统工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【中山大学孙逸仙纪念医院
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区配电房通风空调系统工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除工程
1.2 | 空调电
1.3 | 空调水
1.4 | 空调风
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【中山大学
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区配电房通风空调系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 030113017001 | 安装改造拆除 | 1.名称:安装改造拆除 2.规格:综合考虑本项目拆除，包含但不限于原有排烟管及百叶，并改装移位；线管，线槽的改位，排水沟渠开挖修复及垃圾清运，拆除综合考虑，部分需考虑保护性拆除，不再单独计取 3.其他:固定资产由业主方回收 4.钻孔、凿洞、套管、防火堵洞及修复等综合考虑 5.以料代工，投标人自行考虑废料回收 |  | 项 | 1
拆除工程合计
空调电
2 | 030404004001 | 配电柜 | 1.名称:配电柜 2.含智控装置，电柜内含电源指示灯，电流，电压表，总闸1个（漏电）250A，分开关80A=1个，60A=4个，30A=3个，20A=3个 3.基础型钢形式、规格:含槽钢基础 4.满足接地要求 5.需综合考虑配电柜铜排与原有柜体接驳 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
3 | 030411004001 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线/线槽配线综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 960
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJV-5×6mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 60
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJV-5×10mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 60
6 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJV-4x16+1x10mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20
7 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJV-4x70+1x35mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 70
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10
9 | 030411001001 | 镀锌电线管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1280
10 | 030411003001 | 镀锌线槽 | 1.名称:镀锌线槽 2.规格:100*100mm 3.材质:镀锌 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 180
11 | 030411004002 | 室内机屏蔽信号线 | 1.名称:室内机屏蔽信号线 2.规格:RVVP-2*1.0mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 900
12 | 030413002001 | 墙体凿(压)槽及恢复 | 1.名称:墙体凿(压)槽及恢复 2.规格:70x70 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 70
13 | 030702009001 | PVC排水槽配件（直通，弯头，三通等） | 1.名称:PVC排水槽配件（直通，弯头，三通等） 2.规格:Φ160 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1
14 | 030413001001 | 外机槽钢基础 | 1.名称:外机槽钢基础 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 338
15 | 070105007001 | PVC铜管排水槽 | 1.名称:PVC铜管排水槽 2.规格:Φ160 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 440
16 | 070105007002 | 管道吊码 | 1.名称:管道吊码 2.规格:Φ160 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 220
17 | 030413001002 | 室外机挂架 | 1.名称:室外机挂架 2.335主机 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
空调电合计
空调水
18 | 031001004005 | 紫铜管 | 1.安装部位:室内、外 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:紫铜管 φ6.4 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压缩空气或氮气进行吹污、严密性实验、检漏 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.27
19 | 031001004001 | 紫铜管 | 1.安装部位:室内、外 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:紫铜管 φ9.5 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压缩空气或氮气进行吹污、严密性实验、检漏 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 53.84
20 | 031001004006 | 紫铜管 | 1.安装部位:室内、外 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:紫铜管 φ12.7 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压缩空气或氮气进行吹污、严密性实验、检漏 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 274
21 | 031001004002 | 紫铜管 | 1.安装部位:室内、外 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:紫铜管 φ15.9 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压缩空气或氮气进行吹污、严密性实验、检漏 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 104
22 | 031001004007 | 紫铜管 | 1.安装部位:室内、外 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:紫铜管 φ19.1 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压缩空气或氮气进行吹污、严密性实验、检漏 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 40.2
23 | 031001004003 | 紫铜管 | 1.安装部位:室内、外 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:紫铜管 φ22.2 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压缩空气或氮气进行吹污、严密性实验、检漏 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 75.18
24 | 031001004008 | 紫铜管 | 1.安装部位:室内、外 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:紫铜管 φ25.4 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压缩空气或氮气进行吹污、严密性实验、检漏 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 246
25 | 031001004004 | 紫铜管 | 1.安装部位:室内、外 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:紫铜管 φ28.6 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压缩空气或氮气进行吹污、严密性实验、检漏 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 79
26 | 031208002004 | 难燃B1级橡塑管壳 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑管壳，外贴A级不燃铝箔 2.绝热厚度:15mm 3.介质:冷媒水 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 334.11
27 | 031208002005 | 难燃B1级橡塑管壳 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑管壳，外贴A级不燃铝箔 2.绝热厚度:20mm 3.介质:冷媒水 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 544.38
28 | 031001006004 | UPVC冷凝排水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水排水 3.材质、规格:UPVC塑料管 DN25 4.连接形式:粘接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 78
29 | 031001006003 | UPVC冷凝排水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水排水 3.材质、规格:UPVC塑料管 DN32 4.连接形式:粘接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 66
30 | 031001006002 | UPVC冷凝排水管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水排水 3.材质、规格:UPVC塑料管 DN40 4.连接形式:粘接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 61
31 | 031208002006 | 难燃B1级橡塑管壳 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑管壳，外贴A级不燃铝箔 2.绝热厚度:15mm 3.介质:冷凝水 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 205
32 | 030703001004 | 室内机连接的分歧管 | 1.名称:室内机连接的分歧管 2.规格:综合考虑 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 11
33 | 060201004001 | 制冷剂 | 1.名称:制冷剂 2.规格:R410A 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 65
34 | 060201004002 | 压力及真空试验 | 1.名称:制冷剂 2.规格:R410A 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1
35 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1
空调水合计
空调风
36 | 030702001003 | 镀锌钢板 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 6.弯头导流叶片制作、安装 7.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 8.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、支架及保护层除锈、刷调和漆、防锈漆各2遍、风管漏光试验、漏风试验 9.接口形式:咬口连接 10.风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用2.0mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵,保温风管穿越防火分割物时,两侧各2m范围内风管的保温材料及粘结剂等均必须采用不燃材料 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 269
37 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级耐火橡塑保温材料外包夹筋铝箔保温板材 2.绝热厚度:20mm 3.综合考虑风阀、配件等保温棉 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 269
38 | 030703007001 | 塑钢单层百叶送风口（ABS） | 1.名称:塑钢单层百叶送风口（ABS） 2.规格:δ=0.8mm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | ㎡ | 15
39 | 030703007002 | 塑钢双层百叶送风口（ABS） | 1.名称:塑钢双层百叶送风口（ABS） 2.规格:δ=0.8mm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | ㎡ | 3.15
40 | 030703007003 | 铝合金绞式回风口（带滤网） | 1.名称:铝合金绞式回风口（带滤网） 2.规格:δ=0.8mm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | ㎡ | 5.85
41 | 030703007004 | 圆形射流风口 | 1.名称:圆形射流风口 2.规格:DN250 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
42 | 030703001001 | 70°C防火阀 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:综合考虑按0.1㎡计取 3.本体及其附件安装 4.综合考虑支架制作安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | ㎡ | 0.48
43 | 030703001002 | 风量调节阀 | 1.名称:风量调节阀 2.规格:综合考虑按0.1㎡计取 3.本体及其附件安装 4.综合考虑支架制作安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | ㎡ | 1.5
44 | 030703019001 | 风管软连接 | 1.名称:风管软连接 2.规格:满足图纸要求 3.材质:不燃硅玻抗菌加筋保温软接 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 3
45 | 030701003001 | 空调主机1 | 1.名称:空调主机1 2.型号:MDV-335W/DSN1-FIT(E1)或者RFC335MXSAYE 3.规格:制冷量≥33.5kw；制热量≥37.5kw；噪音≤61dB（A） 4.含支架及弹簧减振器 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 3
46 | 030701003010 | 空调送风柜1 | 1.名称:空调送风柜1 2.型号:MDV-D335T1/BP3N1-E(B) 或者RFUA335MXD 3.规格:制冷量≥33.5kw；制热量≥38kw；静压0-400Pa；噪音≤52dB（A） 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 3
47 | 030701003003 | 空调主机2 | 1.名称:空调主机2 2.型号:MDV-450W/DSN1-FIT(E1)或者RFC615MXMGYE 3.规格:制冷量≥45kw；制热量≥50kw；噪音≤62dB（A） 4.含支架及弹簧减振器 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
48 | 030701003004 | 空调主机3 | 1.名称:空调主机3 2.型号:MDV-560W/DSN1-FIT(E1)或者RFC800MXMGYE 3.规格:制冷量≥50.4kw；制热量≥56.5kw；噪音≤62dB（A） 4.含支架及弹簧减振器 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
49 | 030701003005 | 风管内机1 | 1.名称:风管内机1 2.型号:MDV-D140T3/BP3N1-EF(B)或者RFUA160MXF 3.规格:制冷量≥14kw；制热量≥16kw；功率≥172w；噪音≤42dB（A） 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 6
50 | 030701003006 | 壁挂内机1 | 1.名称:壁挂内机1 2.型号:MDV-D56G/BP3N1-C或者RFG56MXA 3.规格:制冷量≥5.6kw；制热量≥6.3kw；功率≥26w；噪音≤41dB（A） 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 2
51 | 030701003007 | 壁挂内机2 | 1.名称:壁挂内机2 2.型号:MDV-D63G/BP3N1-C或者RFG63MXA 3.规格:制冷量≥6.3kw；制热量≥7.1kw；功率≥40w；噪音≤44dB（A） 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 2
52 | 030701003008 | 壁挂内机3 | 1.名称:壁挂内机3 2.型号:MDV-D71G/BP3N1-C或者RFG71MXA 3.规格:制冷量≥7.1kw；制热量≥8kw；功率≥50w；噪音≤45dB（A） 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
53 | 030701003009 | 落地式室内机 | 1.名称:落地式室内机 2.型号:RFE100MXA或者其他 3.规格:制冷量≥10kw；制热量≥11kw 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
54 | 030701003011 | 线控器 | 1.名称:线控器 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 9
55 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 系统 | 1
空调风合计
分部分项合计
措施项目
56 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
57 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【中山大学孙逸仙纪念医院
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区配电房通风空调系统工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【中山大学孙逸仙纪念医院
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区配电房通风空调系统工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 40079.15 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【中山大学孙逸仙纪念医院花都院区配
暂列金额明细表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区配电房通风空调系统工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 40079.15
合 计 |  |  |  | 40079.15 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【中山大学孙逸仙纪念医院花都院区配电
计日工表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区配电房通风空调系统工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1 | 高空作业费 | 项 | 1
| 安全屏蔽施工 | 项 | 1
人工小计
2 | 材料
2.1 | 室外防护栏 | ㎡ | 35
材料小计
3 | 施工机具
3.1 | 设备叉车费及搬运费 | 项 | 1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【中山大学孙逸仙纪念医
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区配电房通风空调系统工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13