用户需求书

一、项目概况

- 1、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院2026-2029年饮水机、开水器维保服务项目

- 2、项目背景：为保障医院各院区医务人员、患者及家属的饮用水安全与健康，确保饮水机、开水器设备稳定卫生运行，现针对医院已登记的碧丽、立昇等品牌饮水机设备开展维保服务招标采购。通过规范的定期维保（滤芯更换、水质检测、巡检等）及应急维修，保障出水水质达标，延长设备使用寿命。

3、服务范围：北院区、南院区、花都院区、生物岛与南海实验室、南校园门诊、北校区实验室以及我院在广州市内租赁的其他物业；各院区饮水机设备台账清单：详见附件。

4、服务时间：2026年4月20日-2029年4月19日，共三年。

二、服务内容

- 1、全包式维保：附件清单所有设备整机全年全包维护维修，无法修复的零配件均免费更换。具体配件有：电源线、过滤芯、活性炭芯、净水机外壳、水胆、发热管、电路板、温控器、双极温控器、变压器、接触器、数码温度显示表、电磁阀、阀芯、微动开关、软管或波纹管、内高温密封圈密封垫、安全阀、排气阀、手轮、手柄、感温探头、超温探头、液晶面板、门锁、内外排水管老化与漏水、排气软管、保温等。

2、定期维保服务具体内容（每年 3 次，每 4 个月 1 次）

| 服务项目 | 服务要求 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滤芯更换 | 1. 更换过滤芯（PP 棉）、活性炭滤芯，反渗透设备同步更换反渗透滤芯；2. 滤芯规格型号与设备品牌（碧丽 或 立昇等）完全匹配；3. 提供滤芯原厂合格证及《滤芯更换记录表》（含设备编号、更换日期、滤芯型号、操作人员签字）；4. 更换时同步检查设备是否存在漏水、管道堵塞、按键失灵等故障，发现问题即时处理 | 每 4 个月 1 次 | 更换后需经甲方现场监督人员签字确认 |
| 水质检测 | 1. 委托具有 CMA 资质的第三方检测机构，检测项目符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）（含菌落总数、总大肠菌群、色度、浊度、余氯、pH 值）；2. 北院区、南院区、花都院区每年 3 次，每次各设置 2 个采样点（优先选择门诊、病区高频使用设备）；3. 更换滤芯完成后 15 个工作日内，提交抽检的设备水样检测报告（纸质版加盖检测机构及乙方公章，电子版同步提交）；4. 检测不合格时，乙方需在 3 日内免费整改（重新更换滤芯、清洗内胆等）并再次检测，直至达标 | 每 4 个月 1 次 | 采样点位置需经甲方确认，再次检测费用由乙方承担 |
| 定期巡检 | 1. 检查 12 项核心内容：（1）冷热龙头出水是否顺畅、有无漏水；（2）温度显示板数值是否准确；（3）电源线路有无老化、破损；（4）排水管是否通畅、无堵塞；（5）机身有无变形、锈蚀；（6）加热指示灯、电源指示灯是否正常；（7）防干烧装置（开水器）是否灵敏；（8）童锁功能（饮水机）是否有效；（9）进水阀开关是否正常；（10）排污口是否密封；（11）设备摆放是否稳固；（12）周边有无污染源； 填写《维保记录表》，详细记录设备运行状态、发现问题及处理结果，经甲方科室负责人签字确认 | 每 4 个月 1 次 | 12 项内容需逐项检查，无遗漏 |
| 内胆清洗 | 1. 年度深度清洗（与每年第 3 次维保同步），清理水垢， 清洗后需同步完成水质检测，确保检测合格 | 每年 1 次 | 清洗后内胆内壁无垢、无异味，出水无残留 |

注：1、维保期间，合同清单内饮水机、开水器所有的零配件更换或维修费用均由供应商承担；2、更换的滤芯或零配件品牌须匹配设备品牌，如因客观原因无法匹配原设备品牌的配件或滤芯等产品须经甲方认可方可投入使用。

三、故障维修服务（即时响应，分急修 / 普通维修）

- 1、响应与到场要求：

- (1)急修界定：设备漏水、电路故障、不出水、加热失效等影响正常饮水的故障；乙方需在接到甲方报修后3 小时内到达现场（含节假日、休息时间）；

- (2)普通维修界定：温度显示偏差、龙头轻微卡顿等不影响基础使用的故障；乙方需在接到报修后6 小时内到达现场；

- (3)乙方须全年 7×24 小时响应，指定服务电话：xxxxx，指定联系人：xxx，确保电话随时接通，不得无人应答。

- 2、修复与备用机要求：

- (1)故障设备需在3 天内完成修复（因等待特殊配件或设备无法维修的情况，需提前书面告知甲方并经确认）；

- (2)若未在 3 天内修复，或未按要求时间到场，乙方须立即提供与故障设备同规格类型的合格备用机（确保能正常使用），直至原设备修复；

- (3)若乙方拒绝提供备用机，或备用机无法正常使用，视为违约。

- 3、第三方维修权责：

  - 若乙方未按合同要求时间到场或修复故障，甲方有权另行委托第三方公司维修，维修费用（以第三方发票为准）由乙方承担，且甲方有权按该费用的3 倍金额从乙方当期维保费用中直接扣除，乙方不得有异议。

- 4、维修报告与存档：

- (1)故障修复后 5 个工作日内，乙方提交《饮水机故障维修报告》（含故障时间、现象、原因、维修过程、更换部件明细、测试结果），经甲方使用科室及设备管理部门签字确认；

- (2)同步清理维修现场垃圾、积水，提交纸质版（盖章或签名）及电子版维修记录至甲方存档。

四、备品备件服务（原厂件优先，甲方认可为准）

- 1、配件质量要求：

- (1)更换配件须为故障设备品牌的全新原厂件（如碧丽用碧丽原厂件、立昇用立昇原厂件）；若原厂件缺货，需提供经甲方书面认可的替代品（替代品性能、材质不低于原厂件，提供合格证明）；

- (2)严禁使用假冒、劣质或非适配配件，若发现配件质量不合格，乙方需立即免费更换，并承担由此引发的一切责任（如水质污染、设备损坏）。

- 2、配件储备与供应：

- (1)乙方需建立碧丽、立昇品牌专用备件库存，重点储备滤芯（PP 棉、活性炭、反渗透）、冷热龙头、加热管、温度传感器、电源线路、密封件等常用配件；

- (2)普通配件需在 48 小时内调配到位，特殊配件（如定制加热管）最长不超过5天，调配期间需向甲方说明进度，避免延误修复。

- 3、废旧配件处理：

  - 更换后的废旧配件需交由甲方指定人员处理，乙方不得擅自带走或丢弃；若配件涉及商业秘密（如原厂标识），需经甲方同意后销毁。

五、安全责任

- 1、乙方承担维保 / 维修期间的全部安全责任：包括维修人员人身安全（需为维修人员购买意外险，提供保单复印件）、设备安全及院区环境安全；

- 2、因乙方操作失误（如带电拆卸、使用不合格消毒剂）导致设备损坏或院区事故（如漏水泡损地板、电路短路跳闸）的，乙方需全额赔偿甲方损失（含直接损失如设备维修费、间接损失如医疗工作延误补偿）；

- 3、维修人员作业时需遵守甲方规章制度：佩戴工作牌、穿工作服，不得损坏或盗取甲方财物（如科室办公用品）；若发现违规行为，乙方需赔偿甲方经济损失，并配合追究相关人员法律责任；

六、违约责任（明确处罚，梯度追责）

| 序号 | 违约情形 | 处罚措施 | 累计追责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急修未 3 小时内到场 / 普通维修未 6 小时内到场 | 每次处罚 100 元，从当期维保费用中扣除 | 累计 5 次违约，甲方有权单方面终止合同，乙方需承担合同总金额 10% 的违约金 |
| 2 | 故障未 3 天内修复且未提供备用机 | 每次处罚 300 元，从当期维保费用中扣除 | 累计 3 次违约，甲方有权单方面终止合同，乙方需承担合同总金额 15% 的违约金 |
| 3 | 提供假冒、劣质或非适配配件 | 处该配件货值金额 3 倍罚款；若引发公共卫生事件或社会负面影响，乙方承担全部责任（含赔偿、整改、舆情处理） | 累计 2 次，甲方有权终止合同，乙方需承担合同总金额 20% 的违约金 |
| 4 | 将服务转包 / 分包给第三方 | 支付合同总额 20% 的违约金，甲方立即终止合同，乙方需赔偿甲方因此遭受的全部损失（含重新招标费用、设备停运损失） | 无累计，单次即触发终止条款 |
| 5 | 未按时提交检测报告 / 维保记录 | 每次处罚 50 元，逾期超过 7 天，额外处罚 100 元 | 累计 10 次，甲方有权扣除当期 50% 维保费用 |

七、服务流程（标准化操作，闭环管理）

1、报修流程

- (1)甲方发现设备故障→通过（电话 / 微信）通知乙方（告知院区、设备编号、故障现象）；

- (2)乙方接到通知后，15 分钟内回复甲方（确认到场时间、维修人员信息）；

- (3)乙方维修人员到场后，需向甲方现场负责人出示工作证件，确认故障情况后开始作业。

2、维保 / 维修验收流程

- (1)每次维保 / 维修完成后，乙方现场演示设备功能（如开水器加热、饮水机出水），甲方监督人员检查：滤芯更换是否到位、内胆是否清洁、水质是否无异味、故障是否修复；

- (2)验收合格后，甲方监督人员在《饮水机维保验收单》《故障维修验收单》上签字确认；验收不合格，乙方需当场整改，直至合格。

八、记录存档流程

- 1、乙方在维保 / 维修完成后清理现场垃圾、积水，并在5个工作日内提交以下资料至甲方设备管理部门：

- (1)纸质版：《水质检测报告》《维保记录表》（均加盖乙方公章）；

- (2)电子版：上述资料的 PDF 格式文件（命名格式：“日期+院区+资料类型”）；

- 2、甲方对资料进行审核，审核通过后存档；审核不通过（如记录不完整），乙方需在 3 日内补充完善。

九、服务变更与额外收费

- 1、乙方需严格按本需求书约定提供服务，不得擅自增加维修项目或额外收费；

- 2、若遇合同未提及但需紧急维修的设备设施（如甲方新增未列入台账的饮水机），乙方需先完成维修，费用由双方协商确定；

十、单次维保验收标准

- 1、滤芯更换：已更换全部指定滤芯，滤芯合格证齐全，安装牢固无渗漏；

- 2、水质检测：CMA 报告显示各项指标符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022，采样点符合北院区、南院区、花都院区要求；

- 3、日常巡检：12 项检查内容无遗漏，设备运行正常，维保记录经甲方签字；

- 4、内胆清洗（年度）：内壁无垢无异味，清洗后水质检测合格，复位后设备运行正常。

十一、年度维保验收标准

- 1、服务完成率：全年 3 次维保 100% 按时完成，无漏检、漏保；

- 2、故障处理：急修到场及时率 100%，普通维修到场及时率≥95%，故障修复率≥95%，备用机提供率 100%；

- 3、水质达标：全年水质检测无不合格，报告提交及时率 100%；

- 4、违约控制：年度违约次数≤3 次，无配件质量问题或安全事故；

- 5、资料完整：全年维保 / 维修记录、检测报告齐全，年终报告、培训记录存档规范。

附件：

| 北院区、南海实验室饮水机与开水器清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室 | 放置位置 | 数量 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| 1 | 会议室（茶水间） | 岭南楼26楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 2 | 手术室 | 岭南楼25楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 3 | 手术室 | 岭南楼25楼 | 1 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 4 | 爱婴区 | 岭南楼23楼 | 1 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 5 | 产前区 | 岭南楼22楼 | 1 | 碧丽 | JO-K90C |  |
| 6 | 产前区 | 岭南楼22楼 | 1 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 7 | 产前区 | 岭南楼22楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 8 | 产房区 | 岭南楼22楼 | 1 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 9 | 妇科病区 | 岭南楼21楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 10 | 妇科病区 | 岭南楼21楼 | 1 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 11 | 口腔科 | 岭南楼20楼 | 1 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 12 | 普外科病区 | 岭南楼19楼 | 1 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 13 | 骨科二区 | 岭南楼18楼 | 1 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 14 | 骨科二区 | 岭南楼18楼 | 1 | 碧丽 | JO-K90C |  |
| 15 | 骨科一区 | 岭南楼17楼 | 1 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 16 | 心胸外科 | 岭南楼16楼 | 1 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 17 | 心血管一区 | 岭南楼15楼 | 3 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 18 | 消化一区 | 岭南楼14楼 | 2 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 19 | 内分泌科一区 | 岭南楼13楼 | 2 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 20 | 内分泌科一区 | 岭南楼13楼 | 1 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 21 | 耳鼻喉科一区 | 岭南楼12楼 | 1 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 22 | 耳鼻喉科一区 | 岭南楼12楼 | 1 | 碧丽 | JO-K2O-2A |  |
| 23 | 耳鼻喉科一区 | 岭南楼12楼 | 1 | 碧丽 | JO-3E |  |
| 24 | 肾内科一区 | 岭南楼11楼 | 1 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 25 | 儿科二区 | 岭南楼10楼 | 1 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 26 | 儿科一区 | 岭南楼9楼 | 2 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 27 | 职工之家茶水间 | 岭南楼8楼 | 1 | 碧丽 | JO-K3O |  |
| 28 | 口腔科门诊 | 岭南楼7楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 29 | 耳鼻喉科门诊 | 岭南楼6楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 30 | 妇科门诊 | 岭南楼5楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 31 | 外科门诊 | 岭南楼4楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 32 | 内科门诊 | 岭南楼3楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 33 | 儿科门诊 | 岭南楼2楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 34 | 门诊大厅 | 岭南楼1楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 35 | 放疗一区 | 博济楼后座7楼 | 1 | 碧丽 | JO-K90C |  |
| 36 | 肿瘤化疗病区 | 博济楼后座6楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 37 | 生物治疗中心 | 博济楼前座7楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 38 | 血液科病区 | 博济楼前座6楼 | 2 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 39 | 神经风湿病区 | 博济楼前座5楼 | 2 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 40 | 神经外科病区 | 博济楼前座4楼 | 1 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 41 | 皮肤科病区 | 博济楼前座3楼 | 1 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 42 | 皮肤科病区 | 博济楼前座3楼 | 1 | 碧丽 | JO-K90C |  |
| 43 | 眼科病区 | 博济楼前座2楼 | 1 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 44 | 心内二区 | 广协楼5楼 | 1 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 45 | 心内二区 | 广协楼5楼 | 1 | 碧丽 | JO-K90C |  |
| 46 | 病理科 | 广协楼4楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 47 | 保健科 | 广协楼3楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 48 | 心血管实验室 | 急诊B区5楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 49 | 产前诊断室 | 急诊3楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 50 | 急诊病区 | 急诊2楼 | 1 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 51 | 急诊医生办公室 | 急诊1楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 52 | 康复科门诊 | 门诊B区3楼 | 1 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 53 | 中医针灸、眼科门诊 | 门诊B区2楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 54 | 急诊一楼 | 门诊B区1楼 | 1 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 55 | 检验科 | 检验楼3楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 56 | 检验科 | 检验楼2楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 57 | 检验科 | 检验楼1楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 58 | 供应室 | 一宿舍二楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 59 | 中注室 | 中心注射室 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 60 | 住院处 | 门诊B区1楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 61 | 心导管室 | 门诊B区1楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 62 | 介入服务台 | 博济楼后座1楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 63 | 临床药学部 | 银行宿舍6楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 64 | 药学部静配中心 | 银行宿舍4楼 | 1 | 碧丽 | JO-K20-2A |  |
| 65 | 中心药房 | 银行宿舍3楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 66 | 体检中心 | 银行宿舍2楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 67 | 体检中心 | 银行宿舍1A楼 | 2 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 68 | 康复科病区 | 中山楼3楼 | 1 | 碧丽 | JO-K90A |  |
| 69 | 生殖中心门诊 | 中山楼5楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 70 | 生殖中心 | 中山楼6楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 71 | 生殖中心 | 中山楼11楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 72 | 骨髓移植病区 | 中山楼13楼 | 1 | 碧丽 | JO-K90C3 |  |
| 73 | 泌尿外科三区 | 中山楼14楼 | 1 | 碧丽 | JO-K90C |  |
| 74 | 呼吸科内科一区 | 中山楼15楼 | 2 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 75 | 教学楼宿舍 | 教学楼9楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 76 | 教学楼宿舍 | 教学楼8楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 77 | 教学楼宿舍 | 教学楼7楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 78 | 教学楼宿舍 | 教学楼6楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 79 | 教学楼宿舍 | 教学楼5楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 80 | 教学楼宿舍 | 教学楼4楼 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 81 | 南海实验室 | 医研中心 | 4 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 82 | 南海实验室 | 动物中心 | 3 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 83 | 南海实验室 | 动物中心 | 1 | 碧丽 | JO-22K |  |
| 合计 |  |  | 97台 |  |  |  |

| 南院区、生物岛实验室饮水机与开水器清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室 | 位置 |  | 数量 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| 1 | 消化、内分泌二区 | 18楼东 | 走廊 | 1 | 立升 | JIV-2H |  |
| 2 | 消化、内分泌二区 | 18楼东 | 配餐室 | 1 | 碧丽开水器 | JO-K90 |  |
| 3 | 放疗介入科 | 17楼东 | 配餐室 | 1 | 碧丽开水器 | JO-K60 |  |
| 4 | 放疗介入科 | 17楼东 | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-20 |  |
| 5 | 小儿外科 | 16楼东 | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-20 |  |
| 6 | 神经内科一区 | 16楼西 | 医生办公室 | 1 | 碧丽 | JO-20 |  |
| 7 | 神经内科一区 | 16楼西 | 走廊 | 1 | 碧丽 | J0-20 |  |
| 8 | 神经内科一区 | 16楼西 | 走廊 | 1 | 立升 | JN-2H |  |
| 9 | 神经外科二区 | 15楼东 | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-20 |  |
| 10 | 神经外科二区 | 15楼东 | 医生办公室 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 11 | 耳鼻喉二区 | 15楼西 | 医生办公室 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 12 | 耳鼻喉二区 | 15楼西 | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-20 |  |
| 13 | 妇科二区 | 14楼东 | 医生办公室 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 14 | 妇科二区 | 14楼东 | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 15 | 妇科一区 | 14楼西 | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 16 | 妇科一区 | 14楼西 | 医生办公室 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 17 | 乳腺肿瘤三区 | 13楼东 | 医生办公室 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 18 | 乳腺肿瘤三区 | 13楼东 | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-20 |  |
| 19 | 乳腺肿瘤二区 | 13楼西 | 医生办公室 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 20 | 乳腺肿瘤二区 | 13楼西 | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-20 |  |
| 21 | 泌尿外科二区 | 12楼东 | 走廊 | 1 | 立升 | JN-2H |  |
| 22 | 泌尿外科一区 | 12楼西 | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-20 |  |
| 23 | 骨科三区 | 11楼东 | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-20 |  |
| 24 | 肠胃外科 | 11楼西 | 医生办公室 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 25 | 肠胃外科 | 11楼西 | 护士办公室 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 26 | 肠胃外科 | 11楼西 | 走廊 | 1 | 立升 | JN-2H |  |
| 27 | 胆胰二区 | 10楼东 | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-205F |  |
| 28 | 胆胰二区 | 10楼东 | 医生办公室 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 29 | 肝胆二区 | 10楼西 | 医生办公室 | 1 | 碧丽 | JO-20 |  |
| 30 | 肝胆二区 | 10楼西 | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 31 | 肝胆一区 | 9楼西 | 医生办公室 | 1 | 碧丽 | JO-2Q5F |  |
| 32 | 整形外科 | 9楼东 | 配餐室 | 1 | 碧丽开水器 | JO-K90C |  |
| 33 | 整形外科 | 9楼东 | 医生办公室 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 34 | 整形外科 | 9楼东 | 走廊 | 1 | 立升 | JN-2H |  |
| 35 | 心血管外科二区 | 8楼东 | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 36 | 心血管内科三区 | 8楼西 | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-2Q5F |  |
| 37 | 重症医学科二区 | 7楼东区ICU | 餐厅 | 1 | 碧丽 | JO-LV |  |
| 38 | 重症医学科二区 | 7楼东区ICU | 污物间 | 1 | 碧丽 | JI-K60A |  |
| 39 | 心导管室 | 7楼西区 | 餐厅 | 1 | 碧丽 | JN-2F |  |
| 40 | CCU | 7楼西区 | 大厅 | 1 | 碧丽 | JN-2H |  |
| 41 | 手术室 | 5楼 | 通道 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 42 | 手术室 | 4楼 | 餐厅 | 1 | 碧丽 | JN-2H |  |
| 43 | 供应室 | 4楼 | 餐厅 | 1 | 碧丽 | JO-K2Q |  |
| 44 | 供应室 | 4楼 | 包装区 | 1 | 立升 | LS-30（一体机） | 反渗透+活性炭+PP棉 |
| 45 | 网络中心 | 3楼东区 | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-K60 |  |
| 46 | 静配中心 | 3楼西区 | 餐厅 | 1 | 碧丽 | JO-K20 |  |
| 47 | 放射科MR | 2楼西区 | 走廊 | 1 | 立升 | JN-2H |  |
| 48 | 放射科MR | 2楼西区 | 大厅 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 49 | 放射科 | 2楼东区 | 大厅2台 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 50 | 放射科 | 2楼东区 | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 51 | 介入手术室 | 2楼东区 | 医生办公室 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 52 | 收费处 | 1楼西区 | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 53 | 职工饭堂 | 1楼东区 | 厨房 | 1 | 碧丽 | JO-20 |  |
| 54 | 职工饭堂 | 1楼东区 | 厨房 | 1 | 碧丽 | JO-K90 |  |
| 55 | 核医学科 | 负1楼东区 | 核医学大厅 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 56 | 核医学科 | 负1楼东区 | 后走廊 | 1 | 碧丽 | JO-K30C |  |
| 57 | 核医学科 | 负1楼东区 | 厕所门口 | 1 | 立升 | JO-2E |  |
| 58 | 放射科 | 负2楼 | 走廊 | 1 | 碧丽 | - |  |
| 59 | 心导管 | 负2楼 | 餐厅 | 1 | 碧丽 | JO-LW7（一体机） | 反渗透+活性炭+PP棉 |
| 60 | 放疗中心 | 负4楼放疗科 | 大厅 | 1 | 立升 | JN-2H |  |
| 61 | 中医、肿瘤放疗 | 后9F | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-2Q3F |  |
| 62 | 中医、肿瘤放疗 | 后9F | 玻璃房 | 1 | 碧丽 | JO-LW（一体机） | 反渗透+活性炭+PP棉 |
| 63 | 胸外科二区 | 后7F | 玻璃房 | 1 | 碧丽 | JO-LW（一体机） | 反渗透+活性炭+PP棉 |
| 64 | 胸外科二区 | 后7F | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-2Q5F |  |
| 65 | 甲状腺外科 | 后6F | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-2Q3F |  |
| 66 | 康复科二区 | 后5F | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-2Q3F |  |
| 67 | 儿科五区 | 后4F | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-2Q5F |  |
| 68 | 儿科五区 | 后4F层流室 | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-2Q5F |  |
| 69 | 肿瘤内科二区 | 后1A | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-2Q3F |  |
| 70 | 急诊科留观病区 | 后座1楼 | 医护厕所 | 1 | 碧丽 | JO-K30A |  |
| 71 | 急诊科 | 后座1楼 | 抢救房 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 72 | 1期临床研究中心 | 前12F | 护士站旁边 | 1 | 碧丽 | JO-2Q3F |  |
| 73 | 呼吸科二区 | 前11F | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-2Q3F |  |
| 74 | 内科门诊 | 前10F | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-2Q3F |  |
| 75 | 肾内科 | 前9F | 肾内走廊 | 1 | 碧丽 | JO-2Q5F |  |
| 76 | 手术室 | 前8F | 餐厅 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 77 | 眼科门诊 | 前7F | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-2Q5F |  |
| 78 | 口腔科 | 前7F口腔科 | 餐厅 | 1 | 碧丽 | JO-LW（一体机） | 反渗透+活性炭+PP棉 |
| 79 | 中医科 | 前6F | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-2Q3F |  |
| 80 | 乳腺肿瘤四区 | 前5F | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 81 | 外科门诊 | 前4F | 6号诊室大厅 | 1 | 碧丽 | JO-2Q5F |  |
| 82 | 儿科门诊 | 前3F | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-2Q3F |  |
| 83 | 检验科 | 前2F | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-2Q5F |  |
| 84 | 急诊科 | 前1F | 急诊注射室 | 1 | 碧丽 | JO-2Q5F |  |
| 85 | 门诊药房 | 门诊药房 | 餐厅 | 1 | 碧丽 | JO-2Q3F |  |
| 86 | 发热门诊 | 发热门诊 | 大厅 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 87 | EICU | EICU | 病房走廊 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 88 | 医研中心 | 生物岛 | 大厅 | 1 | 碧丽 | JO-K20-2A |  |
| 89 | 医研中心 | 生物岛 | 茶水间 | 1 | 碧丽开水器 | JO-K20 |  |
| 90 | 临床技能中心 | 逸仙楼负一楼 | 走廊 | 1 | 碧丽开水器 | JO-K30C |  |
| 91 | 肝胆一区 | 逸仙楼9F西区 | 走廊 | 1 | 碧丽 | JO-2Q |  |
| 92 | 复苏室 | 博爱楼后座1F | 复苏室 | 1 | 碧丽 | JO-2E |  |
| 93 | 留观室 | 博爱楼后座1F | 留观室 | 1 | 碧丽开水器 | JO-K30A |  |
| 合计 | 93台 |  |  |  |  |  |  |

| 花都院区饮水机与开水器清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室 | 位置 | 数量 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| 1 | 行政宿舍 | 行政宿舍楼3楼 | 1 | 碧丽 | J0-2Q5 |  |
| 2 | 行政宿舍 | 行政宿舍楼4楼 | 1 | 碧丽 | J0-2Q5 |  |
| 3 | 行政宿舍 | 行政宿舍楼5楼 | 1 | 碧丽 | J0-2Q5 |  |
| 4 | 行政宿舍 | 行政宿舍楼6楼 | 1 | 碧丽 | J0-2Q5 |  |
| 5 | 行政宿舍 | 行政宿舍楼7楼 | 1 | 碧丽 | J0-2Q5 |  |
| 6 | 行政宿舍 | 行政宿舍楼8楼 | 1 | 碧丽 | J0-2Q5 |  |
| 7 | 行政宿舍 | 行政宿舍楼9楼 | 1 | 碧丽 | J0-2Q5 |  |
| 8 | 行政宿舍 | 行政宿舍楼10楼 | 1 | 碧丽 | J0-2Q5 |  |
| 9 | 行政宿舍 | 行政宿舍楼11楼 | 1 | 碧丽 | J0-2Q5 |  |
| 10 | 行政宿舍 | 行政宿舍楼12楼 | 1 | 碧丽 | J0-2Q5 |  |
| 11 | 行政宿舍 | 行政宿舍楼13楼 | 1 | 碧丽 | J0-2Q5 |  |
| 12 | 康复科 | 门诊七楼 | 1 | 碧丽 | J0-2E |  |
| 13 | 乳腺科 | 门诊二楼 | 1 | 碧丽 | J0-2E |  |
| 14 | 急诊EICU | 急诊EICU | 1 | 碧丽 | J0-LW | 反渗透+活性炭+PP棉 |
| 15 | 高压氧舱 | 高压氧舱 | 1 | 碧丽 | - |  |
| 16 | 核医学科 | 负一层 | 2 | 碧丽 | J0-LW | 反渗透+活性炭+PP棉 |
| 17 | 核医学科 | 负一层 | 1 | 碧丽 | J0-2Q5 |  |
| 18 | 重症监护室 | 重症监护室 | 1 | 碧丽 | - | 反渗透+活性炭+PP棉 |
| 合计 | 19台 |  |  |  |  |  |

注：未备注说明“反渗透+活性炭+PP棉”的饮水机滤芯类型均为“活性炭+PP棉”

| 孙逸仙纪念医院饮水机、开水器数量统计 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备过滤配置类型 | 北院区（单位：台） | 南院区（单位：台） | 花都院区（单位：台） | 合计（单位：台） | 备注 |
| 反渗透+活性炭+PP棉 | 0 | 5 | 4 | 9 | 具备反渗透深度过滤功能 |
| 活性炭+PP棉 | 97 | 88 | 15 | 200 | 常规活性炭与 PP 棉过滤组合 |
| 各院区 / 类型总计 | 97 | 93 | 19 | 209 | - |