用户需求书

一、项目概况

1、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院UPS 维保服务项目

2、项目背景：为保障医院各院区医疗设备、信息系统等关键设施的稳定运行，确保在突发停电等情况下相关设备能正常工作，现对医院北院区、南院区、花都院区及相关租赁物业实验室的 UPS 设备维保服务及零星电池采购项目进行招标采购，通过专业的维保服务，提升 UPS 设备的可靠性和使用寿命，降低设备故障风险。

3、各院区 UPS 设备情况：维保范围涉及北院区、南院区、花都院区、生物岛与南海实验室、南校园门诊、北校区实验室以及我院在广州市内租赁的其他物业， UPS 设备清单详见附件设备清单，清单包含设备名称、型号规格、数量、设备容量、安装位置等关键信息，维保范围以该清单为准。

4、服务时间：2026年4月1日至2029年3月31日。

二、服务内容

1、维保范围界定

本项目维护维修保养范围包括：附件清单范围内所有 UPS（不间断电源）设备设施（含设备组内的连接线）、控制 UPS（不间断电源）的配电箱、稳压器、隔离电源、与 UPS（不间断电源）相关的其他硬件设施（如配套线缆、连接端子等）。

2、定期维护保养服务

按维保部位分类，明确维护内容及频次，具体如下：

| 维保部位 | 序号 | 维保内容 | 维护保养频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS 主 机维护 | 1 | 设备运行环境检查：设备通风及散热是否良好、环境温度是否符合设备要求（一般 20-25℃）、设备有无进水可能及防潮措施是否到位 | 每年四次 |
|  | 2 | 外观检查：面板显示是否清晰完整、按键操作是否灵敏有效、指示灯颜色及状态是否正常、风扇运行有无异常噪音或停转情况 | 每年四次 |
|  | 3 | UPS 运行参数检查：整流器（充电器）输入输出电压 / 电流、逆变器输出电压 / 电流 / 频率、静态旁路切换参数、负载率等是否正常 | 每年四次 |
|  | 4 | UPS 主机输入输出端子连接检查：采用力矩扳手检查端子紧固情况，若发现松动迹象（如端子发热、线缆位移），需及时按设备规范力矩进行紧固 | 每年四次 |
|  | 5 | 异味检查：近距离闻听 UPS 主机内部有无焦糊、酸腐等异常气味，排查部件老化或故障隐患 | 每年四次 |
|  | 6 | 设备摆放及周边环境检查：UPS 摆放位置是否牢固、有无倾斜风险、机房上方及周边是否存在渗水迹象，设备柜子或电池柜子内 / 周边是否堆放杂物（如纸箱、工具等），确保无遮挡、无安全隐患 | 每年四次 |
|  | 7 | 设备内部物理连接检查：检查模块与电路板、电路板与导轨、连接端子与信号线的物理连接是否牢固，有无松动、氧化或接触不良迹象 | 每年一次 |
|  | 8 | 金属件氧化检查：检查模块、电路板、导轨、连接端子的金属件表面是否出现氧化锈蚀，对氧化严重或影响导电的零件及时更换 | 每年一次 |
|  | 9 | 清洁电路板、风扇、散热片等易积尘部位，确保无灰尘堆积影响散热 | 每年四次 |
| UPS 电箱及相关线路维护 | 1 | 配电箱线路及开关检查：打开配电箱门，检查内部线路排布是否规整、有无破损，紧固电箱内部空气开关、漏电保护器等部件的接线螺丝（力矩符合规范） | 每年四次 |
|  | 2 | 输入输出端子检查：检查 UPS 上端输入配电线路和控制开关输入输出端子的连接情况，若发现松动、发热氧化迹象，及时紧固处理 | 每年四次 |
|  | 3 | 故障风险及保护措施检查：排查整个输入输出控制回路有无潜在故障风险（如线路过载、开关选型不符），检查过载保护、短路保护等措施是否完好有效 | 每年四次 |
|  | 4 | 温度检测：采用红外测温仪检测线缆接头、控制开关触点的温度，确认无异常发热情况 | 每年四次 |
|  | 5 | 标签检查：检查电箱开关、线路的标签标注是否准确清晰（如 “UPS 市电输入”“UPS 电池输出”），对模糊或错误的标签及时更换补充 | 每年四次 |
|  | 6 | 过载风险检查：根据 UPS 额定功率及实际负载，核算线路电流是否超过线缆额定载流量，判断是否存在过载危险，若有需提出线路整改建议 | 每年四次 |
|  | 7 | 配电箱清洁：采用无尘布擦拭配电箱内外表面，清除灰尘、污渍，确保箱内干燥、整洁 | 每年四次 |
|  | 8 | 稳压器的运行状态检查及清尘 | 每年四次 |
| UPS 功能检查（需提前与科室沟通，在不影响医疗工作的时间段进行） | 1 | 市电切换测试：切断市电输入，检查 UPS 是否自动转换到电池工作模式，输出电压、频率是否稳定 | 每年四次 |
|  | 2 | 市电恢复测试：接通市电输入，检查 UPS 是否能自动恢复到市电工作模式（或市电 + 电池混合模式），切换过程无中断、无冲击 | 每年四次 |
|  | 3 | 系统日志及告警分析：通过 UPS 操作面板或后台管理软件，查看系统运行日志及历史告警记录，分析设备运行状态是否有异常（如频繁切换、电池欠压告警），对异常情况及时排查处理 | 每年四次 |
| 蓄电池维护 | 1 | 电池外观检查：检查每节蓄电池外壳是否变形、破裂、渗漏，安全阀周围有无酸雾、酸液残留，极柱是否有腐蚀、爬酸现象，极柱与电池连接线是否松动 | 每年四次 |
|  | 2 | 连接线缆检查：检查蓄电池之间的连接线缆（铜排或电缆）有无锈蚀、断裂，绝缘层有无破损，接头处有无漏电痕迹（如电火花灼烧） | 每年四次 |
|  | 3 | 摆放检查：检查蓄电池在电池柜内的摆放是否稳固、有无倾斜，电池之间间距是否符合散热要求（一般≥5cm） | 每年四次 |
|  | 4 | 安全隐患排查：检查电池周围是否存在火源、热源（如暖气、空调出风口）或腐蚀性物质，确保无安全隐患 | 每年四次 |
|  | 5 | 绝缘及放电测试：采用绝缘电阻表检测蓄电池组整体绝缘电阻；对长期处于满电状态的蓄电池进行均衡放电（放电深度≤30%），激活电池性能 | 每年四次 |
|  | 6 | 电压及内阻检测：测量单节电池电压（铅酸电池正常电压 12.0-13.0V），确认总电压与电池数量匹配；采用电池内阻测试仪检测每节电池内阻，对内阻超标电池提出更换建议 | 每年二次（一次所有电池全面检测；一次表面电池检测） |

注：1、逸仙楼负一楼 I 期临床研究中心及博爱楼前座 12 楼 I 期临床研究中心 UPS 电池须每年四次（一次所有电池全面检测；三次表面电池检测）；2、所有维保服务项目均在不影响科室医疗活动情况进行

三、故障维修服务

1、响应与到场时间：

供应商须提供 7×24 小时全天候维修保养服务，设立专属故障响应热线（供应商维修联系人：[供应商联系人姓名]，电话：[供应商联系人电话]），接甲方设备故障通知后，普通故障 3 小时内到达现场，紧急故障（如 UPS 停机、无法供电、影响医疗设备运行）须 2 小时内到达现场处理。

  - 2、当 UPS 出现紧急维修情况时，供应商必须指派具有UPS 维保经验、持有低压电工证的专业技术人员到场维修，避免因人员技术不足延误故障处理。

3、故障修复时限：

(1)严重故障（指影响 UPS 运行、不能正常输出的故障，如逆变器故障、静态旁路失效）：保证在响应后8小时内修复；

(2)一般故障（指不影响 UPS 正常输出的其他故障，如风扇故障、指示灯异常）：保证在响应后24小时内修复。

(3)在处理UPS设备故障过程中须根据使用科室的需要提供电源供电，优先切换市电供电模式，如无双电源开关的，供应商须提供临时供电措施或调整线路由市电暂时供电使用。

4、备机提供要求：

如故障无法在约定时间内修复，供应商对 20KVA 及以下容量的 UPS 设备，须提供合适的 UPS 作为备机，备机到场时间不晚于故障设备应当修复的时间，UPS备机须在满负荷状态下能满足0.5小时以上的续航时间，且负责备机的安装、调试及拆除工作；

5、故障责任与赔偿：

(1)在维修过程中，因供应商人员操作不当（如接线错误、工具使用违规）造成 UPS 部件、相关设备（如配电箱、医疗设备电源端）损坏的，供应商须按损坏设备的市场现价全额赔偿，并在 24 小时内免费修复或更换损坏部件，确保设备恢复正常运行。

(2)若供应商未能在合同规定时间内修复故障，甲方可另行委托第三方公司进行修复，产生的维修费用（以第三方公司出具的正规发票为准）由供应商承担，且甲方有权按该费用的 3 倍金额从供应商当期维保费用中直接扣除，供应商不得有异议。

6、维修报告与记录：

故障修复完成后，5 个工作日内提交故障维修报告，报告需包含：故障发生时间、通知时间、到场时间、修复时间、故障现象描述、原因分析（附检测数据）、维修过程（含更换部件明细，若有）、维修后测试结果（如输出电压、负载率等参数）、预防同类故障的建议。

四、备品备件与配件更换服务

1、配件质量与保修：

(1)合同有效期内，设备故障更换的任何部件（含 UPS 蓄电池、电容、风扇等），供应商须提供符合国家标准或行业技术要求的产品，优先选用原厂正品；若选用替代产品，其性能、技术参数须不低于原厂件，并提供产品合格证明及技术参数说明书，甲方有权对配件质量进行核查，对不符合要求的配件可拒绝使用。

(2)供应商对更换的新配件自更换之日起至少提供 3 个月免费保修服务，保修期内配件出现质量问题，供应商须免费更换。

（3）电池更换及定价说明

供应商服务期间，如发生故障电池更换，由供应商按照合同约定的投标价格进行更换，合同约定的电池定价包含更换电池所涉及的人工费、搬运费、辅材费等所有费用，废旧电池按甲方指定位置摆放，由甲方处理；电池更换的费用按实际发生的结算。

| 规格 | 品牌 | 价格（单节） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12V-100AH | 山特 | ****元 |  |
|  | 施耐德 | ****元 |  |
|  | 航天柏克 | ****元 |  |
|  | JYC | ****元 |  |
| 12V-65AH | 山特 | ****元 |  |
|  | 施耐德 | ****元 |  |
|  | 航天柏克 | ****元 |  |
|  | JYC | ****元 |  |
| 12V-38AH | 山特 | ****元 |  |
|  | 施耐德 | ****元 |  |
|  | 航天柏克 | ****元 |  |
|  | JYC | ****元 |  |
| 12V-26AH | 山特 | ****元 |  |
|  | 施耐德 | ****元 |  |
|  | 航天柏克 | ****元 |  |
|  | JYC | ****元 |  |
| 12V-24AH | 山特 | ****元 |  |
|  | 施耐德 | ****元 |  |
|  | 航天柏克 | ****元 |  |
|  | JYC | ****元 |  |
| 12V-7AH | 山特 | ****元 |  |
|  | 施耐德 | ****元 |  |
|  | 航天柏克 | ****元 |  |
|  | JYC | ****元 |  |

注：该表格为该项目实施期间零星更换的不同型号 UPS 电池的最高限价，废旧电池由甲方处理，服务期内每年度更换故障电池预算为9.2万，超出部分由甲方另行采购。

2、配件费用承担：

(1)维修中更换的零配件，若为功能不可再分拆的独立部件，单价在 300 元（含 300 元）以下的（如电解电容、连接跳线、过载保险、电池电源开关、散热风机等），由供应商承担费用；

(2)单价在 300 元以上（不含 300 元）、10000 元以下（含 10000 元）的零配件，可由供应商购买（甲方确认价格后）或甲方提供，供应商负责免费安装调试，不得收取人工费用；

(3)单价超过 10000 元的零配件，由甲方另行委托购买。

3、配件修复与处理：

(1)对于能修复且有修复价值的配件（如电路板、模块），若因供应商技术水平或设备限制未能修复，甲方有权安排其他公司修复，修复费用由供应商承担；

(2)更换后的废旧配件（如旧电池、损坏电容）须交由甲方指定人员处理，供应商不得擅自带走或处置，若需回收（如原厂回收旧电池），须经甲方书面同意。

五、设备档案管理服务

1、档案建立：

供应商在合同履约期的头三个月内，完成全院 UPS 设备设施档案建立，档案内容包括：

(1)基础信息：各院区 UPS 设备型号、规格、序列号、投用时间、安装位置、厂家联系方式、设备说明书及图纸；

(2)跟踪台账：建立《UPS 故障器件更换维修台账》，对电容、风扇、电池等易损部件的使用寿命、更换记录进行跟踪，提前预判故障风险。

2、档案更新与提交：

(1)每次保养和维修完毕后，供应商须填写《UPS 维保记录单》《UPS 故障维修记录单》，经甲方科室负责人及医院管理部门签名确认后，在 5个工作日内将纸质版和电子版（PDF 格式）提交至医院管理部门；

(2)设备档案须实时更新，若设备参数调整（如负载变化）、部件更换，需在 1 周内更新档案相关内容，确保档案与设备实际状态一致。

3、负载分析与强检配合：

(1)供应商每半年根据设备档案中的负载记录，进行 UPS 负载情况分析，判断负载是否超过设备额定容量的 80%（安全负载上限），若存在过载风险，向甲方提供科学的负载调整建议（如分流部分非关键负载）；

(2)供应商须按照国家及地方关于 UPS 设备强检的要求（如有），配合甲方完成设备强检工作，提供强检所需的设备参数、运行记录，协助联系检测机构，确保强检合格。

六、技术保障要求

1、人员保障：若 UPS 设备发生故障，供应商须在合同约定时间内安排专职 UPS 维保人员到达现场，不得委派非专业人员处理；

2、工具保障：供应商需准备充足的维保工具，且工具符合标准要求，具体包括：

(1)测量工具：红外测温仪、电池内阻测试仪、电流表、电容电感表、万用表；

(2)操作工具：力矩扳手（含不同规格套筒）、绝缘螺丝刀、无尘布、绝缘手套；

(3)应急工具：备用 UPS 连接线、临时供电电缆、便携式万用表；

3、工具检定：维保作业中使用的计量、测量工具（如万用表、测温仪），须合格证书，且在有效期内。

七、服务质量要求

1.作业规范：巡检、维修、维护工作需严格按照国家相关规范指引及设备厂家技术要求进行，确保操作合规；

2.故障控制：UPS 设备的故障率（按设备台数计算）需控制在 10% 以内，若季度故障率超过 10%，甲方有权扣除该季度 10% 的服务费用，并要求供应商在 1 周内提交整改方案；

3.修复成功率：故障维修成功率需达到 90% 以上，若维修失败（指同一故障 1 个月内重复出现），供应商须在 24 小时内提出解决方案，并免费重新维修，同时赔偿甲方因此产生的损失（如备机租赁费用）；

4.资料要求：每年须安排至少一次技能培训并形成记录；每个年度须提交年度工作总结，技能培训记录及工作总结须提交到甲方存档。

附件：

| 北院区UPS设备清单及分布位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 数量（台） | 电池总数（个） | 规格型号 | 电池容量（AH） | 设备容量 | 电压（V） | 位置 | 负责区域 | 备注 |
| 1 | SANTAK | 1 | 16 | C6K | 12V-7AH | 6KVA/4.8KW | 220 | 中山楼6楼 | PCR培养室 | 一体机 |
| 2 | MUST | 1 | 16 | H6K | 12V-7AH | 6KVA/6KW | 220 | 中山楼6楼 | PCR培养室 | 一体机 |
| 3 | MUST | 1 | 32 | MD-50K3/3 | 12V-100AH | 50KVA/40KW | 380 | 中山楼12楼 | 生殖中心胚胎培养室 |  |
| 4 | MUST | 1 | 16 | H3KS | 12V-65AH | 3KVA/3KW | 220 | 药学部1楼 | 药械通库冰箱 |  |
| 5 | MUST | 1 | 16 | H6KS | 12V-65AH | 6KVA/4.8KW | 220 | 药学部3楼 | 药库冰箱 |  |
| 6 | MUST | 1 | 32 | MD-C30K3/3 | 12V-100AH | 30KVA/24KW | 380 | 药学部3楼 | 冷库 |  |
| 7 | SANTAK | 1 | 16 | CASTLE 10KS(6G) | 12V-65AH | 10KVA/9KW | 220 | 药学部4楼 | 精密仪器室 |  |
| 8 | SANTAK | 1 | 16 | CASTLE 6KS(6G) | 12V-38AH | 6KVA/5.4KW | 220 | 药学部4楼 | 精密仪器室 |  |
| 9 | SANTAK | 1 | 16 | CASTLE3C20KS | 12V-100AH | 20KVA/16KW | 380 | 博济楼后座410室 | 精密仪器室 |  |
| 10 | Prostar 宝星 | 1 | 32 | GT60K | 12V-120AH | 60KVA/48KW | 380 | 岭南楼9-10楼梯半层处杂物房 | 岭南楼10楼新生儿 |  |
| 11 | MUST | 1 | 16 | EH5500（C3KS） | 12V-24AH | 3KVA/2.4KW | 220 | 岭南楼23楼 | 血库冰箱 |  |
| 12 | SANTAK | 1 | 81 | MD-C160K3/3 | 12V-100AH | 160KVA/128KW | 380 | 检验科1楼 | 检验科1-3楼仪器 |  |
| 13 | SANTAK | 1 | 32 | 3C3 PRO-60KS | 12V-100AH | 60KVA/54KW | 380 | 急诊一楼材料库房 | 急诊二楼EICU |  |
| 14 | 维谛 | 2 | 16/台 | GXE-10K00TLA102C00 | 12V-38AH | 10KVA/9KW | 220 | 岭南楼16楼ICU | 16楼ICU |  |
| 合计 | - | 15 | 369 | - |  |  |  |  |  |  |

| 南院区UPS设备清单及分布位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 数量（台） | 电池总数（个） | 规格型号 | 电池容量（AH） | 设备容量 | 电压（V） | 位置 | 负责区域 | 备注 |
| 1 | 柏克 | 7 | 112 | MP11-10KVA | 12V-100AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼6楼东区 | 逸仙楼5楼手术室 |  |
| 2 | 维谛 | 2 | 32 | GXE-10K00TL1101C00 | 12V-65AH | 10KVA/8KW | 220 |  | 逸仙楼8楼东ICU |  |
| 3 | 柏克 | 5 | 80 | MP11-10KVA | 12V-100AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼6楼西区 | 逸仙楼5楼手术室 |  |
| 4 | 山特 | 1 | 16 | 3C3-30KS | 12V-100AH | 30KVA/24KW | 380 | 博爱楼后座10楼细胞诊断分子中心 | 博爱楼后座10楼细胞诊断分子中心 |  |
| 5 | 艾默生 | 1 | 16 | YDC9106H | 12V-65AH | 6KVA/5.4KW | 220 |  |  |  |
| 6 | 柏克 | 1 | 16 | MP11-10KVA | 12V-65AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼7楼心导管室内 | 逸仙楼7楼心导管室内 |  |
| 7 | 柏克 | 6 | 96 | MP11-10KVA | 12V-100AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼7楼东UPS机房 | 逸仙楼7楼ICU |  |
| 8 | 柏克 | 3 | 48 | MP11-10KVA | 12V-100AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼7楼西UPS机房 | 逸仙楼7楼CCU |  |
| 9 | 艾默生 | 1 | 16 | UHA1R-0100L | 12V-65AH | 10KVA/9KW | 220 | 逸仙楼9楼东整形外科 | 逸仙楼9楼东手术室 |  |
| 10 | 柏克 | 1 | 16 | MP11-10KVA | 12V-100AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼15楼东UPS机房 | 逸仙楼15楼东神经外科1-6病床 |  |
| 11 | 柏克 | 2 | 32 | MP11-10KVA | 12V-38AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼15楼东UPS机房 | 逸仙楼15楼东神经外科ICU |  |
| 12 | PCM | 1 | 16 | VGD-10KL3/1 | 12V-38AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼16楼东神经内科ICU | 逸仙楼16楼东神经内科ICU |  |
| 13 | Liebert | 1 | 32 | ITA-16k00AL3A02C00 | 12V-38AH | 16KVA/16KW | 380 | 博爱楼后座4楼 | 儿科五区层流室 |  |
| 14 | 中和全盛 | 1 | 32 | EX3C330K-Q | 12V-100AH | 30KVA/30KW Icc=10KA | 380 | 逸仙楼10楼东肝移植ICU电房 | 逸仙楼10楼东肝移植ICU |  |
| 15 | MUST | 1 | 16 | C10KS | 12V100AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼4楼血库 | 血库冰箱等 |  |
| 16 | SEDNUPS | 1 | 48 | 3C3-20KS | 12V-100AH | 20KVA/16KW | 380 | 逸仙楼负一楼I期临床研究中心 | 逸仙楼负一楼I期临床研究中心冰箱 | 电池须每月检测 |
| 17 | MUST | 1 | 32 | EH9335-30KRS | 12V-100AH | 30KVA/24KW | 380 | 博爱楼前座12楼I期临床研究中心 | 网络机柜等 | 电池须每月检测 |
| 18 | MUST | 1 | 16 | MD-C20K3/3 | 12V-65AH | 20KVA/16KW | 380 | 博爱楼前座负一楼西药库 | 冷库 |  |
| 19 | MUST | 1 | 32 | MD-C30K3/3KVA | 12V-100AH | 30KVA/27KW | 380 | 盈丰路药房旁CPG药房 | 药房冰箱等 |  |
| 20 | 柏克 | 1 | 16 | MP11-10KVA | 12V-65AH | 10KVA/8KW | 220 | 博爱楼8楼空调机房 | 3#手术室 |  |
| 21 | 柏克 | 1 | 20 | HTT-20KVA | 12V-65AH | 20KVA/16KW | 220 | 逸仙楼负二楼心导管室旁电房 | 心导管室 |  |
| 合计 | - | 40 | 740 | - |  |  |  |  |  |  |

| 医研中心UPS清单及分布位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 数量 | 电池总数（个） | 规格型号 | 电池容量（AH） | 设备容量 | 输出电压（V） | 位置 | 负责区域（主供设备） | 备注 |
| 1 | SANTANK | 1 | 16 | CASTLE10KS(6G) | 12V-65 | 10KVA/9KW | 220 | 生物岛实验室327 | fusion三合一质谱仪 | 生物岛 |
| 2 | SANTANK | 1 | 16 | CASTLE10KS(6G) | 12V-100 | 10KVA/9KW | 220 | 生物岛实验室304 | 480质谱仪 | 生物岛 |
| 3 | SANTANK | 1 | 16 | CASTLE10KS(6G) | 12V-38 | 10KVA/9KW | 220 | 生物岛实验室304 | 6470质谱仪 | 生物岛 |
| 4 | SANTANK | 1 | 16 | CASTLE10KS(6G) | 12V-26 | 6KVA/5.4KW | 220 | 生物岛实验室302 | 超高分辨共聚焦（徕卡） | 生物岛 |
| 5 | KELOBG | 1 | 16 | YTR1106L | 12V-38 | 6KVA/5.4KW | 220 | 生物岛实验室314 | 扫片机及高内涵 | 生物岛 |
| 6 | SANTANK | 1 | 8 | CASTLE 3KS(6G) | 12V-38 | 3KVA/2.4KW | 220 | 生物岛实验室303 | 流式分选 | 生物岛 |
| 7 | SANTANK | 1 | 8 | CASTLE 3KS(6G) | 12V-38 | 3KVA/2.4KW | 220 | 生物岛实验室302 | 共聚焦（蔡司） | 生物岛 |
| 8 | SANTANK | 1 | 8 | GASTEE 2K(6G）一体机 | - | 2KVA/1.6KW | 220 | 生物岛实验室332 | 流式分析（Cytoflex S） | 生物岛 |
| 9 | - | 1 | 8 | H1000M一体机 | - | 1KVA/0.6KW | 220 | 生物岛实验室336 | 蛋白质结晶自动化筛选工作站 | 生物岛 |
| 10 | KELOBG | 1 | 16 | - | 12V-38 | 6KVA/5.4KW | 220 | 南海实验室606-5 | 高内涵 | 南海 |
| 11 | - | 1 | 8 | - | - | 3KVA/2.7KW | 220 | 南海实验室605-5 | 流式分选（贝克曼Moflo Astrios EQs） | 南海 |
| 12 | EANTNE（伊特能源技术） | 1 | 16 | - | - | 10KVA/9KW | 220 | 仁济楼实验室308B | 共聚焦（奥林巴斯） | 北院区 |
| 合计 | - | 12 | 152 | - |  |  |  |  |  |  |

| 花都院区UPS清单及分布位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 数量 | 电池总数（个） | 规格型号 | 电池容量（AH） | 设备容量 | 输出电压（V） | 位置 | 负责区域 | 备注 |
| 1 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-40KVA | 12V-80 | 40KVA | 380 | 医技楼1层西区 | 急诊手术室、EICU重症监护 |  |
| 2 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-60KVA | 12V-120 | 60KVA | 380 | 医技楼1层东区 | DSA介入手术 |  |
| 3 | 航天柏克 | 1 | 64 | BKH-M5A-T300K | 12V-100 | 200KVA | 380 | 医技楼1层东区 | 检验科 |  |
| 4 | 航天柏克 | 1 | 16 | MP1106KVA | 12V-24 | 6KVA | 380 | 医技楼3层西区 | 内分泌综合门诊实验室 |  |
| 5 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-30KVA | 12V-38 | 30KVA | 380 | 医技楼3层东区 | 超声介入 |  |
| 6 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-30KVA | 12V-38 | 30KVA | 380 | 医技楼3层东区 | 妇科手术 |  |
| 7 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-60KVA | 12V-120 | 60KVA | 380 | 医技楼4层东区 | 消化内镜室 |  |
| 8 | 科士达 | 1 | 32 | YDC3320-RT | 12V-100 | 20KVA | 380 | 医技楼5层西区 | 眼科手术室 |  |
| 9 | 科士达 | 1 | 32 | YDC3340 | 12V-38 | 40KVA | 380 | 医技楼5层西区 | 口腔科手术室 |  |
| 10 | 科士达 | 1 | 32 | YDC33160 | 12V-200 | 160KVA | 380 | 医技楼5层东区 | 日间手术室UPS间 |  |
| 11 | 科士达 | 1 | 40 | YDC3380 | 12V-120 | 80KVA | 380 | 医技楼6层西区 | 重症监护室UPS间 |  |
| 12 | 科士达 | 1 | 40 | YDC33160 | 12V-200 | 160KVA | 380 | 医技楼6层东区 | 中心手术室 |  |
| 13 | 航天柏克 | 1 | 96 | CHP3160KVA | 12V-100 | 160KVA | 380 | 医技楼6层东区 | 中心手术室 |  |
| 14 | 科士达 | 1 | 32 | YDC3320-RT | 12V-38 | 20KVA | 380 | 医技楼7层东区 | 病理科 |  |
| 15 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-20KVA | 12V-38 | 20KVA | 380 | 住院楼2层西区 | 心血管内科CCU |  |
| 16 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-20KVA | 12V-38 | 20KVA | 380 | 住院楼5层西区 | 口腔科ICU |  |
| 17 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-20KVA | 12V-38 | 20KVA | 380 | 住院楼7层西区 | 神经内科NICU |  |
| 18 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-60KVA | 12V-120 | 60KVA | 380 | 住院楼9层东区 | 儿科PICU |  |
| 19 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-50KVA | 12V-100 | 50KVA | 380 | 住院楼11层西区 | 1百级层流病房 |  |
| 20 | 美世乐 | 1 | 32 | EH9115-80KS | 12V-120 | 80KVA | 380 | 门诊楼八层西区 | 血液透析科 |  |
| 21 | 美世乐 | 1 | 32 | EH9115-80KS | 12V-120 | 80KVA | 380 | 门诊楼八层西区 | 血液透析科 |  |
| 22 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼1层西区 | 急诊手术室 |  |
| 23 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼1层东区 | 1#DSA介入手术室 |  |
| 24 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼1层东区 | 2#DSA介入手术室 |  |
| 25 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼1层东区 | 3#DSA介入手术室 |  |
| 26 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼1层东区 | 4#DSA介入手术室 |  |
| 27 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼3层东区 | 超声介入缓冲间 |  |
| 28 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼3层东区 | 超声介入缓冲间 |  |
| 29 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼3层东区 | 妇科人流手术室库房 |  |
| 30 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼3层东区 | 妇科人流手术室库房 |  |
| 31 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼4层东区 | 内镜手术室 |  |
| 32 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼4层东区 | 内镜ERCP |  |
| 合计 | - | 32 | 944 | - |  |  |  |  |  |  |

| 中山大学孙逸仙纪念医院UPS设备清单统计 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 北院区 | 南院区 | 花都院区 | 医研中心 | 合计 |
| 设备数量 | 15台 | 40台 | 32台 | 12台 | 99台 |
| 电池数量 | 369节 | 740节 | 944节 | 152节 | 2205节 |