公开比选文件

项目编号：ZCB-2026024

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院

花都院区中央纯水系统维保服务

中山大学孙逸仙纪念医院

2026年2月26日

目  录

第一章  邀请函

第二章  用户需求书

第三章  响应须知

第四章　合同参考文本

第五章  响应文件编制要求

第一章  邀请函

邀 请 函

各供应商：

中山大学孙逸仙纪念医院（以下简称“我院”）依据我院的需求，现对中山大学孙逸仙纪念医院花都院区中央纯水系统维保服务项目进行公开采购，欢迎符合条件的供应商参加报名。

一、项目编号：ZCB-2026024

二、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区中央纯水系统维保服务

三、项目需求：

1、项目概述：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区中央纯水处理系统设计每小时处理产水量为20吨，整个系统由预处理系统、膜处理系统、膜清洗系统、浓水回收系统、直饮水系统、高温灭菌水、软化水、超纯水处理系统、供水终端等组成。主要为检验科、病理科、内分泌科、消毒供应中心、消化内镜中心、耳鼻喉科、口腔科等科室提供医用纯水，以及为门诊楼、住院楼提供直饮水。

本项目拟选择一家单位对花都院区中央纯水系统提供整体维修保养服务，包括但不限于日常维护保养、故障处理、仪器仪表校准、耗材采购更换、管网清洗消毒、第三方水质检测等。其中耗材采购更换主要包括折叠空气滤芯、超滤膜、补水石英砂、净水椰壳活性炭、PP棉熔喷滤芯、反渗透膜、清洗滤芯、清洗药水、超滤膜、纳滤膜、紫外线杀菌灯管、细菌过滤器、超纯化模块等。成交人需指派专业人员在服务期内提供维保服务，保障系统稳定运行以及供水符合相应国家标准和行业标准。

- 本项目服务内容如下表（详细内容见用户需求书“四、服务要求”）：

| 序号 | 维保服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 耗材拆卸、更换、安装、清洗、调试 |
| 2 | 仪器仪表校准 |
| 3 | 每年对管网系统和各用水末端装置进行消毒，确保供水水质符合标准，微生物指标符合医院感染管理的要求，并提供有效的第三方水质检测报告 |
| 4 | 7天× 24小时服务响应 |
| 5 | 系统、设备故障应急处理 |
| 6 | 每日2次定时巡检机房设备，每月提交月度巡查记录 |
| 7 | 每周1次对管网系统和末端用水设备进行巡查 |
| 8 | 确保中央纯水不间断供应 |
| 9 | 定期清理机房 |
| 10 | 每季度对管网设备和各末端用水设备进行1次全面清洁 |
| 11 | 每年对系统设备进行1次全面养护 |
| 12 | 建立维保服务档案及台账 |
| 13 | 每月对使用科室用水情况进行主动巡查 |
| 14 | 每季度对系统运行情况进行分析，提供季度分析报告 |
| 15 | 每年针对现场服务人员及采购管理人员进行至少1次培训 |
| 16 | 提供技术支持服务 |
| 17 | 积极配合采购人相关专项工作，如大型医院巡查、医院三甲评审配合等 |
| 18 | 积极配合采购人完成本项目相关的其他工作 （如有要求） |

供应商必须对本项目的全部服务内容进行响应，如有缺漏或超出采购预算，将导致响应无效。

3、项目地点：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区（花都区镜湖大道11号）

4、项目服务期：本项目服务期为两年，自合同生效之日起算

5、项目预算：696466.00元（大写：人民币陆拾玖万陆仟肆佰陆拾陆元整）

四、供应商资格要求：

1、供应商应具备以下条件：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，加盖公章；如为分公司报名，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司和分公司的营业执照（执业许可证）复印件并加盖公章。

3、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的采购活动。

4、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。

5、为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的响应。

6、本项目不接受联合体响应，成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

7、出具报名邮件截图，加盖公章。

注：（1）供应商若不能同时满足以上条件则视为响应参与无效。如发现提供虚假材料者，取消其参加比选资格，列入采购人失信供应商名单，并依法追究相关责任。

（2）提供资格声明函，详见比选文件内“报名资料格式模板”。

五、提供资料相关事项：

1、报名方式：电子邮件报名。

2、邮件主题：供应商名称+项目名称。

3、邮件正文：供应商名称、项目联系人、联系电话（手机号码）及联系邮箱。

4、报名截止时间：2026年3月3日17:00，以邮件接收时间为准，超时视为无效报名。

5、报名所需提供资料及要求：详见比选文件内“报名资料格式模板”。

6、报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

7、供应商的报名邮箱视为我院采购过程中成交通知书及相关答疑回复的电子送达地址；电子文书成功发送至供应商提供的电子送达地址时，视为已送达。

六、采购人联系方式：

联系人：翁老师

电话：020-81338019、81338035，工作日8:30-12:00、15:00-17:30，其余时间请勿电联！谢谢！

电子邮箱：sysmhzcb@mail.sysu.edu.cn

联系地址：广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心906室 中山大学孙逸仙纪念医院招投标与采购管理办公室

邮编：510120

七、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

八、响应文件提交的截止时间、地点： 2026年3月6日17：00，广州市长堤大马路171号一方长堤健康产业中心906室。

1、纸质响应文件一式3份（正本1份/副本2份），具体要求详见采购文件第五章响应文件编制要求。纸质响应文件建议采用双面印制。

2、纸质响应文件原则上接受快递形式递交。如若采取快递寄送，请务必于响应文件提交截止时间前寄达。

九、评审会议时间、地点：待定（根据医院工作安排开展评审，响应人无需出席评审会）。

中山大学孙逸仙纪念医院                                                                2026年2月26日

报名资料格式模板

报 名 资 料

（公开比选）

项目名称：

# 项目编号：

# 单位名称（加盖公章）：

# 单位地址：

# 业务代表：

# 联系电话：

# 联系邮箱：

# 日    期：

一、资格声明函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院******项目的公开比选采购邀请，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：

(1)本单位已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。

(2)本单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。

(3)本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(4)本单位承诺绝不存在“法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动”的情况。

(5)本单位参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。

(6)本公司（企业）承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。

(7)本单位承诺，若成为本项目成交人，绝不分包、转包本项目。

(8)关于本单位信用情况，经对“信用中国”网站、“中国政府采购网”信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，本单位没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。

(9)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。

特此声明。

（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

# 二、供应商营业执照

# 1.提供复印件,并加盖供应商公章。

# 2.如为分公司报名，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司和分公司的营业执照（执业许可证）复印件并加盖公章。

# 3.同步提供国家企业信用信息公示系统出具的正常登记状态查询页面截图，并加盖单位公章。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

第二章  用户需求书

用户需求书

注:有关说明

1.响应人须对本项目所有遴选内容进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2.《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，响应人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。任一项未响应或不满足要求的，将导致响应无效。

3.《用户需求书》中标注有“▲”号的条款为重要条款要求，如不满足将导致严重扣分，但不作为无效响应处理。

4.响应人在响应详细内容中必须列出具体数值或作出具体承诺。如果响应人只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评分结果。

一、项目概况

1.1 项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区中央纯水系统维保服务

1.2 项目情况：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区中央纯水处理系统设计每小时处理产水量为20吨，整个系统由预处理系统、膜处理系统、膜清洗系统、浓水回收系统、直饮水系统、高温灭菌水、软化水、超纯水处理系统、供水终端等组成。主要为检验科、病理科、内分泌科、消毒供应中心、消化内镜中心、耳鼻喉科、口腔科等科室提供医用纯水，以及为门诊楼、住院楼提供直饮水。

本项目拟选择一家单位对花都院区中央纯水系统提供整体维修保养服务，包括但不限于日常维护保养、故障处理、仪器仪表校准、耗材采购更换、管网清洗消毒、第三方水质检测等。其中耗材采购更换主要包括折叠空气滤芯、超滤膜、补水石英砂、净水椰壳活性炭、PP棉熔喷滤芯、反渗透膜、清洗滤芯、清洗药水、超滤膜、纳滤膜、紫外线杀菌灯管、细菌过滤器、超纯化模块等。成交人需指派专业人员在服务期内提供维保服务，保障系统稳定运行以及供水符合相应国家标准和行业标准。

1.3 项目预算：696466.00元（大写：人民币陆拾玖万陆仟肆佰陆拾陆元整）

二、服务期限

本项目服务期为两年，自合同生效之日起算。

三、服务内容

3.1 本项目服务内容如下表（详细内容见“四、服务要求”）：

| 序号 | 维保服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耗材拆卸、更换、安装、清洗、调试 | 见《耗材需求表》 |
| 2 | 仪器仪表校准 | 见《耗材需求表》 |
| 3 | 每年对管网系统和各用水末端装置进行消毒，确保供水水质符合标准，微生物指标符合医院感染管理的要求，并提供有效的第三方水质检测报告。 | 见《耗材需求表》 |
| 4 | 7天× 24小时服务响应 | 1项 |
| 5 | 系统、设备故障处理 | 1项 |
| 6 | 每日2次定时巡检机房设备，每月提交月度巡查记录 | 1项 |
| 7 | 每周1次对管网系统和末端用水设备进行巡查 | 1项 |
| 8 | 确保中央纯水不间断供应 | 1项 |
| 9 | 定期清理机房 | 1项 |
| 10 | 每季度对各末端用水设备进行1次全面清洁 | 1项 |
| 11 | 每年对系统设备进行1次全面养护 | 1项 |
| 12 | 建立维保服务档案及台账 | 1项 |
| 13 | 每月对使用科室用水情况进行主动巡查 | 1项 |
| 14 | 每季度对系统运行情况进行分析，提供季度分析报告 | 1项 |
| 15 | 每年针对现场服务人员及采购管理人员进行至少1次培训 | 1项 |
| 16 | 提供技术支持服务 | 1项 |
| 17 | 积极配合采购人相关专项工作，如大型医院巡查、医院三甲评审配合等 | 1项 |
| 18 | 积极配合采购人完成本项目相关的其他工作 （如有要求） | 1项 |

耗材需求表：

| 序号 | 设备名称 |  | 物料名称 | 品牌 | 参数/型号 | 频次 | 单位 | 每次用量 | 工作内容 | 2026年用量 | 2027年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理系统 | 呼吸器 | 折叠空气过滤芯 | Kertone | 5" 20μm | 1年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 4 |
| 2 |  | 盘式过滤器 | 盘式过滤碟片 | Kertone | 5μm | 6月/次 | 项 | 2 | 清洗消毒 | 4 | 4 |
| 3 |  | 超滤膜组件 | 超滤膜 | 艾科 | AQU200 | 2-3年/次 | 支 | 20 | 更换 | 20 | 0 |
| 4 |  | 活性炭过滤器 | 布水石英砂 | Kertone | 8-12mm | 6-12月/次 | kg | 200 | 更换 | 200 | 200 |
| 5 |  |  | 净水椰壳活性炭 | Kertone | 碘值>1000mg/g | 6-12月/次 | L | 2400 | 更换 | 2400 | 2400 |
| 6 |  | 保安过滤器 | PP棉熔喷滤芯 | Kertone | 40" 5μm | 3-6月/次 | 支 | 30 | 更换 | 60 | 60 |
| 7 | 膜处理系统 | 反渗透膜组件 | 反渗透膜 | 汇通 | 8040 | 2-3年/次 | 支 | 20 | 更换 | 20 | 0 |
| 8 | 膜清洗系统 | 清洗过滤器 | 清洗滤芯 | Kertone | 40" 5μm | 6月/次 | 支 | 30 | 更换 | 60 | 60 |
| 9 |  | 碱洗 | 清洗药水 | Kertone | 10kg/台 | 6月/次 | kg | 20 | 消耗 | 40 | 40 |
| 10 |  | 酸洗 | 清洗药水 | Kertone | 10kg/台 | 6月/次 | kg | 20 | 消耗 | 40 | 40 |
| 11 | 浓水回收系统 | 超滤膜组件 | 超滤膜 | 艾科 | AQU200 | 2-3年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 0 |
| 12 | 直饮水系统 | 纳滤装置 | 纳滤膜 | 汇通 | 4040 | 2-3年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 0 |
| 13 |  | 低区直饮水供水系统 | 折叠空气过滤芯 | Kertone | 5" 20μm | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |
| 14 |  |  | 进口浸没式紫外线杀菌灯管 | 林瀚 | 40W | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |
| 15 |  |  | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LM22 | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |
| 16 |  |  | 细菌过滤器 | Kertone | 20" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 5 | 更换 | 5 | 5 |
| 17 |  | 高区直饮水供水系统 | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LM22 | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |
| 18 |  |  | 细菌过滤器 | Kertone | 20" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 5 | 更换 | 5 | 5 |
| 19 | 高温灭菌用水系统 | 反渗透膜组件 | 反渗透膜 | 汇通 | 4040 | 2-3年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 0 |
| 20 |  | 高温灭菌纯水供水系统 | 折叠空气过滤芯 | Kertone | 5" 20μm | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |
| 21 |  |  | 进口浸没式紫外线杀菌灯管 | 林瀚 | 40W | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |
| 22 |  |  | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LM13 | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |
| 23 |  |  | 细菌过滤器 | Kertone | 20" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 3 | 更换 | 3 | 3 |
| 24 | 供水系统 | 纯水供水系统 | 折叠空气过滤芯 | Kertone | 5" 20μm | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |
| 25 |  |  | 进口浸没式紫外线杀菌灯管 | 林瀚 | 40W | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |
| 26 |  |  | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LB40 | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |
| 27 |  |  | 细菌过滤器 | Kertone | 30" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 5 | 更换 | 5 | 5 |
| 28 |  | 清洗用水供水系统 | 折叠空气过滤芯 | Kertone | 5" 20μm | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |
| 29 |  |  | 进口浸没式紫外线杀菌灯管 | 林瀚 | 40W | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |
| 30 |  |  | 低区进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LB40 | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |
| 31 |  |  | 低区细菌过滤器 | Kertone | 30" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 5 | 更换 | 5 | 5 |
| 32 |  |  | 高区进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LM13 | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |
| 33 |  |  | 高区细菌过滤器 | Kertone | 20" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 3 | 更换 | 3 | 3 |
| 34 |  | 冲洗水供水系统 | 折叠空气过滤芯 | Kertone | 5" 20μm | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |
| 35 |  |  | 进口浸没式紫外线杀菌灯管 | 林瀚 | 40W | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |
| 36 |  |  | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LB40 | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |
| 37 |  |  | 细菌过滤器 | Kertone | 30" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 5 | 更换 | 5 | 5 |
| 38 | 软化系统 | 软化水供水系统 | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LM13 | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |
| 39 |  |  | 细菌过滤器 | Kertone | 20" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 3 | 更换 | 3 | 3 |
| 40 | 检验科600L双核超纯水处理系统 | 反渗透膜组件 | 反渗透膜 | 汇通 | 4040 | 2-3年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |
| 41 |  | 离子交换器 | 进口超纯化模块 | Kertone | 30" | 3-6月/次 | 组 | 8 | 更换 | 16 | 16 |
| 42 |  | 紫外线杀菌器 | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LM6 | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |
| 43 |  | 细菌过滤器 | 细菌过滤滤芯 | Kertone | 10" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |
| 44 | 病理科300L双核超纯水处理系统 | 反渗透膜组件 | 反渗透膜 | 汇通 | 4021 | 2-3年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 0 |
| 45 |  | 离子交换器 | 进口超纯化模块 | Kertone | 30" | 3-6月/次 | 组 | 10 | 更换 | 20 | 20 |
| 46 |  | 紫外线杀菌器 | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LM6 | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |
| 47 |  | 细菌过滤器 | 细菌过滤滤芯 | Kertone | 10" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 4 |
| 48 | 内分泌实验室300L双核超纯水处理系统 | 反渗透膜组件 | 反渗透膜 | 汇通 | 4021 | 2-3年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 0 |
| 49 |  | 离子交换器 | 进口超纯化模块 | Kertone | 30" | 3-6月/次 | 组 | 10 | 更换 | 20 | 20 |
| 50 |  | 紫外线杀菌器 | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LM6 | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |
| 51 |  | 细菌过滤器 | 细菌过滤滤芯 | Kertone | 10" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 4 |
| 52 | 内镜终端 | 细菌过滤器 | 细菌过滤滤芯 | Kertone | 5" 0.1μm | 1年/次 | 支 | 8 | 更换 | 8 | 8 |
| 53 | 口腔科终端 | 细菌过滤器 | 细菌过滤滤芯 | Kertone | 20" 0.1μm | 1年/次 | 支 | 5 | 更换 | 5 | 5 |
| 54 | 仪器仪表校准 |  | / | Kertone | 电导率、电阻率 | 1年/次 | 台 | 30 | 维护保养 | 30 | 30 |
| 55 | 管网消毒 |  | / | Kertone | 主机及管网 | 1年/次 | 路 | 5 | 清洗消毒 | 5 | 5 |
| 56 | 水质检测 |  | 直饮水、清洗用水、高温灭菌用水、口腔科用水、内镜用水、检验用水 | Kertone | 微生物、理化指标 | 1年/次 | 项 | 6 | 检测 | 6 | 6 |
| 57 | 人工费 |  | 资深运维工程师工资 | 1 |  | 每年，包含加班 |  | 1 |  | 1 | 1 |

★（1）《耗材需求表》中“频次”为原厂家推荐频次，成交人需充分考虑专业工艺技术要求，在本表维保频次基础上，采取必要的维护保养措施，或视情况增加耗材更换频次，以保证供水水质合格，由此产生的额外费用均由成交人承担。

★（2）响应人必须对本项目的全部服务内容进行完整响应，若存在服务内容缺漏或报价超出采购预算的情形，其响应文件按无效处理。

★（3）响应人报价须为总价包干形式，报价应包含服务费、管理费、利润、税金及完成本项目所需的一切费用（双方另有约定的费用除外，如单价500元以上的高值配件更换），除另有约定外，采购人不再就本项目另行支付任何费用。合同履行期间，若服务内容减少，减少部分按成交人投标报价的对应比例据实核减；若服务内容增加，由双方协商确定调整方案。如采用签订补充协议的方式调整服务内容，补充协议约定的合同价格不得超过原合同总价的 10%。

3.2 维保配件表：

| 序号 | 原有主材及主要零部件名称 | 数量 | 医院原有配件品牌 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原水泵CDMF32-3-2FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 11226 |  |
| 2 | 反洗泵CDMF32-3-2FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 11226 |  |
| 3 | 一级高压泵CDMF32-3-2FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 11226 |  |
| 4 | 二级高压泵CDMF3-16FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 4168 |  |
| 5 | 纳滤泵CDMF1-15FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 4054 |  |
| 6 | 冲洗供水泵CDMF10-8FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 5996 |  |
| 7 | 纯水供水泵CDMF10-9FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 6280 |  |
| 8 | 低区清洗供水泵CDMF10-8FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 5996 |  |
| 9 | 清洗水箱自循环泵25QY-2SS | 1台 | 南方泵业 | 3956 |  |
| 10 | 高区清洗供水泵CDMF3-15FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 4074 |  |
| 11 | 低区直饮水泵CDMF5-11FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 3818 |  |
| 12 | 高区直饮水泵CDMF5-16FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 4266 |  |
| 13 | 软化水供水泵CDMF10-9FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 5578 |  |
| 14 | 超滤装置泵CHMF12-30LSWSC | 1台 | 南方泵业 | 4878 |  |
| 15 | 电磁阀-20 | 1个 | Henyon恒扬 | 900 |  |
| 16 | 电磁阀-32 | 1个 | Henyon恒扬 | 1380 |  |
| 17 | 电磁阀-40 | 1个 | Henyon恒扬 | 1500 |  |
| 18 | 电磁阀-20 | 1个 | 三力信 | 400 | 免费更换 |
| 19 | 电磁阀-32 | 1个 | 三力信 | 860 |  |
| 20 | 电磁阀-40 | 1个 | 三力信 | 920 |  |
| 21 | 40W电动阀 | 1个 | 开利达 | 2996 |  |
| 22 | 压力保护开关A10 | 1个 | 伯德 | 160 | 免费更换 |
| 23 | DN25电动阀 | 1个 | UNID（鼎机） | 1640 |  |
| 24 | DN32电动阀 | 1个 | UNID（鼎机） | 1700 |  |
| 25 | DN40电动阀 | 1个 | UNID（鼎机） | 2330 |  |
| 26 | PLC(S7-200) CPU SR60 | 1套 | 西门子 | 3000 |  |
| 27 | PLC(S7-200) EM DR32 | 1套 | 西门子 | 1500 |  |
| 28 | PLC(S7-200) EM QR16 | 1套 | 西门子 | 900 |  |
| 29 | PLC(S7-200) EM AE08 | 1套 | 西门子 | 1560 |  |
| 30 | T608F型工业以太网交换机 | 1套 | 欧柏 | 180 | 免费更换 |
| 31 | 740222型模拟量输入隔离器 | 1套 | 福斯德 | 590 |  |
| 32 | 网关PLC-501W-PRO | 1套 | 北科驿唐 | 1720 |  |
| 33 | 小型断路器 D16 | 1个 | 德力西 | 30 | 免费更换 |
| 34 | 小型断路器 D32 | 1个 | 德力西 | 40 | 免费更换 |
| 35 | 2.2KW变频器（含程序） | 1套 | ABB | 2800 |  |
| 36 | 3KW变频器（含程序） | 1套 | ABB | 3000 |  |
| 37 | 4KW变频器（含程序） | 1套 | ABB | 3400 |  |
| 38 | 5.5KW变频器（含程序） | 1套 | ABB | 4000 |  |
| 39 | 15KW变频器（含程序） | 1套 | ABB | 9600 |  |
| 40 | 压力变送器0-10MPA | 1只 | 轩胜 | 320 | 免费更换 |
| 41 | DN40浮球阀 | 1只 | 龙泽 | 260 | 免费更换 |
| 42 | DN40阀门 | 1只 | 环琪牌 | 44 | 免费更换 |
| 43 | DN32阀门 | 1只 | 环琪牌 | 30 | 免费更换 |
| 44 | DN25阀门 | 1只 | 环琪牌 | 24 | 免费更换 |
| 45 | DN15阀门 | 1只 | 环琪牌 | 16 | 免费更换 |
| 46 | DN25卡箍橡皮 | 1套 | 龙泽 | 20 | 免费更换 |
| 47 | DN40卡箍橡皮 | 1套 | 龙泽 | 30 | 免费更换 |
| 48 | 不锈钢压力表0-1MPA | 1个 | 迈尔特 | 40 | 免费更换 |
| 49 | 不锈钢压力表0-3MPA | 1个 | 迈尔特 | 40 | 免费更换 |
| 50 | 接触器/热继电器（16A） | 1套 | 施耐德 | 160 | 免费更换 |
| 51 | 接触器/热继电器（32A） | 1套 | 施耐德 | 160 | 免费更换 |
| 52 | 变压电源NDR-240-24 | 1套 | 明纬（MEAN WELL） | 430 | 免费更换 |
| 53 | 变压电源NDR-120-24 | 1套 | 明纬（MEAN WELL） | 236 | 免费更换 |
| 54 | 触摸屏TPC1031Nt | 1套 | 昆仑通泰 | 1660 |  |
| 55 | 增压泵EC-636-800H | 1台 | 三角洲 | 960 |  |
| 56 | 增压泵CRV-10LF | 1台 | 三角洲 | 620 |  |
| 57 | 控制回路小型功率继电器 | 1只 | 日本和泉（IDEC） | 52 | 免费更换 |
| 58 | 电导率仪 | 1只 | 诚磁 | 1030 |  |
| 59 | 紫外线镇流器11W-55W | 1套 | 腾诺 | 400 | 免费更换 |
| 60 | 紫外线镇流器55W-95W | 1套 | 腾诺 | 460 | 免费更换 |

注：

★（1）项目服务期内涉及上述《维保配件表》中配件采购及更换的，对于单价500元及以下的低值配件，成交人须免费提供更换服务。

- ★（2）单价500元以上的高值配件更换需经采购人审批同意。成交人需按不高于《维保配件表》的单价向采购人报价，采购人有权另行向第三方公司询价，若第三方报价低于成交人报价，采购人可自主选择向第三方公司采购高值配件，成交人须配合采购人完成该类配件的更换、安装及调试工作，不得就该部分服务额外收取人工费用。若采购人选择向成交人采购该高值配件，成交人仅可收取配件费用，不得额外收取人工费用；结算时以采购人审计部门审定的金额作为最终结算价，若采购人审计部门审定的配件单价为500元及以下，则该配件按低值配件管理，成交人须免费提供更换服务。

四、服务要求

4.1 服务人员与服务时间

▲（1）成交人应安排至少1名专业的技术工程师对接本项目,负责采购人的技术问题咨询并及时给予答复。

★（2）服务期内成交人需委派至少1名驻场服务人员负责本项目设备的日常维保工作，拟委派人员需具备相应纯水设备维保经验，且持有电工作业证（需提供电工作业证复印件，正式上岗前经采购人审核确认）。

▲（3）采购人为驻场服务人员提供办公场所（不提供食宿），驻场服务人员需提供全年7天×24小时服务响应。医院行政办公时间内如设备出现故障，驻场服务人员须立即现场响应；非医院行政办公时间内，驻场工作人员须立刻响应报修电话，并在30分钟内到达现场，及时进行现场排查，尽快恢复系统正常运行。如驻场服务人员无法独立完成维修工作的，成交人应在驻场人员到达现场后1小时内派专业工程师排除故障。

▲（4）一般故障处理（包括更换易损零部件）时间不超过2小时；需更换电器元件的故障处理时间不超过12小时。

★（5）成交人在维修、保养过程本项目设备过程中，相关工作人员必须按照国家规定的消防管理、安全生产以及其它相关技术要求规范执行。如因成交人指派的工作人员违规操作造成事故或意外，成交人应承担全部赔偿责任。

4.2 服务细节

★（1）成交人提供的产品必须是合格的、全新的原品牌厂家产品或同等级别与现有设备可兼容的产品，产品序列号可溯源查证，且须符合相应的国家标准和行业标准的要求。成交人提供的产品在服务期内如出现质量问题，成交人须负责免费更换。如因成交人提供的耗材质量问题引起系统设备故障，成交人应承担相应的赔偿责任。

★（2）成交人应针对本项目系统设备配置常规维修配件、关键元器件及设备备品储备，并保障备品库的有效运行，确保设备故障发生后能够及时修复，最大限度缩短停机时间。

★（3）成交人需按本项目的各类耗材使用周期，编制耗材更换计划表，按计划表准时完成耗材更换，并提供相关记录表单。当系统故障或水质指标不符合要求时，应及时更换对应耗材，由此产生的额外费用由成交人承担，更换的废旧耗材成交人须在10天内妥善清理。

★（4）成交人应按要求每日（含非工作日）对机房设备进行2 次定时巡检，记录设备运行数据、巡查系统运行参数是否正常，各设备工作状况是否正常，有无异常振动、异响，电控装置有无漏电、异味、绝缘不良等现象，巡查中如发现问题应及时解决。成交人每月应将月度巡查记录汇总提交采购人进行确认，并就相关问题为采购人提供后续改善建议。

★（5）成交人应按要求每周1次对管网系统和末端用水设备进行巡查，确保各进出管路、阀体无漏水、渗水、跑水冻裂等异常，减压阀工作正常，最不利点压力正常；确保末端用水设备无漏水、漏电、异味、加热不正常等现象，巡查中如发现问题应及时解决。

★（6）如系统因设备故障无法及时修复或因水质问题，导致无法对外供水的，成交人应采取措施降低影响，包括但不限于：派驻人员在现场手动控制系统，提供合适备用设备，提供桶装水和桶装水饮水机，提供标本及消毒器械院区间转运服务等。其中，直饮水断供超过6小时的，成交人需为每个病区单元提供一处桶装水饮用点，医用纯水断供超过6小时的，成交人需提供标本及消毒器械院区间转运服务，直至中央纯水供水恢复，因此产生的费用由成交人承担。故障恢复后，成交人需在2天内向采购人提交书面故障分析报告。成交人无法排除故障的情况下，采购人有权另行聘请第三方予以解决，因此产生的费用由成交人承担。

（7）成交人应定期清理机房，保证地面无积水、干净清洁，排水通畅无杂物，门窗、墙面无灰尘，设备表面干净整洁。

★（8）成交人应按要求每季度对各末端用水设备进行1次全面清洁，确保设备表面清洁无垢，同时保持设备周边门窗、墙面无积尘、无污渍，各类安全标识、操作标识清晰完整、易于辨识。

★（9）成交人应按要求每年对管网系统和各用水末端装置进行消毒，确保供水水质符合国家及行业相关标准，微生物指标符合医院感染管理的要求，并出具合格有效的第三方水质检测报告。采购人有权对纯水系统的水质进行随机采样检测，如检测结果显示水质指标未达标准，成交人需采取措施整改或再次消毒，直至检测合格为止，所产生的复检费用及整改费用由成交人承担。

★（9）成交人应每年对系统设备进行1次全面养护，主要包括按规范拆卸指定的部件、箱盖、防护罩等，彻底清洗，擦拭设备内外，检查调整各配合间隙，紧固松动部位，更换个别易损件，检测各种仪表、测试各项指标，检测保安装置，清洗过滤器、过滤膜壳、水箱、管路，清扫、检查、紧固电器线路及装置等。

4.3 其他服务要求

（1）成交人在进场前，需针对本项目制定维修养护计划及突发故障的应急预案提交采购人。

（2）成交人在服务期内需建立维保服务档案及台账，负责全部设备的运维管理，并根据拟定的服务方案制定设备运维巡检表、全面养护记录表（包括巡检、设备保养的流程、周期以及记录等）。

（3）成交人每月应对用水科室进行主动巡查，收集科室用水意见建议，解答处理科室用水问题。成交人应将月度科室巡查记录提交采购人确认，并就相关问题为采购人提供后续改善建议。

（4）成交人每季度应对系统运行情况进行分析，并向采购人提交季度分析报告，报告内容应包含季度内完整的设备运行、检测和维护记录。

（5）成交人每年需针对现场服务人员及采购人管理人员进行至少1次培训，并提交相关培训记录。

▲▲（6）成交人可自愿提供中央纯水系统智慧监控增值服务，智慧监控系统需接入采购人现有的智慧后勤管理平台，并支持以下功能：自来水缺水实时在线监测，支持手机、电脑远程实时查看数据，可实时导出数据报表；产水水质在线监测，支持手机、电脑远程实时查看数据，可实时导出数据报表；主机核心部件漏水在线监测，出现漏水及时推送报警提醒；设备故障在线报警，当设备出现压力异常、水质不合格、局部漏水等故障，均支持手机、电脑接收报警信息；供水系统实时在线监控，提前预判，保障供水压力、流量达到各科室用水要求。

★（7）成交人需积极配合采购人相关专项工作，包含但不限于主管职能部门、院感办和上级部门的检查配合，大型医院巡查、医院三甲评审配合等。

★（8）成交人须严格遵循国家法律法规、行业规范及相关约定，积极配合采购人完成与本项目相关的其他工作（如有要求）。

五、服务期考核要求

5.1 成交人更换的各类耗材，其质保期限均须长于对应检修类别的单次更换周期。若因成交人检修维护保养操作不当、作业质量不达标等自身原因，导致耗材更换频次增加的，由此产生的额外费用及相关责任均由成交人自行承担。若该情形给采购人造成损失或影响采购人各科室正常工作的，成交人应承担全部赔偿责任，且每发生 1 次此类情形，采购人有权扣除当期应付维保费用1000 元，并按考核标准相应扣分。

5.2 服务期内，医院行政办公时间内如设备出现故障，驻场服务人员须立即现场响应；非行政办公时间内，驻场工作人员须立刻响应报修电话，并在30分钟内到达现场，及时到达现场排查，尽快恢复系统正常运行。如驻场服务人员无法独立完成维修工作的，成交人应在驻场人员到达现场后1小时内派专业工程师排除故障，2小时之内排除故障使设备正常运行。一般故障处理（包括更换易损零部件）时间不超过2小时；需更换电器元件的故障处理时间不超过12小时。如成交人未能在约定时限内完成故障响应或服务任务，每发生 1 次，扣除当期应付维保费用1000 元，并按考核标准相应扣分。

5.3 成交人委派的驻场服务人员工作质量未达到采购人服务要求的，采购人有权向成交人发出人员更换书面通知；成交人未在通知约定时限内完成人员更换的，采购人有权按360元/天的标准从当期应付维保费中予以扣除，同时保留单方面解除合同的权利，合同解除后双方应按驻场人员实际服务时长结算费用。

5.4 成交人应保证设备每月开机率为95%以上，即（当月设备停机时长/当月设备运行总时长）*100% ＜ 5%。若某月设备故障率超过5%，则每高出1%（不足1%的按1%计），扣除当期应付维保费用500元（不足1%的按1%计），并按考核标准相应扣分。季度内各月扣款金额累计计算，在季度结算时统一核减。若某月设备故障率超过15%，采购人有权单方面解除合同。

5.5 经采购人主管职能部门、院感办或第三方单位检测，水质出现不合格指标的，每出现 1 个不合格指标，扣除当期应付维保费用 300 元，并按考核标准相应扣分。成交人须在收到不合格检测结果后 1 周内完成整改并组织第三方复检，整改及复检费用由成交人承担；复检仍不合格的，每出现 1 个不合格指标，额外扣除当期应付维保费 600 元，涉及同一不合格指标多次整改及复检的，扣除费用累计计算，整改及复检工作需持续开展至水质全部指标合格。

5.6 成交人应保证机房内环境及设备管路卫生条件满足医院管理标准，一旦发现机房环境卫生未达既定标准的，每发生1次，扣除当期应付维保费用200 元，并按考核标准相应扣分。

5.7 成交人应按采购人要求完成每日机房设备巡检并如实填写巡检记录，确保月度巡查完成率达到100%（以成交人每月提供的巡查记录表为核算依据）.若成交人未按要求执行日常巡检，每发生 1 次，扣除当期应付维保费用500 元，并按考核标准相应扣分。

5.8 采购人工作人员接到电话投诉或收到书面投诉材料后，经查核查确认投诉事项系由成交人责任造成的，每发生 1 次此类情形，扣除当期应付维保费用500 元，并按考核标准相应扣分。

5.9 本项目服务期为2年，每个合同年度届满前，采购人将对成交人服务履约情况进行全面评估。如若成交人在任一合同年度内，发生以上各类约定扣款情形累积超过10次，采购人有权提前终止本合同。采购人行使合同终止权利前，应向成交人出具书面通知，列明具体违约事实及性质；成交人须在收到书面通知后的10 日内，针对通知所载违约事项完成整改补救。若成交人在上述整改期届满后仍未纠正违约行为，采购人有权单方面解除合同。

5.10 采购人每月根据考核标准对成交人进行考核。考核总分100分，月度考核得分≥90分（含90分）为合格；月度考核得分低于90分的，每低1分扣除人民币500元，扣款从当期应付维保服务费中抵扣，季度内各月扣款金额累计计算。合同期内如成交人连续2个月考核得分低于85分或任一合同年度累积3个月考核得分低于85分的,采购人有权单方面解除合同,成交人应按合同总额的20%向采购人支付违约金；且采购人有权扣除尚未支付的剩余合同款项，不予支付，如因此给采购人造成的损失超过违约金数额的，成交人还须向采购人赔偿损失。

六、支付方式

6.1 合同生效后，成交人应于每季度结束后10日内向采购人提交请款报告，并附齐完整支付申请资料，支付申请资料包括但不限于如下文件：

（1）本季度系统运行分析报告；

（2）经采购人签字确认的本季度3份月度考核得分表；

（3）经双方确认的付款金额核定凭证；

（4）《付款申请函》；

（5）符合税务机关要求的合法有效等额增值税发票；

（6）采购人要求的其他付款佐证材料。

6.2 采购人在收到并确认以上支付申请资料且满足支付条件后，30日内以银行转账等形式支付本季度款项，本季度付款金额计算公式：季度应付金额 = 合同金额 × 1/8 - 本季度各类考核扣款及违约扣款总额

★6.3 履约保证金：针对维保服务期间可能出现的设备损毁、管理疏失导致系统故障等各类风险，本项目特设保证金，金额为人民币贰万元整（¥20,000.00）。成交人须于服务合同签订后10个工作日内，以履约保函、支票、汇票等非现金方式向采购人足额缴纳保证金，采购人在收款后同步出具正式收款凭证。该保证金用于担保成交人全面履行合同约定义务。合同履行期间，若成交人发生违约行为，采购人有权优先从保证金抵扣相关损失赔偿款项。服务合同正常终止且无任何未决索赔或争议的，采购人将在合同终止后 30 个工作日内全额无息退还保证金。

第三章  响 应 须 知

## 响应须知

一、响应文件格式

响应人须按本采购比选文件中提供的响应文件编制要求（见第五章）以A4版面统一编制，每份内页须按顺序加注页码，以及按有关要求提供相关的证明资料等。

## 二、响应文件的递交

### （一）响应文件的密封和标记

1.响应人应将纸质响应文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，封口处应加盖公章，并在每一密封的信封封面上按以下要求清楚标明：

响应文件（正/副本） 收件人：中山大学孙逸仙纪念医院 项目名称：****** 响应人名称（加盖公章）： 联 系 人： 联系电话： 本项目采购评审会议之前不得启封

### 2.响应人应编制响应文件正本1份和副本2份。响应文件正本的封面、内容及骑缝均须加盖响应人鲜章；副本可采用正本的复印件并于封面及骑缝处加盖响应人鲜章。若副本与正本不符，内容以正本为准。

### 3.对未装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由响应人承担。

### （二）对响应文件投递的要求

响应人应当在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送（寄）达我院指定地点。

### （三）响应文件的修改和撤回

1.响应人在响应文件提交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

2.响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

3.在响应文件提交截止时间之后，响应人不得对其响应文件做任何修改和补充。

4.响应人所提交的响应文件在采购评审会议结束后，无论采购结果成交与否都不退还。

（四）响应文件的拒收

在响应文件提交截止时间后送达的或未送达指定地点的响应文件或响应文件未密封的，均为无效文件，我院有权利拒收。

三、比选评审会议和评审原则

（一）组织比选评审会议

1.采购人组织比选评审会议。

2.响应人不需参加比选评审会议。

3.报价一览表内容与响应文件中的明细报价表内容不一致的，以报价一览表为准。

4.根据评审委员会对各响应人响应文件的综合评分情况，编写评审报告。

（二）评审原则

1.评审委员会由采购人组织的评审专家组成，评审专家从专家库中随机抽取。

2.本次评审采用综合评分法，只接受一次报价。

3.采购人根据《资格审查表》内容逐条对响应文件的资格性进行评审，审查每份响应文件是否满足资格要求。

4.评审委员会根据《符合性审查表》内容逐条对响应文件进行符合性评审，审查每份响应文件是否符合采购文件的商务、技术中的实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评审委员会按少数服从多数原则表决决定。

5.资格审查或符合性审查不通过的均视为无效响应。无效响应不能进入技术、商务及价格评审。

6.评审内容：评审委员会对通过资格审查和符合性审查的响应文件进行商务、技术和价格的评审。

7.资格审查

《资格审查表》

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商应具备以下条件：（供应商出具有效的声明函并加盖公章） （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 |
| 2 | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，加盖公章；如为分公司报名，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司和分公司的营业执照（执业许可证）复印件并加盖公章。 |
| 3 | 被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的采购活动。（供应商无需提供证明资料，以评审现场查询结果为准） |
| 4 | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。（出具有效的声明函并加盖公章） |
| 5 | 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的响应。（出具有效的声明函并加盖公章） |
| 6 | 本项目不接受联合体响应，成交人不得以任何方式转包或分包本项目。（出具有效的声明函并加盖公章） |
| 7 | 出具报名邮件截图，加盖公章。 |

8.符合性审查

《符合性审查表》

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 响应报价： （1）响应报价有效； （2）对本项目的全部内容进行响应报价； （3）响应报价是唯一确定的。 |
| 2 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天。 |
| 3 | 法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章。 |
| 4 | 响应文件按照公开比选文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本公开比选文件中已明确要求不得擅自删改的内容，遵守公开比选文件中已列明必须遵照执行否则按无效响应处理的各类要求。 |
| 5 | 响应文件满足公开比选文件第二章《采购需求》中“★”号条款要求。 |
| 6 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |

9.分值（权重）分配

（1）评分总值最高为100分，商务、技术及响应报价得分分值（权重）设置如下：

| 分值比例（100%） | 商务评分（19%） | 技术评分（51%） | 价格得分（30%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 得分100分 | 19分 | 51分 | 30分 |

（2）商务评分：评审委员会就各响应文件对商务评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《商务评审表》：

商务评审表（19分）

| 评审指标 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 企业认证情况 | 6 | 具有有效期内的IS09001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001（或0HSAS18001）职业健康安全管理体系认证证书。每提供1个对应证书得2分，本项最高得6分。 注：（1）须提供有效的认证证书复印件加盖单位公章，经认证的管理体系需在有效期，且证书需覆盖本项目投标范围，否则不得分； （2）若响应人成立时间不足6 个月，暂未取得上述体系证书的，可提供书面说明（需加盖公章，说明成立时间、未取证原因及计划取证时间），经评审委员会核实后可得分。 |
| 同类项目业绩 | 9 | 自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今完成的同类中央纯水系统维保项目业绩。每提供一份业绩得3分，最高得9分。 注：（1）须提供成交通知书，合同关键信息页（至少包含合同封面、合同主要内容及合同盖章页），业绩认定的时间以所提供证明材料中合同签订时间为准，合同关键信息缺失的业绩不予认定； （2）同类项目业绩的认定范围仅限服务合同；仅以货物采购为内容的合同，不作为业绩认定依据；兼具服务与货物采购内容的混合合同，可纳入业绩认定范围。 （3）业绩证明材料需加盖单位公章；同一业主的业绩只计算一次得分。 |
| 团队核心成员资历 | 4 | 1.截至响应文件提交截止日，响应人拟指派的项目负责人具有5年及以上纯水处理相关从业经验，得2分；具有3年以上、不足5年纯水处理相关从业经验的，得1分； 2.截至响应文件提交截止日，响应人拟指派的技术负责人具有5年及以上纯水处理相关从业经验，得2分；具有3年以上、不足5年纯水处理相关从业经验的，得1分； 注：（1）本“团队核心成员资历”项得分按上述两项得分累计计算，最高为4分； （2）响应人须提供拟指派的项目负责人、技术负责人的详细从业经历资料，列明曾服务的项目名称、岗位、服务周期等；另须提供相关企业社保缴纳记录、行业协会入会时间、相关职业技能/职称证书等佐证材料，形式不限，评审委员会将根据材料的真实性、关联性、有效性判定从业经验是否成立，支撑力度不足的材料不予认定； （3）须提供响应文件提交截止日前三个月内任意一个月响应人单位为上述人员缴纳的有效社保证明； （4）上述文件均须加盖单位公章。 |  |

（3）技术评分：评审委员会就各响应人对技术评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《技术评审表》：

技术评审表（51分）

| 评审指标 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 对比选文件▲条款的满足情况 | 5 | 响应人承诺每响应一条▲条款（完全满足或正偏离），得1分，每响应一条▲▲条款（完全满足或正偏离），得2分，本项满分5分。 注：响应人必须清晰的写明对于服务要求的响应程度（按照服务要求需要提供证明材料的，需提供证明材料，否则视为负偏离）。 |
| 巡检制度及设备维护保养方案 | 12 | 根据响应人提供的巡检制度及设备维护保养方案进行评分，具体评分细则如下： 1.巡检制度专业规范，频次、范围、内容及流程明确具体，可操作性强；维护方案专业、全面，紧密结合项目采购需求和实际情况，保养周期、内容、方法及验收标准具体，能有效保障设备长期稳定运行与水质持续达标的，得12分； 2.巡检制度较规范，频次、范围、内容等核心要素齐全，流程基本清晰明确，具备一定可操作性；维护方案内容较全面，基本贴合项目采购需求和实际情况，保养周期、内容、方法及验收标准等核心要素齐全，可满足设备正常运行及基础水质保障基础需求的，得8分； 3.巡检制度仅有基本框架，部分核心要素缺失，流程不够明确或可操作性较弱；维护方案内容简略，未针对项目情况进行分析，部分保养核心要素缺失，操作流程与标准描述模糊，难以有效支撑设备维保工作的，得4分； 4.没有相关描述，或提交内容与项目需求无关的，得0分。 |
| 日常服务响应 | 6 | 根据响应人提供的日常服务响应方案进行评分，具体评分细则如下： - 响应机制完善，响应时限、到场时限、故障处理时限承诺清晰且优于采购人要求的，得6分； - 响应机制较完善，响应时限、到场时限、故障处理时限满足采购人基本需求的，得4分； - 响应机制简单，仅明确基础响应动作，响应时限、到场时限、承诺时限模糊的，得2分； - 没有相关描述，或提交内容与项目需求无关的，得0分。 |
| 关键耗材、配件供应保障 | 6 | - 根据响应人提供的主要耗材、配件保障方案（重点关注汇通、艾科、林瀚、瑞朗4个核心品牌）进行评分，具体评分细则如下： - 1.耗材、配件保障方案内容详实、体系完善、可操作性强，承诺项目所在地设有本地备件库，或承诺核心耗材及关键备件12小时内供应到位的，得6分； - 2.耗材、配件保障方案内容较完善、基本满足项目需求，承诺项目所在地设有本地备件库，或承诺核心耗材及关键备件24小时内供应到位的，得4分； - 3.耗材、配件保障方案内容一般、可行性一般，未设置本地备件库，或未承诺核心耗材及关键备件供应的，得2分； - 4.没有相关描述，或提交内容与项目需求无关的，得0分。 |
| 服务档案管理方案 | 6 | 根据响应人提供的服务档案管理方案进行评分，具体评分细则如下： - 档案管理制度健全完备，档案内容、记录格式、归档流程、保管期限及查阅权限及追溯机制等核心要素清晰明确、无遗漏，可实现服务档案全生命周期标准化、规范化管理的，得6分； - 档案管理制度较完备，上述核心要素基本明确，能满足项目基础档案管理要求的，得4分； - 仅提供档案管理制度框架，部分核心要素缺失或描述模糊，流程衔接不清晰，可操作性较弱，难以有效支撑规范档案管理的，得2分； - 没有相关描述，或提交内容与项目需求无关的，得0分。 |
| 团队架构及人员培训方案 | 6 | 根据响应人提供的本项目服务团队架构及人员培训方案进行评分，具体评分细则如下： 1.人员架构配置充足合理，成员专业素质过硬，资质完备，相关从业经验丰富；培训方案完整具体，涵盖培训内容、频次、对象、考核方式等措施，可有效提升服务能力的，得6分； 2.人员架构完整，团队成员分工较明确、职责界定清晰，成员具备专业能力及相关经验；培训方案具备基本框架，明确核心培训内容及频次，可满足基础服务培训需求的，得4分； 3.人员架构基本完整，团队成员分工、职责基本清晰，成员相关资质或从业经验存在明显不足；培训方案仅提及简单培训方向，无具体实施细节及考核标准，指导性较弱的，得2分； 4.没有相关描述，或提交内容与项目需求无关的，得0分。 |
| 应急预案及故障处理方案 | 10 | 根据响应人提供的针对本项目制定的应急预案和故障处理方案进行评分，具体评分细则如下： 1.应急预案专业详实，全面覆盖项目潜在风险；故障处理响应机制健全完备，能紧密结合项目实际特点制订针对性解决措施，人员调配分工清晰，故障解决路径明确、步骤具体，能高效应对各类突发状况的，得10分； 2.应急预案内容完整，基本覆盖项目核心风险点；故障处理响应机制基本完善，能够结合项目实际制定解决措施，无明显逻辑或执行缺陷，人员调配、故障解决方案具备基本指导作用的，得 7 分； 3.应急预案存在内容缺失或逻辑疏漏，对项目实际风险预判不足；故障处理响应机制不完善，人员调配、故障解决路径描述模糊，措施指导性较弱，难以有效支撑故障处理的，得 3分； 4.没有相关描述，或提交内容与项目需求无关的，得0分。 |

（4）价格评分（30分）：

①评审基准价计算方式：满足比选文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

②其他供应商价格分统一按照下列公式计算：价格得分=[评标基准价/投标报价]*30分，精确到小数点后两位。

③最低报价不是成交的唯一依据。

10.综合比较与评价：

根据每个响应人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个响应人的综合得分：

W＝C ＋ T ＋ M

其中：

W ——响应人的综合得分；

C ——响应人的价格得分；

T ——响应人的技术评审得分；

M ——响应人的商务评审得分。

（注： T、M均为所有评审专家评分的算术平均值）

11.评审委员会对响应文件中的报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照该条款规定的顺序修正。修正后的报价经响应人书面确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

12.评审报告应当由评审委员会全体人员签字认可。评审委员会成员对需要共同评定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，若拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

四、推荐成交候选人名单

评审委员会根据最终评审的结果推荐3名成交候选人，推荐综合得分最高的响应人为排名第一的成交候选人。综合得分相同的，按照响应报价由低到高的顺序推荐第一成交候选人。综合得分且响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

排名第一的成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人出现前款所列的情形的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

成交人放弃成交、或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

成交通知书发出后，成交人无正当理由不得放弃成交，否则可能被采购人列入采购人失信供应商名单。

五、发布成交结果

采购人在医院官方网站的招投标栏目公告成交结果。

六、质疑与投诉

（一）质疑

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2、供应商认为公开比选文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，向采购人提出质疑。

3、供应商应在限定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体项目名称。

4、采购人不得拒收质疑供应商在限定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5、供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

6、超出限定质疑期限的质疑函，采购人将依法不予接收。

7、供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

8、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明资料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字，并加盖公章。

9、接收质疑的联系方式：

办公室：招投标与采购管理办公室

地址：广州市长堤大马路171号一方长堤健康产业中心906室

电话：81338035（工作时间：8:30-12:00，15:00-17:30）

（二）投诉

质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督部门提起投诉。

七、合同的订立

采购人与成交人自成交通知书发出之日起三十日内，按采购文件要求和成交人响应文件承诺签订采购合同，但不得超出采购文件和成交人响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第四章　合同参考文本

中山大学孙逸仙纪念医院

花都院区中央纯水系统维保服务

合 同 书

（服务类）

项目编号：

项目名称： 中山大学孙逸仙纪念医院花都院区中央纯水系统维保服务

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

甲   方：   中山大学孙逸仙纪念医院

统一社会信用证代码：

法定代表人：

电话：

地址：

乙   方：

统一社会信用证代码：

法定代表人：

电话：

地址：

根据中山大学孙逸仙纪念医院花都院区中央纯水系统维保服务项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》的相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、项目概况

中山大学孙逸仙纪念医院花都院区中央纯水处理系统设计每小时处理产水量为20吨，整个系统由预处理系统、膜处理系统、膜清洗系统、浓水回收系统、直饮水系统、高温灭菌水、软化水、超纯水处理系统、供水终端等组成。主要为检验科、病理科、内分泌科、消毒供应中心、消化内镜中心、耳鼻喉科、口腔科等科室提供医用纯水，以及为门诊楼、住院楼提供直饮水。

现甲方委托乙方对花都院区中央纯水系统提供整体维修保养服务，服务内容包括但不限于日常维护保养、故障处理、仪器仪表校准、耗材采购更换、管网清洗消毒、第三方水质检测等。其中耗材采购更换主要包括折叠空气滤芯、超滤膜、补水石英砂、净水椰壳活性炭、PP棉熔喷滤芯、反渗透膜、清洗滤芯、清洗药水、超滤膜、纳滤膜、紫外线杀菌灯管、细菌过滤器、超纯化模块等。乙方需指派专业人员在服务期内提供维保服务，保障系统稳定运行以及供水符合相应国家标准和行业标准。

二、项目金额及服务期限

1. 本项目合同期为两年，自合同生效之日起算。

2. 本合同项下含税总金额为：（小写）¥          ，（大写）人民币           。本合同金额为包干价，已包含服务费、管理费、利润、税金及完成本项目所需的一切费用（双方另有约定的费用除外），除另有约定外，甲方不再就本项目另行支付任何费用。合同履行期间，若服务内容减少，减少部分按乙方报价的对应比例据实核减；若服务内容增加，由双方协商确定调整方案。如采用签订补充协议的方式调整服务内容，补充协议约定的合同价格不得超过原合同总价的 10%。

三、项目服务内容

1. 维保服务一览表：

| 序号 | 维保服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耗材拆卸、更换、安装、清洗、调试 | 见“附件一 成交报价表” |
| 2 | 仪器仪表校准 | 见“附件一 成交报价表” |
| 3 | 每年对管网系统和各用水末端装置进行消毒，确保供水水质符合标准，微生物指标符合医院感染管理的要求，并提供有效的第三方水质检测报告 | 见“附件一 成交报价表” |
| 4 | 7天× 24小时服务响应 | 1项 |
| 5 | 系统、设备故障应急处理 | 1项 |
| 6 | 每日2次定时巡检机房设备，每月提交月度巡查记录 | 1项 |
| 7 | 每周1次对管网系统和末端用水设备进行巡查 | 1项 |
| 8 | 确保中央纯水不间断供应 | 1项 |
| 9 | 定期清理机房 | 1项 |
| 10 | 每季度对管网设备和各末端用水设备进行1次全面清洁 | 1项 |
| 11 | 每年对系统设备进行1次全面养护 | 1项 |
| 12 | 建立维保服务档案及台账 | 1项 |
| 13 | 每月对使用科室用水情况进行主动巡查 | 1项 |
| 14 | 每季度对系统运行情况进行分析，提供季度分析报告 | 1项 |
| 15 | 每年针对现场服务人员及采购管理人员进行至少1次培训 | 1项 |
| 16 | 提供技术支持服务 | 1项 |
| 17 | 积极配合甲方相关专项工作，如大型医院巡查、医院三甲评审配合等 | 1项 |
| 18 | 积极配合甲方完成本项目相关的其他工作 （如有要求） | 1项 |

- 耗材更换需求：见“附件一 成交报价表”。成交报价表中耗材更换“频次”为原厂家推荐频次，乙方需充分考虑专业工艺技术要求，在成交报价表要求的维保频次基础上，采取必要的维护保养措施，或视情况增加耗材更换频次，以保证供水水质合格，由此产生的额外费用均由乙方承担。

- 项目服务期内涉及“附件二 维保配件表”中配件采购及更换的，对于单价500元及以下的低值配件，乙方须免费提供更换服务。

单价500元以上的高值配件更换需经甲方审批同意。甲方有权另行向第三方公司询价，若第三方报价低于乙方报价，甲方可自主选择向第三方公司采购高值配件，乙方须配合甲方完成该类配件的更换、安装及调试工作，不得就该部分服务额外收取人工费用。若甲方选择向乙方采购该高值配件，乙方仅可按“附件二 维保配件表”的价格收取配件费用，不得额外收取人工费用；结算时以甲方审计部门审定的金额作为最终结算价，若甲方审计部门审定的配件单价为500元及以下，则该配件按低值配件管理，乙方须免费提供更换服务。

四、项目服务要求

1. 服务人员与服务时间

（1）乙方应安排至少1名专业的技术工程师对接本项目,负责甲方的技术问题咨询并及时给予答复。

（2）服务期内乙方需委派至少1名驻场服务人员负责本项目设备的日常维保工作，拟委派人员需具备相应纯水设备维保经验，且持有电工作业证（需提供电工作业证复印件，正式上岗前经甲方审核确认）。

（3）甲方为驻场服务人员提供办公场所（不提供食宿），驻场服务人员需提供全年7天×24小时服务响应。医院行政办公时间内如设备出现故障，驻场服务人员须立即现场响应；非医院行政办公时间内，驻场工作人员须立刻响应报修电话，并在30分钟内到达现场 ，及时进行现场排查，尽快恢复系统正常运行。如驻场服务人员无法独立完成维修工作的，成交人应在驻场人员到达现场后1小时内派专业工程师排除故障。

（4）一般故障处理（包括更换易损零部件）时间不超过2小时；需更换电器元件的故障处理时间不超过12小时。

（5）乙方在维修、保养过程本项目设备过程中，相关工作人员必须按照国家规定的消防管理、安全生产以及其它相关技术要求规范执行。如因乙方指派的工作人员违规操作造成事故或意外，乙方应承担赔偿责任。

2. 服务细节

（1）乙方提供的产品必须是合格的、全新的原品牌厂家产品或同等级别与现有设备可兼容的产品，产品序列号可溯源查证，且须符合相应的国家标准和行业标准的要求。乙方提供的产品在服务期内如出现质量问题，乙方须负责免费更换。如因乙方提供的耗材质量问题引起系统设备故障，乙方应承担相应的赔偿责任。

（2）乙方应针对本项目系统设备配置常规维修配件、关键元器件及设备备品储备，并保障备品库的有效运行，确保设备故障发生后能够及时修复，最大限度缩短停机时间。

（3）乙方需按本项目的各类耗材使用周期，编制耗材更换计划表，按计划表准时完成耗材更换，并提供相关记录表单。当系统故障或水质指标不符合要求时，应及时更换对应耗材，由此产生的额外费用由乙方承担，更换的废旧耗材乙方须在10天内妥善清理。

（4）乙方应按要求每日（含非工作日）对机房设备进行2 次定时巡检，记录设备运行数据、巡查系统运行参数是否正常，各设备工作状况是否正常，有无异常振动、异响，电控装置有无漏电、异味、绝缘不良等现象，巡查中如发现问题应及时解决。乙方每月应将月度巡查记录汇总提交甲方进行确认，并就相关问题为甲方提供后续改善建议。

（5）乙方应按要求每周1次对管网系统和末端用水设备进行巡查，确保各进出管路、阀体无漏水、渗水、跑水冻裂等异常，减压阀工作正常，最不利点压力正常；确保末端用水设备无漏水、漏电、异味、加热不正常等现象，巡查中如发现问题应及时解决。

（6）如系统因设备故障无法及时修复或因水质问题，导致无法对外供水的，乙方应采取措施降低影响，包括但不限于：派驻人员在现场手动控制系统，提供合适备用设备，提供桶装水和桶装水饮水机，提供标本及消毒器械院区间转运服务等。其中，直饮水断供超过6小时的，乙方需为每个病区单元提供一处桶装水饮用点，医用纯水断供超过6小时的，乙方需提供标本及消毒器械院区间转运服务，直至中央纯水供水恢复，因此产生的费用由乙方承担。故障恢复后，乙方需在2天内向甲方提交书面故障分析报告。 乙方无法排除故障的情况下，甲方有权另行聘请第三方予以解决，因此产生的费用由乙方承担。

（7）乙方应定期清理机房，保证地面无积水、干净清洁，排水通畅无杂物，门窗、墙面无灰尘，设备表面干净整洁。

（8）乙方应按要求每季度对各末端用水设备进行1次全面清洁，确保设备表面清洁无垢，同时保持设备周边门窗、墙面无积尘、无污渍，各类安全标识、操作标识清晰完整、易于辨识。

（9）乙方应按要求每年对管网系统和各用水末端装置进行消毒，确保供水水质符合国家及行业相关标准，微生物指标符合医院感染管理的要求，并出具合格有效的第三方水质检测报告。甲方有权对纯水系统的水质进行随机采样检测，如检测结果显示水质指标未达标准，乙方需采取措施整改或再次消毒，直至检测合格为止，所产生的复检费用及整改费用由乙方承担。

（9）乙方应每年对系统设备进行1次全面养护，主要包括按规范拆卸指定的部件、箱盖、防护罩等，彻底清洗，擦拭设备内外，检查调整各配合间隙，紧固松动部位，更换个别易损件，检测各种仪表、测试各项指标，检测保安装置，清洗过滤器、过滤膜壳、水箱、管路，清扫、检查、紧固电器线路及装置等。

3. 其他服务要求

（1）乙方在进场前，需针对本项目制定维修养护计划及突发故障的应急预案提交甲方。

（2）乙方在服务期内需建立维保服务档案及台账，负责全部设备的运维管理，并根据拟定的服务方案制定设备运维巡检表、全面养护记录表（包括巡检、设备保养的流程、周期以及记录等）。

（3）乙方每月应对用水科室进行主动巡查，收集科室用水意见建议，解答处理科室用水问题。乙方应将月度科室巡查记录提交甲方确认，并就相关问题为甲方提供后续改善建议。

（4）乙方每季度应对系统运行情况进行分析，并向甲方提交季度分析报告，报告内容应包含季度内完整的设备运行、检测和维护记录。

（5）乙方每年需针对现场服务人员及甲方管理人员进行至少1次培训，并提交相关培训记录。

（6）乙方需积极配合甲方相关专项工作，包含但不限于主管职能部门、院感办和上级部门的检查配合，大型医院巡查、医院三甲评审配合等。

（7）乙方须严格遵循国家法律法规、行业规范及相关约定，积极配合甲方完成与本项目相关的其他工作（如有要求）。

五、项目服务期考核要求

1. 乙方更换的各类耗材，其质保期限均须长于对应检修类别的单次更换周期。若因乙方检修维护保养操作不当、作业质量不达标等自身原因，导致耗材更换频次增加的，由此产生的额外费用及相关责任均由乙方自行承担。若该情形给甲方造成损失或影响甲方各科室正常工作的，乙方应承担全部赔偿责任，且每发生 1 次此类情形，甲方有权扣除当期应付维保费用1000 元，并按考核标准相应扣分。

2. 服务期内，医院行政办公时间内如设备出现故障，驻场服务人员须立即现场响应；非行政办公时间内，驻场工作人员须立刻响应报修电话，并在30分钟内到达现场，及时到达现场排查，尽快恢复系统正常运行。如驻场服务人员无法独立完成维修工作的，成交人应在驻场人员到达现场后1小时内派专业工程师排除故障，2小时之内排除故障使设备正常运行。一般故障处理（包括更换易损零部件）时间不超过2小时；需更换电器元件的故障处理时间不超过12小时。如乙方未能在约定时限内完成故障响应或服务任务，每发生 1 次，扣除当期应付维保费用1000 元，并按考核标准相应扣分。

3. 乙方委派的驻场服务人员工作质量未达到甲方服务要求的，甲方有权向乙方发出人员更换书面通知；乙方未在通知约定时限内完成人员更换的，甲方有权按360元/天的标准从当期应付维保费中予以扣除，同时保留单方面解除合同的权利，合同解除后双方应按驻场人员实际服务时长结算费用。

4. 乙方应保证设备每月开机率为95%以上，即（当月设备停机时长/当月设备运行总时长）*100% ＜ 5%。若某月设备故障率超过5%，则每高出1%（不足1%的按1%计），扣除当期应付维保费用500元（不足1%的按1%计），并按考核标准相应扣分。季度内各月扣款金额累计计算，在季度结算时统一核减。若某月设备故障率超过15%，甲方有权单方面解除合同。

5. 经甲方主管职能部门、院感办或第三方单位检测，水质出现不合格指标的，每出现 1 个不合格指标，扣除当期应付维保费用 300 元，并按考核标准相应扣分。乙方须在收到不合格检测结果后 1 周内完成整改并组织第三方复检，整改及复检费用由乙方承担；复检仍不合格的，每出现 1 个不合格指标，额外扣除当期应付维保费 600 元，涉及同一不合格指标多次整改及复检的，扣除费用累计计算，整改及复检工作需持续开展至水质全部指标合格。

6. 乙方应保证机房内环境及设备管路卫生条件满足医院管理标准，一旦发现机房环境卫生未达既定标准的，每发生1次，扣除当期应付维保费用200 元，并按考核标准相应扣分。

7. 乙方应按甲方要求完成每日机房设备巡检并如实填写巡检记录，确保月度巡查完成率达到100%（以乙方每月提供的巡查记录表为核算依据）.若乙方未按要求执行日常巡检，每发生 1 次，扣除当期应付维保费用500 元，并按考核标准相应扣分。

8. 甲方工作人员接到电话投诉或收到书面投诉材料后，经查核查确认投诉事项系由乙方责任造成的，每发生 1 次此类情形，扣除当期应付维保费用500 元，并按考核标准相应扣分。

9. 本项目服务期为2年，每个合同年度届满前，甲方将对乙方服务履约情况进行全面评估。如若乙方在任一合同年度内，发生以上各类约定扣款情形累积超过10次，甲方有权提前终止本合同。甲方行使合同终止权利前，应向乙方出具书面通知，列明具体违约事实及性质；乙方须在收到书面通知后的10 日内，针对通知所载违约事项完成整改补救。若乙方在上述整改期届满后仍未纠正违约行为，甲方有权单方面解除合同。

10. 甲方每月根据考核标准对乙方进行考核（详见“附件三 月度考核表”）。考核总分100分，月度考核得分≥90分（含90分）为合格；月度考核得分低于90分的，每低1分扣除人民币500元，扣款从当期应付维保服务费中抵扣，季度内各月扣款金额累计计算。合同期内如乙方连续2个月考核得分低于85分或任一合同年度累积3个月考核得分低于85分的,甲方有权单方面解除合同，乙方应按本合同总额的20%向甲方支付违约金；且甲方有权扣除尚未支付的剩余合同款项，不予支付，如因此给甲方造成的损失超过违约金数额的，乙方还须向甲方赔偿损失。

六、支付方式

1. 合同生效后，乙方应于每季度结束后10日内向甲方提交请款报告，并附齐完整支付申请资料，支付申请资料包括但不限于如下文件：

（1）本季度系统运行分析报告；

（2）经甲方签字确认的本季度3份月度考核得分表；

（3）经双方确认的付款金额核定凭证；

（4）《付款申请函》；

（5）符合税务机关要求的合法有效等额增值税发票；

（6）甲方要求的其他付款佐证材料。

2. 甲方在收到并确认以上支付申请资料且满足支付条件后，30日内以银行转账等形式支付本季度款项，本季度付款金额计算公式：季度应付金额 = 每年度合同金额 × 25% - 本季度各类考核扣款及违约扣款总额

3. 针对维保服务期间可能出现的设备损毁、管理疏失导致系统故障等各类风险，本项目特设保证金，金额为人民币贰万元整（¥20,000.00）。成交人须于服务合同签订后10个工作日内，以履约保函、支票、汇票等非现金方式向采购人足额缴纳保证金，采购人在收款后同步出具正式收款凭证。该保证金用于担保成交人全面履行合同约定义务。合同履行期间，若成交人发生违约行为，采购人有权优先从保证金抵扣相关损失赔偿款项。服务合同正常终止且无任何未决索赔或争议的，采购人将在合同终止后 30 个工作日内全额无息退还保证金。

- 乙方收款账户信息为：

开户名：【                】

开户银行：【              】

账号：【                  】

- 乙方开票信息为：

单位全称：【              】

纳税人识别号：【          】

地址：【                  】

开户行：【                】

- 甲方收款账户信息为：

开户名：【   中山大学孙逸仙纪念医院   】

开户银行：【  广州市工商银行第二支行  】

账号：【    3602000509000704422       】

- 甲方开票信息为：

单位全称：【 中山大学孙逸仙纪念医院   】

纳税人识别号：【   440104455416037    】

地址：【     广州市沿江西路107号     】

开户行：【   广州市工商银行第二支行   】

账号：【    3602000509000704422       】

- 双方权利义务

- 甲方权利义务

- （1）甲方有权对乙方的服务内容进行监督、抽查及验收，乙方应无条件配合，不得无故拒绝；对于不符合考核标准的服务行为或服务项目，甲方有权要求乙方在合理期限内完成整改。

- （2）甲方有权根据考核标准对乙方开展月度考核，考核结果与季度服务费用结算金额挂钩。

- （3）甲方应向乙方提供中央纯水系统设备相关资料、图纸及工作记录档案。

- （4）甲方应为乙方维护服务人员的正常现场作业提供必要的便利条件。

- （5）甲方应按约定及时向乙方支付维保服务费用和配件更换费用（如有）。

- 乙方权利义务

- （1）乙方应按合同约定对中央纯水系统进行维护、清洁、保养及维修作业，并完整、规范做好巡查记录留存。

- （2）合同履行期间，乙方应遵守甲方的规章制度及安全环保等各项规定。

- （3）乙方应为现场作业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并对从业人员开展常态化安全监督与教育培训。

- （4）乙方对指派至本项目的所有工作人员的安全管理承担全部责任，若相关人员发生安全事故，或造成甲方及第三方人身、财产损失的，由此造成的全部经济责任、法律责任均由乙方独立承担。

- （5）乙方应对本合同履行过程中接触到的甲方内部资料、数据及其他商业秘密承担保密义务，不得将前述信息用于本合同约定之外的任何目的，亦不得以任何形式向第三方泄露。若乙方发生泄密行为，甲方有权追究其全部经济及法律责任；本款约定在本合同履行完毕或解除后持续有效。

- 违约责任

- 乙方不得将本合同项下服务内容转包、分包，否则甲方有权单方面解除合同，不予支付乙方任何未结维保费用；同时乙方应按合同总金额的 20% 向甲方支付违约金，若该违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应就差额部分向甲方赔偿实际损失。

- 2. 乙方未按本合同约定履行日常维保服务，或工作成果未达到甲方质量、标准要求的，甲方有权要求乙方在合理期限内整改；经甲方书面催告后，乙方 3 个工作日内仍未完成有效整改的，此类状况每发生一次，乙方应按合同总金额的 5% 向甲方支付违约金，本项累积赔偿金额达到20%的，甲方有权单方面解除合同。

- 3. 因乙方违约或管理不当，给甲方造成财产损失、权利损害的，甲方为实现债权所支出的合理必要费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、执行费等）均由乙方承担；同时乙方应按合同总金额的 20% 向甲方支付违约金，若该违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应就差额部分向甲方赔偿实际损失，且甲方有权单方面解除合同。

- 4. 合同履行期限内，因乙方其他违约行为导致本合同解除的，乙方应按合同总金额的 20% 向甲方支付违约金，若该违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应就差额部分向甲方赔偿实际损失。

- 5. 非因乙方原因，导致系统维保服务延误、无法正常开展的，乙方不承担违约责任。

- 6. 甲方无正当理由延迟支付本合同项下款项的，每逾期一日，应按应付未付金额的1‰向乙方支付违约金。

- 7.合同履行期限内，非因乙方原因，甲方单方面提前解除合同的，应向乙方支付已完成工作量对应的服务费用，同时应按未完成部分合同款的 20% 向乙方支付违约金。

- 9. 甲乙双方均应恪守诚实信用原则，全面履行本合同约定义务；任何一方违反本合同约定的，应承担相应违约责任，并赔偿因此给守约方造成的全部实际损失。

九、不可抗力

1.不可抗力是指战争、严重火灾、洪水、台风、地震或其它双方认定的不可抗力事件。

2.任何一方由于不可抗力原因影响合同履行时，应在不可抗力事件结束后三日内书面通知对方，在此情况下，双方仍然有责任采取必要措施保障合同履行。

3.在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况部分或全部免除一方或双方违约责任。

十、争议解决

因本合同履行和解释所发生的任何争议与分歧，均应由双方友好协商解决，若经协商不能达成协议时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

十一、其他

1.本合同所有附件、比选文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，各份文件不一致的，以更有利于保护甲方利益和实现本合同目的的条款为准。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、验收确认单）即成为本合同的有效组成部分。

3.一方在本合同履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等；均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址、变更电话，应当在变更发生后三日内书面通知对方，未履行书面通知义务的，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。

4.本合同未尽事宜，由甲乙双方协商一致后订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十二、合同生效

1.本合同正本一式6份，甲方执4份，乙方执2份，具有同等法律效力。

2.合同经双方法定代表人或授权代表签字、单位加盖公章后生效，生效日期以较迟签署日期为准。其他本合同未尽事宜，由双方协商处理。

（以下无正文）

甲方（盖章）：中山大学孙逸仙纪念医院   乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

签订日期：                         签订日期：

附件一  成交报价表

| 序号 | 设备名称 |  | 物料名称 | 品牌 | 参数/型号 | 频次 | 单位 | 每次用量 | 工作内容 | 26年用量 | 27年用量 | 两年含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理系统 | 呼吸器 | 折叠空气过滤芯 | Kertone | 5" 20μm | 1年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 4 |  |
| 2 |  | 盘式过滤器 | 盘式过滤碟片 | Kertone | 5μm | 6月/次 | 项 | 2 | 清洗消毒 | 4 | 4 |  |
| 3 |  | 超滤膜组件 | 超滤膜 | 艾科 | AQU200 | 2-3年/次 | 支 | 20 | 更换 | 20 | 0 |  |
| 4 |  | 活性炭过滤器 | 布水石英砂 | Kertone | 8-12mm | 6-12月/次 | kg | 200 | 更换 | 200 | 200 |  |
| 5 |  |  | 净水椰壳活性炭 | Kertone | 碘值>1000mg/g | 6-12月/次 | L | 2400 | 更换 | 2400 | 2400 |  |
| 6 |  | 保安过滤器 | PP棉熔喷滤芯 | Kertone | 40" 5μm | 3-6月/次 | 支 | 30 | 更换 | 60 | 60 |  |
| 7 | 膜处理系统 | 反渗透膜组件 | 反渗透膜 | 汇通 | 8040 | 2-3年/次 | 支 | 20 | 更换 | 20 | 0 |  |
| 8 | 膜清洗系统 | 清洗过滤器 | 清洗滤芯 | Kertone | 40" 5μm | 6月/次 | 支 | 30 | 更换 | 60 | 60 |  |
| 9 |  | 碱洗 | 清洗药水 | Kertone | 10kg/台 | 6月/次 | kg | 20 | 消耗 | 40 | 40 |  |
| 10 |  | 酸洗 | 清洗药水 | Kertone | 10kg/台 | 6月/次 | kg | 20 | 消耗 | 40 | 40 |  |
| 11 | 浓水回收系统 | 超滤膜组件 | 超滤膜 | 艾科 | AQU200 | 2-3年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 0 |  |
| 12 | 直饮水系统 | 纳滤装置 | 纳滤膜 | 汇通 | 4040 | 2-3年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 0 |  |
| 13 |  | 低区直饮水供水系统 | 折叠空气过滤芯 | Kertone | 5" 20μm | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 14 |  |  | 进口浸没式紫外线杀菌灯管 | 林瀚 | 40W | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 15 |  |  | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LM22 | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 16 |  |  | 细菌过滤器 | Kertone | 20" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 5 | 更换 | 5 | 5 |  |
| 17 |  | 高区直饮水供水系统 | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LM22 | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 18 |  |  | 细菌过滤器 | Kertone | 20" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 5 | 更换 | 5 | 5 |  |
| 19 | 高温灭菌用水系统 | 反渗透膜组件 | 反渗透膜 | 汇通 | 4040 | 2-3年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 0 |  |
| 20 |  | 高温灭菌纯水供水系统 | 折叠空气过滤芯 | Kertone | 5" 20μm | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 21 |  |  | 进口浸没式紫外线杀菌灯管 | 林瀚 | 40W | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 22 |  |  | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LM13 | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 23 |  |  | 细菌过滤器 | Kertone | 20" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 3 | 更换 | 3 | 3 |  |
| 24 | 供水系统 | 纯水供水系统 | 折叠空气过滤芯 | Kertone | 5" 20μm | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 25 |  |  | 进口浸没式紫外线杀菌灯管 | 林瀚 | 40W | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 26 |  |  | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LB40 | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 27 |  |  | 细菌过滤器 | Kertone | 30" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 5 | 更换 | 5 | 5 |  |
| 28 |  | 清洗用水供水系统 | 折叠空气过滤芯 | Kertone | 5" 20μm | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 29 |  |  | 进口浸没式紫外线杀菌灯管 | 林瀚 | 40W | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 30 |  |  | 低区进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LB40 | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 31 |  |  | 低区细菌过滤器 | Kertone | 30" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 5 | 更换 | 5 | 5 |  |
| 32 |  |  | 高区进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LM13 | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 33 |  |  | 高区细菌过滤器 | Kertone | 20" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 3 | 更换 | 3 | 3 |  |
| 34 |  | 冲洗水供水系统 | 折叠空气过滤芯 | Kertone | 5" 20μm | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 35 |  |  | 进口浸没式紫外线杀菌灯管 | 林瀚 | 40W | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 36 |  |  | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LB40 | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 37 |  |  | 细菌过滤器 | Kertone | 30" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 5 | 更换 | 5 | 5 |  |
| 38 | 软化系统 | 软化水供水系统 | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LM13 | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 39 |  |  | 细菌过滤器 | Kertone | 20" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 3 | 更换 | 3 | 3 |  |
| 40 | 检验科600L双核超纯水处理系统 | 反渗透膜组件 | 反渗透膜 | 汇通 | 4040 | 2-3年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 41 |  | 离子交换器 | 进口超纯化模块 | Kertone | 30" | 3-6月/次 | 组 | 8 | 更换 | 16 | 16 |  |
| 42 |  | 紫外线杀菌器 | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LM6 | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 43 |  | 细菌过滤器 | 细菌过滤滤芯 | Kertone | 10" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 44 | 病理科300L双核超纯水处理系统 | 反渗透膜组件 | 反渗透膜 | 汇通 | 4021 | 2-3年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 0 |  |
| 45 |  | 离子交换器 | 进口超纯化模块 | Kertone | 30" | 3-6月/次 | 组 | 10 | 更换 | 20 | 20 |  |
| 46 |  | 紫外线杀菌器 | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LM6 | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 47 |  | 细菌过滤器 | 细菌过滤滤芯 | Kertone | 10" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 4 |  |
| 48 | 内分泌实验室300L双核超纯水处理系统 | 反渗透膜组件 | 反渗透膜 | 汇通 | 4021 | 2-3年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 0 |  |
| 49 |  | 离子交换器 | 进口超纯化模块 | Kertone | 30" | 3-6月/次 | 组 | 10 | 更换 | 20 | 20 |  |
| 50 |  | 紫外线杀菌器 | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LM6 | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 51 |  | 细菌过滤器 | 细菌过滤滤芯 | Kertone | 10" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 4 |  |
| 52 | 内镜终端 | 细菌过滤器 | 细菌过滤滤芯 | Kertone | 5" 0.1μm | 1年/次 | 支 | 8 | 更换 | 8 | 8 |  |
| 53 | 口腔科终端 | 细菌过滤器 | 细菌过滤滤芯 | Kertone | 20" 0.1μm | 1年/次 | 支 | 5 | 更换 | 5 | 5 |  |
| 54 | 仪器仪表校准 |  | / | Kertone | 电导率、电阻率 | 1年/次 | 台 | 30 | 维护保养 | 30 | 30 |  |
| 55 | 管网消毒 |  | / | Kertone | 主机及管网 | 1年/次 | 路 | 5 | 清洗消毒 | 5 | 5 |  |
| 56 | 水质检测 |  | 直饮水、清洗用水、高温灭菌用水、口腔科用水、内镜用水、检验用水 | Kertone | 微生物、理化指标 | 1年/次 | 项 | 6 | 检测 | 6 | 6 |  |
| 57 | 人工费 |  | 资深运维工程师工资 | 1 |  | 每年，包含加班 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |

附件二 维保配件表

| 序号 | 原有主材及主要零部件名称 | 数量 | 医院原有配件品牌 | 最高限价（元） | 含税报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原水泵CDMF32-3-2FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 11226 |  |
| 2 | 反洗泵CDMF32-3-2FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 11226 |  |
| 3 | 一级高压泵CDMF32-3-2FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 11226 |  |
| 4 | 二级高压泵CDMF3-16FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 4168 |  |
| 5 | 纳滤泵CDMF1-15FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 4054 |  |
| 6 | 冲洗供水泵CDMF10-8FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 5996 |  |
| 7 | 纯水供水泵CDMF10-9FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 6280 |  |
| 8 | 低区清洗供水泵CDMF10-8FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 5996 |  |
| 9 | 清洗水箱自循环泵25QY-2SS | 1台 | 南方泵业 | 3956 |  |
| 10 | 高区清洗供水泵CDMF3-15FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 4074 |  |
| 11 | 低区直饮水泵CDMF5-11FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 3818 |  |
| 12 | 高区直饮水泵CDMF5-16FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 4266 |  |
| 13 | 软化水供水泵CDMF10-9FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 5578 |  |
| 14 | 超滤装置泵CHMF12-30LSWSC | 1台 | 南方泵业 | 4878 |  |
| 15 | 电磁阀-20 | 1个 | Henyon恒扬 | 900 |  |
| 16 | 电磁阀-32 | 1个 | Henyon恒扬 | 1380 |  |
| 17 | 电磁阀-40 | 1个 | Henyon恒扬 | 1500 |  |
| 18 | 电磁阀-20 | 1个 | 三力信 | 400 | 免费更换 |
| 19 | 电磁阀-32 | 1个 | 三力信 | 860 |  |
| 20 | 电磁阀-40 | 1个 | 三力信 | 920 |  |
| 21 | 40W电动阀 | 1个 | 开利达 | 2996 |  |
| 22 | 压力保护开关A10 | 1个 | 伯德 | 160 | 免费更换 |
| 23 | DN25电动阀 | 1个 | UNID（鼎机） | 1640 |  |
| 24 | DN32电动阀 | 1个 | UNID（鼎机） | 1700 |  |
| 25 | DN40电动阀 | 1个 | UNID（鼎机） | 2330 |  |
| 26 | PLC(S7-200) CPU SR60 | 1套 | 西门子 | 3000 |  |
| 27 | PLC(S7-200) EM DR32 | 1套 | 西门子 | 1500 |  |
| 28 | PLC(S7-200) EM QR16 | 1套 | 西门子 | 900 |  |
| 29 | PLC(S7-200) EM AE08 | 1套 | 西门子 | 1560 |  |
| 30 | T608F型工业以太网交换机 | 1套 | 欧柏 | 180 | 免费更换 |
| 31 | 740222型模拟量输入隔离器 | 1套 | 福斯德 | 590 |  |
| 32 | 网关PLC-501W-PRO | 1套 | 北科驿唐 | 1720 |  |
| 33 | 小型断路器 D16 | 1个 | 德力西 | 30 | 免费更换 |
| 34 | 小型断路器 D32 | 1个 | 德力西 | 40 | 免费更换 |
| 35 | 2.2KW变频器（含程序） | 1套 | ABB | 2800 |  |
| 36 | 3KW变频器（含程序） | 1套 | ABB | 3000 |  |
| 37 | 4KW变频器（含程序） | 1套 | ABB | 3400 |  |
| 38 | 5.5KW变频器（含程序） | 1套 | ABB | 4000 |  |
| 39 | 15KW变频器（含程序） | 1套 | ABB | 9600 |  |
| 40 | 压力变送器0-10MPA | 1只 | 轩胜 | 320 | 免费更换 |
| 41 | DN40浮球阀 | 1只 | 龙泽 | 260 | 免费更换 |
| 42 | DN40阀门 | 1只 | 环琪牌 | 44 | 免费更换 |
| 43 | DN32阀门 | 1只 | 环琪牌 | 30 | 免费更换 |
| 44 | DN25阀门 | 1只 | 环琪牌 | 24 | 免费更换 |
| 45 | DN15阀门 | 1只 | 环琪牌 | 16 | 免费更换 |
| 46 | DN25卡箍橡皮 | 1套 | 龙泽 | 20 | 免费更换 |
| 47 | DN40卡箍橡皮 | 1套 | 龙泽 | 30 | 免费更换 |
| 48 | 不锈钢压力表0-1MPA | 1个 | 迈尔特 | 40 | 免费更换 |
| 49 | 不锈钢压力表0-3MPA | 1个 | 迈尔特 | 40 | 免费更换 |
| 50 | 接触器/热继电器（16A） | 1套 | 施耐德 | 160 | 免费更换 |
| 51 | 接触器/热继电器（32A） | 1套 | 施耐德 | 160 | 免费更换 |
| 52 | 变压电源NDR-240-24 | 1套 | 明纬（MEAN WELL） | 430 | 免费更换 |
| 53 | 变压电源NDR-120-24 | 1套 | 明纬（MEAN WELL） | 236 | 免费更换 |
| 54 | 触摸屏TPC1031Nt | 1套 | 昆仑通泰 | 1660 |  |
| 55 | 增压泵EC-636-800H | 1台 | 三角洲 | 960 |  |
| 56 | 增压泵CRV-10LF | 1台 | 三角洲 | 620 |  |
| 57 | 控制回路小型功率继电器 | 1只 | 日本和泉（IDEC） | 52 | 免费更换 |
| 58 | 电导率仪 | 1只 | 诚磁 | 1030 |  |
| 59 | 紫外线镇流器11W-55W | 1套 | 腾诺 | 400 | 免费更换 |
| 60 | 紫外线镇流器55W-95W | 1套 | 腾诺 | 460 | 免费更换 |

附件三 月度考核表

| 监管部门 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价期间 |  |  |  |  |  |
| 服务外包单位 |  |  |  |  |  |
| 服务内容范围 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 权重 | 考核标准 | 得分 | 备注 |
| 1 | 响应情况 | 15% （15分） | ①每次均在规定时间响应并达到现场得15分； ②未在规定的时间响应并达到现场每次扣1.5分。 |  |  |
| 2 | 工作 质量 | 60% （60分） | 该项内容主要按以下4方面评分： ①认真完成巡查工作，巡查过程发现问题立即处理，保证系统正常使用，及时提交巡查记录，内容完整、填写规范，得15分； ②耗材更换、定期养护、管网消毒、仪器仪表校准等维护保养工作高效开展，主动发现问题，及时提交巡查记录，内容完整、填写规范；妥善保管好维修工具、配件等，得15分； ③故障处理高效及时，按要求提交相关故障分析报告，得15分。 ④系统运行稳定，及时提交系统运行报告，未发生水质检测不合格情况，机房环境卫生状态良好，得15分； 按上述四方面要求保质保量完成工作的，本项得满分；若工作存在失误，将根据情节轻重扣 2-10 分。 |  |  |
| 3 | 工作 态度 | 10% （10分） | ①工作热情，能主动考虑问题，并主动提出解决办法和改进措施，积极承担力所能及的工作的，得10分； ②责任心欠缺，对自己的工作责任有推诿的现象，每次扣2分； ③违反医院的各项管理制度，不能按医院的行为要求规范，每次扣5分。 |  |  |
| 4 | 工作 能力 | 10% （10分） | 该项工作内容按以下4个梯度评分： ①中央纯水系统相关知识广博，具备扎实的本岗位专业知识，熟练掌握本职工作的技术技巧，经验丰富得10分； ②熟悉中央纯水系统设施系统相关知识，具备较充实的本岗位专业知识，掌握本职工作的技术技巧，经验较丰富得8分； ③具备本岗位专业知识，对中央纯水系统相关知识有一定了解，基本掌握本职工作的技术技巧。有一定岗位专业知识，对相关知识了解不够得6分； ④尚未全面掌握本专业知识，经验不足得4分。 |  |  |
| 5 | 仪容 仪表 | 5% （5分） | ①着装、仪容仪表、行为符合医院要求，用语文明的，得5分； ②违反医院相关管理规定上岗（如吸烟、着装不规范等），每次扣1分。 |  |  |
| 6 | 投诉情况 |  | 因系统管理不善导致医院员工、患者及第三方电话投诉或收到投诉材料的，每发生 1 次扣 2 分，本项不设加分项。 |  |  |
| 总得分 （及格要求：得分≥90分） |  |  |  |  |  |
| 考核总评 |  | 考核人： 审核人： 年 月 日 |  |  |  |

附件四

中山大学孙逸仙纪念医院

供应商廉洁守约承诺书

项目名称******：

为加强医疗卫生行业作风建设，切实纠正损害人民群众利益的不正之风，保障合同双方的权利与义务，根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国医师法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，结合中山大学孙逸仙纪念医院（下称医院）的规章制度，我公司特作出以下廉洁守约承诺：

一、我司及工作人员严格遵守医院的有关规定，不通过给予医院工作人员“红包”（含礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，公司及工作人员安排、组织或者支付费用的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排，下同）、回扣、提成、物品及以其它不正当利益等手段进行促销；不以任何名义、形式给予医院工作人员及其特殊关系人“红包”、回扣、提成、物品以及其他不正当利益，或邀请医院工作人员及其特殊关系人参加涉及商业利益的活动等。

前款所称“特殊关系人”，是指医院工作人员的近亲属、特殊利害关系人等 。

二、我司及销售人员不在医院诊疗时间、诊疗区域进入各医疗科室进行产品推介活动，不干扰医务人员的医疗活动；未经医院批准，不在院内召开任何形式的产品宣传、推广活动；不在院内张贴、派发涉及产品的宣传资料和赠品。

三、我司承诺需要在医院进行产品宣传、推广工作时，一定向医院相关职能部门提出书面申请。经审批后，由医院有组织、有计划地予以安排。

四、我司承诺遵守国家有关招标采购法律法规规章，在参加医院招标采购活动时，保证诚信投标、不串标、不陪标，严格按照有关规定及合同执行。

五、我司承诺

□不销售、不使用假冒伪劣以及无生产批准文号或无相关经营许可证、经营注册证的药品、试剂、医疗设备、医疗器械、医用耗材及其它产品。（药品、医疗设备、医用耗材及其他货物的生产和经营企业勾选此项）

□严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，不违反工程建设管理、施工安装和监理的规章制度。按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和监理的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范。（工程建设项目勾选此项）

六、我司承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第四十六条、《中华人民共和国招标投标法》第四十六条及医院招标采购相关规章制度的规定，在医院中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照招标采购文件和成交人的投标文件或其他响应文件签订书面合同。

若违反上述承诺，我司自愿接受中山大学孙逸仙纪念医院以下处理：医院将我司违规行为予以曝光；医院取消我司中标成交资格并不予退还履约保证金；医院有权解除双方签订的买卖合同、技术服务合同及建筑工程施工合同等合同，停用相关产品，并断绝与我司业务往来，且不承担我司因此造成的任何损失；取消我司参加医院招标采购投标资格两年；报请上级主管部门，依据有关规定在系统内通报、公布药品、医疗设备、医用耗材违法违规情况及其它处理。

双方订立买卖合同、技术服务合同、建筑工程施工合同等合同以后，本承诺书同时作为双方合同的构成部分。

本承诺书一式两份，一份由医院相关职能部门保存，一份由经营单位保存。

单位名称（盖章）：

单位负责人（或法定代表人）（签名）：

日期：           年    月    日

第五章　响应文件编制要求

（请响应人按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。）

温馨提示

（本提示内容非比选文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以比选文件为准。）

- 响应人应仔细阅读比选文件中所有的事项、格式、条款和规范等，完整、真实、准确的填写比选文件中规定的所有内容。

- 按照比选文件的要求编制响应文件，对比选文件提出的实质性要求和条件做出响应。否则，其响应将被拒绝。

- 凡关于比选文件的所有响应资料（包含但不限于：承诺函、声明函等各类函件，资质证书等证明资料复印件，项目具体实施方案等)，都必须盖上响应人公章。

- 响应文件所附的相关资料复印件若模糊不清的，将影响其评审得分。

- 建议响应文件采用双面印制。

- 响应人必须对其响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，且无条件接受集中采购机构或采购人及政府采购监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，已报名并获取了比选文件后决定不参加本项目响应的供应商，在响应文件递交截止时间的前3日，按《采购邀请函》中的联系方式，以电子邮件形式告知我院指定联系人（否则影响到供应商今后参加我院采购项目的评价）。对您的支持与配合，谨此致谢。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

(正本□/副本□）

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定授权代表（签字）：

联系方式：

日    期：

响应文件目录

一、  报价表……………………………………………………………………第（  ）页

（一）报价一览表………………………………………………………………第（  ）页

（二）配件报价表………………………………………………………………第（  ）页

二、  资格审查 …………………………………………………………………第（  ）页

（一）资格自查表………………………………………………………………第（  ）页

（二）资格审查证明资料………………………………………………………第（  ）页

三、  符合性审查………………………………………………………………第（  ）页

（一）符合性自查表……………………………………………………………第（  ）页

（二）符合性审查证明资料……………………………………………………第（  ）页

四、  商务评审…………………………………………………………………第（  ）页

（一）商务评审自查表…………………………………………………………第（  ）页

（二）商务评审证明资料………………………………………………………第（  ）页

五、  技术评审…………………………………………………………………第（  ）页

（一）技术评审自查表…………………………………………………………第（  ）页

（二）技术评审证明资料………………………………………………………第（  ）页

注：请响应人按照以下要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、报价表

（一）报价一览表

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区中央纯水系统维保服务

响应单位：

响应日期：

联系人：

联系电话：

| 序号 | 本项目服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 耗材拆卸、更换、安装、清洗、调试（详见耗材需求表） |
| 2 | 仪器仪表校准（详见耗材需求表） |
| 3 | 每年对管网系统和各用水末端装置进行消毒，确保供水水质符合标准，微生物指标符合医院感染管理的要求，并提供有效的第三方水质检测报告 （详见耗材需求表） |
| 4 | 7天× 24小时服务响应 |
| 5 | 系统、设备故障应急处理 |
| 6 | 每日2次定时巡检机房设备，每月提交月度巡查记录 |
| 7 | 每周1次对管网系统和末端用水设备进行巡查 |
| 8 | 确保中央纯水不间断供应 |
| 9 | 定期清理机房 |
| 10 | 每季度对各末端用水设备进行1次全面清洁 |
| 11 | 每年对系统设备进行1次全面养护 |
| 12 | 建立维保服务档案及台账 |
| 13 | 每月对使用科室用水情况进行主动巡查 |
| 14 | 每季度对系统运行情况进行分析，提供季度分析报告 |
| 15 | 每年针对现场服务人员及采购管理人员进行至少1次培训 |
| 16 | 提供技术支持服务 |
| 17 | 积极配合采购人相关专项工作，如大型医院巡查、医院三甲评审配合等 |
| 18 | 积极配合采购人完成本项目相关的其他工作（如有要求） |

耗材需求表

| 序号 | 设备名称 |  | 物料名称 | 品牌 | 参数/型号 | 频次 | 单位 | 每次用量 | 工作内容 | 26年用量 | 27年用量 | 两年含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理系统 | 呼吸器 | 折叠空气过滤芯 | Kertone | 5" 20μm | 1年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 4 |  |
| 2 |  | 盘式过滤器 | 盘式过滤碟片 | Kertone | 5μm | 6月/次 | 项 | 2 | 清洗消毒 | 4 | 4 |  |
| 3 |  | 超滤膜组件 | 超滤膜 | 艾科 | AQU200 | 2-3年/次 | 支 | 20 | 更换 | 20 | 0 |  |
| 4 |  | 活性炭过滤器 | 布水石英砂 | Kertone | 8-12mm | 6-12月/次 | kg | 200 | 更换 | 200 | 200 |  |
| 5 |  |  | 净水椰壳活性炭 | Kertone | 碘值>1000mg/g | 6-12月/次 | L | 2400 | 更换 | 2400 | 2400 |  |
| 6 |  | 保安过滤器 | PP棉熔喷滤芯 | Kertone | 40" 5μm | 3-6月/次 | 支 | 30 | 更换 | 60 | 60 |  |
| 7 | 膜处理系统 | 反渗透膜组件 | 反渗透膜 | 汇通 | 8040 | 2-3年/次 | 支 | 20 | 更换 | 20 | 0 |  |
| 8 | 膜清洗系统 | 清洗过滤器 | 清洗滤芯 | Kertone | 40" 5μm | 6月/次 | 支 | 30 | 更换 | 60 | 60 |  |
| 9 |  | 碱洗 | 清洗药水 | Kertone | 10kg/台 | 6月/次 | kg | 20 | 消耗 | 40 | 40 |  |
| 10 |  | 酸洗 | 清洗药水 | Kertone | 10kg/台 | 6月/次 | kg | 20 | 消耗 | 40 | 40 |  |
| 11 | 浓水回收系统 | 超滤膜组件 | 超滤膜 | 艾科 | AQU200 | 2-3年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 0 |  |
| 12 | 直饮水系统 | 纳滤装置 | 纳滤膜 | 汇通 | 4040 | 2-3年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 0 |  |
| 13 |  | 低区直饮水供水系统 | 折叠空气过滤芯 | Kertone | 5" 20μm | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 14 |  |  | 进口浸没式紫外线杀菌灯管 | 林瀚 | 40W | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 15 |  |  | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LM22 | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 16 |  |  | 细菌过滤器 | Kertone | 20" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 5 | 更换 | 5 | 5 |  |
| 17 |  | 高区直饮水供水系统 | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LM22 | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 18 |  |  | 细菌过滤器 | Kertone | 20" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 5 | 更换 | 5 | 5 |  |
| 19 | 高温灭菌用水系统 | 反渗透膜组件 | 反渗透膜 | 汇通 | 4040 | 2-3年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 0 |  |
| 20 |  | 高温灭菌纯水供水系统 | 折叠空气过滤芯 | Kertone | 5" 20μm | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 21 |  |  | 进口浸没式紫外线杀菌灯管 | 林瀚 | 40W | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 22 |  |  | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LM13 | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 23 |  |  | 细菌过滤器 | Kertone | 20" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 3 | 更换 | 3 | 3 |  |
| 24 | 供水系统 | 纯水供水系统 | 折叠空气过滤芯 | Kertone | 5" 20μm | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 25 |  |  | 进口浸没式紫外线杀菌灯管 | 林瀚 | 40W | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 26 |  |  | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LB40 | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 27 |  |  | 细菌过滤器 | Kertone | 30" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 5 | 更换 | 5 | 5 |  |
| 28 |  | 清洗用水供水系统 | 折叠空气过滤芯 | Kertone | 5" 20μm | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 29 |  |  | 进口浸没式紫外线杀菌灯管 | 林瀚 | 40W | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 30 |  |  | 低区进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LB40 | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 31 |  |  | 低区细菌过滤器 | Kertone | 30" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 5 | 更换 | 5 | 5 |  |
| 32 |  |  | 高区进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LM13 | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 33 |  |  | 高区细菌过滤器 | Kertone | 20" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 3 | 更换 | 3 | 3 |  |
| 34 |  | 冲洗水供水系统 | 折叠空气过滤芯 | Kertone | 5" 20μm | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 35 |  |  | 进口浸没式紫外线杀菌灯管 | 林瀚 | 40W | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 36 |  |  | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LB40 | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 37 |  |  | 细菌过滤器 | Kertone | 30" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 5 | 更换 | 5 | 5 |  |
| 38 | 软化系统 | 软化水供水系统 | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LM13 | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 39 |  |  | 细菌过滤器 | Kertone | 20" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 3 | 更换 | 3 | 3 |  |
| 40 | 检验科600L双核超纯水处理系统 | 反渗透膜组件 | 反渗透膜 | 汇通 | 4040 | 2-3年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 41 |  | 离子交换器 | 进口超纯化模块 | Kertone | 30" | 3-6月/次 | 组 | 8 | 更换 | 16 | 16 |  |
| 42 |  | 紫外线杀菌器 | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LM6 | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 43 |  | 细菌过滤器 | 细菌过滤滤芯 | Kertone | 10" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 44 | 病理科300L双核超纯水处理系统 | 反渗透膜组件 | 反渗透膜 | 汇通 | 4021 | 2-3年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 0 |  |
| 45 |  | 离子交换器 | 进口超纯化模块 | Kertone | 30" | 3-6月/次 | 组 | 10 | 更换 | 20 | 20 |  |
| 46 |  | 紫外线杀菌器 | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LM6 | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 47 |  | 细菌过滤器 | 细菌过滤滤芯 | Kertone | 10" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 4 |  |
| 48 | 内分泌实验室300L双核超纯水处理系统 | 反渗透膜组件 | 反渗透膜 | 汇通 | 4021 | 2-3年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 0 |  |
| 49 |  | 离子交换器 | 进口超纯化模块 | Kertone | 30" | 3-6月/次 | 组 | 10 | 更换 | 20 | 20 |  |
| 50 |  | 紫外线杀菌器 | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞朗 | LM6 | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 51 |  | 细菌过滤器 | 细菌过滤滤芯 | Kertone | 10" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 4 |  |
| 52 | 内镜终端 | 细菌过滤器 | 细菌过滤滤芯 | Kertone | 5" 0.1μm | 1年/次 | 支 | 8 | 更换 | 8 | 8 |  |
| 53 | 口腔科终端 | 细菌过滤器 | 细菌过滤滤芯 | Kertone | 20" 0.1μm | 1年/次 | 支 | 5 | 更换 | 5 | 5 |  |
| 54 | 仪器仪表校准 |  | / | Kertone | 电导率、电阻率 | 1年/次 | 台 | 30 | 维护保养 | 30 | 30 |  |
| 55 | 管网消毒 |  | / | Kertone | 主机及管网 | 1年/次 | 路 | 5 | 清洗消毒 | 5 | 5 |  |
| 56 | 水质检测 |  | 直饮水、清洗用水、高温灭菌用水、口腔科用水、内镜用水、检验用水 | Kertone | 微生物、理化指标 | 1年/次 | 项 | 6 | 检测 | 6 | 6 |  |
| 57 | 人工费 |  | 资深运维工程师工资 | 1 |  | 每年，包含加班 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 含税总报价：（小写） 元 （大写）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、响应人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式；

2、本报价表响应有效期为自提交响应文件的截止之日起90天；

3、本表报价为包干总价，报价包含服务费、管理费、利润、税金及完成本项目所需的一切费用（双方另有约定的费用除外，如单价500元以上的高值配件更换），除另有约定外，采购人不再就本项目另行支付任何费用；

4、此表是响应文件的必要组成文件。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）配件报价表

| 序号 | 原有主材及主要零部件名称 | 数量 | 医院原有配件品牌 | 最高限价（元） | 含税报价（元） *不高于最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原水泵CDMF32-3-2FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 11226 |  |
| 2 | 反洗泵CDMF32-3-2FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 11226 |  |
| 3 | 一级高压泵CDMF32-3-2FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 11226 |  |
| 4 | 二级高压泵CDMF3-16FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 4168 |  |
| 5 | 纳滤泵CDMF1-15FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 4054 |  |
| 6 | 冲洗供水泵CDMF10-8FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 5996 |  |
| 7 | 纯水供水泵CDMF10-9FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 6280 |  |
| 8 | 低区清洗供水泵CDMF10-8FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 5996 |  |
| 9 | 清洗水箱自循环泵25QY-2SS | 1台 | 南方泵业 | 3956 |  |
| 10 | 高区清洗供水泵CDMF3-15FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 4074 |  |
| 11 | 低区直饮水泵CDMF5-11FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 3818 |  |
| 12 | 高区直饮水泵CDMF5-16FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 4266 |  |
| 13 | 软化水供水泵CDMF10-9FSWSC | 1台 | 南方泵业 | 5578 |  |
| 14 | 超滤装置泵CHMF12-30LSWSC | 1台 | 南方泵业 | 4878 |  |
| 15 | 电磁阀-20 | 1个 | Henyon恒扬 | 900 |  |
| 16 | 电磁阀-32 | 1个 | Henyon恒扬 | 1380 |  |
| 17 | 电磁阀-40 | 1个 | Henyon恒扬 | 1500 |  |
| 18 | 电磁阀-20 | 1个 | 三力信 | 400 | 免费更换 |
| 19 | 电磁阀-32 | 1个 | 三力信 | 860 |  |
| 20 | 电磁阀-40 | 1个 | 三力信 | 920 |  |
| 21 | 40W电动阀 | 1个 | 开利达 | 2996 |  |
| 22 | 压力保护开关A10 | 1个 | 伯德 | 160 | 免费更换 |
| 23 | DN25电动阀 | 1个 | UNID（鼎机） | 1640 |  |
| 24 | DN32电动阀 | 1个 | UNID（鼎机） | 1700 |  |
| 25 | DN40电动阀 | 1个 | UNID（鼎机） | 2330 |  |
| 26 | PLC(S7-200) CPU SR60 | 1套 | 西门子 | 3000 |  |
| 27 | PLC(S7-200) EM DR32 | 1套 | 西门子 | 1500 |  |
| 28 | PLC(S7-200) EM QR16 | 1套 | 西门子 | 900 |  |
| 29 | PLC(S7-200) EM AE08 | 1套 | 西门子 | 1560 |  |
| 30 | T608F型工业以太网交换机 | 1套 | 欧柏 | 180 | 免费更换 |
| 31 | 740222型模拟量输入隔离器 | 1套 | 福斯德 | 590 |  |
| 32 | 网关PLC-501W-PRO | 1套 | 北科驿唐 | 1720 |  |
| 33 | 小型断路器 D16 | 1个 | 德力西 | 30 | 免费更换 |
| 34 | 小型断路器 D32 | 1个 | 德力西 | 40 | 免费更换 |
| 35 | 2.2KW变频器（含程序） | 1套 | ABB | 2800 |  |
| 36 | 3KW变频器（含程序） | 1套 | ABB | 3000 |  |
| 37 | 4KW变频器（含程序） | 1套 | ABB | 3400 |  |
| 38 | 5.5KW变频器（含程序） | 1套 | ABB | 4000 |  |
| 39 | 15KW变频器（含程序） | 1套 | ABB | 9600 |  |
| 40 | 压力变送器0-10MPA | 1只 | 轩胜 | 320 | 免费更换 |
| 41 | DN40浮球阀 | 1只 | 龙泽 | 260 | 免费更换 |
| 42 | DN40阀门 | 1只 | 环琪牌 | 44 | 免费更换 |
| 43 | DN32阀门 | 1只 | 环琪牌 | 30 | 免费更换 |
| 44 | DN25阀门 | 1只 | 环琪牌 | 24 | 免费更换 |
| 45 | DN15阀门 | 1只 | 环琪牌 | 16 | 免费更换 |
| 46 | DN25卡箍橡皮 | 1套 | 龙泽 | 20 | 免费更换 |
| 47 | DN40卡箍橡皮 | 1套 | 龙泽 | 30 | 免费更换 |
| 48 | 不锈钢压力表0-1MPA | 1个 | 迈尔特 | 40 | 免费更换 |
| 49 | 不锈钢压力表0-3MPA | 1个 | 迈尔特 | 40 | 免费更换 |
| 50 | 接触器/热继电器（16A） | 1套 | 施耐德 | 160 | 免费更换 |
| 51 | 接触器/热继电器（32A） | 1套 | 施耐德 | 160 | 免费更换 |
| 52 | 变压电源NDR-240-24 | 1套 | 明纬（MEAN WELL） | 430 | 免费更换 |
| 53 | 变压电源NDR-120-24 | 1套 | 明纬（MEAN WELL） | 236 | 免费更换 |
| 54 | 触摸屏TPC1031Nt | 1套 | 昆仑通泰 | 1660 |  |
| 55 | 增压泵EC-636-800H | 1台 | 三角洲 | 960 |  |
| 56 | 增压泵CRV-10LF | 1台 | 三角洲 | 620 |  |
| 57 | 控制回路小型功率继电器 | 1只 | 日本和泉（IDEC） | 52 | 免费更换 |
| 58 | 电导率仪 | 1只 | 诚磁 | 1030 |  |
| 59 | 紫外线镇流器11W-55W | 1套 | 腾诺 | 400 | 免费更换 |
| 60 | 紫外线镇流器55W-95W | 1套 | 腾诺 | 460 | 免费更换 |

注：

1、本表报价不包含在报价一览表内；

2、涉及上表中配件采购及更换的，对于单价500元及以下的低值配件，免费提供更换服务；

2、单价500元以上的高值配件报价须不高于最高限价，否则可能导致响应无效。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

二、资格审查

（一）资格自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合格条件 | 供应商应具备以下条件：（供应商出具有效的声明函并加盖公章，格式详见“2.1 资格声明函”） （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 | □通 过 □不通过 | 响应文件 第（）页 |
|  | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，加盖公章；如为分公司报名，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司和分公司的营业执照（执业许可证）复印件并加盖公章。 | □通 过 □不通过 | 响应文件 第（）页 |
|  | 被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的采购活动。（供应商无需提供证明资料，以评审现场查询结果为准） | □通 过 □不通过 | / |
|  | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。（供应商出具有效的声明函并加盖公章，格式详见“2.1 资格声明函”） | □通 过 □不通过 | 响应文件 第（）页 |
|  | 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的响应。（供应商出具有效的声明函并加盖公章，格式详见“2.1 资格声明函”） | □通 过 □不通过 | 响应文件 第（）页 |
|  | 本项目不接受联合体响应，不得分包、转包。（出具有效的声明函并加盖公章，格式详见“2.1 资格声明函”） | □通 过 □不通过 | 响应文件 第（）页 |
|  | 出具报名邮件截图，加盖公章。 | □通 过 □不通过 | 响应文件 第（）页 |

备注：

1.以上材料将作为供应商资格审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

2.供应商须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）资格审查证明资料

2.1 资格声明函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院******项目的公开比选采购邀请，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：

(1)本单位已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。

(2)本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。

(3)本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(4)本单位承诺绝不存在“单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，参加同一合同项下的采购活动”的情况。

(5)本单位参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。

(6)本单位承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。

(7)本单位承诺，若成为本项目成交人，绝不分包、转包本项目。

(8)关于本单位信用情况，经对“信用中国”网站、“中国政府采购网”信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，本单位没有被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。

(9)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。

特此声明。

（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

2.2 营业执照（提供证书复印件加盖公章）

1.提供复印件,并加盖供应商公章。

2.如为分公司报名，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司和分公司的营业执照（执业许可证）复印件并加盖公章。

3.同步提供国家企业信用信息公示系统出具的正常登记状态查询页面截图，并加盖单位公章。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

2.3 成功登记报名截图

截图加盖供应商公章

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

三、符合性审查

（一）符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应报价 | 响应报价： （1）响应报价有效； （2）对本项目的全部内容进行响应报价； （3）响应报价是唯一确定的。 | □通 过 □不通过 | / |
| 响应有效期 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天。（格式详见“3.3 响应承诺函”） | □通 过 □不通过 | 响应文件 第（）页 |
| 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章。（格式详见“3.1及3.2”） | □通 过 □不通过 | 响应文件 第（）页 |
| 响应文件签署、 盖章 | 响应文件按照公开比选文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本公开比选文件中已明确要求不得擅自删改的内容，遵守公开比选文件中已列明必须遵照执行否则按无效响应处理的各类要求。 | □通 过 □不通过 | / |
| “★”号条款要求 | 响应文件满足公开比选文件第二章《采购需求》中“★”号条款要求。（格式详见“3.3 响应承诺函”） | □通 过 □不通过 | 响应文件 第（）页 |
| 其他 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。（格式详见“3.3 响应承诺函”） | □通 过 □不通过 | 响应文件 第（）页 |

备注：

1.以上材料将作为响应人符合性审核的重要内容之一，响应人必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

2.响应人须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）符合性审查证明资料

3.1 法定代表人（负责人）证明书

中山大学孙逸仙纪念医院：

________同志，身份证号码为       ，现任我单位________职务，是我单位法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人性别：____ 年龄：____ 身份证号码：

注册号码：______________ 企业类型：_______________________

经营范围：_______________________

供应商(公章)：

地  址：

法定代表人/负责人（签名）：

日  期：      年    月    日

法定代表人

有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

法定代表人

有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

3.2 法定代表人（负责人）授权委托书

中山大学孙逸仙纪念医院：

本授权书声明：（法定代表人姓名）  代表   （公司全称）    授权（姓名、职务）  为我单位的合法代理人，就中山大学孙逸仙纪念医院******项目采购活动，全权代表我单位参与本项目报名响应和合同执行，以我单位的名义处理一切与之有关的事宜。有效期限：自  年  月  日至  年  月  日。

特此委托。

附：代理人性别：     年龄：    身份证号码：

供应商(公章)：

地  址：

法定代表人/负责人（签名）：

授权代理人（签名）：

日  期：    年    月    日

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

3.3 响应承诺函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

依据贵院（项目名称/项目编号：)的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应人名称、地址）提交响应文件正本 1 份，副本 2 份。

在此，我方承诺如下：

1、同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2、响应有效期为递交响应文件之日起90天，如成交，有效期将延至合同终止日为止。

3、我方在参与响应前已详细研究了比选文件及其附件的全部内容，包括澄清及修改文件(如有)和所有已提供的参考资料以及有关附件。我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方愿意向贵院提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵院需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方如果成交，将保证履行比选文件及其附件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

6、按比选文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的响应总价详见《报价一览表》。

7、我方承诺能够完全对比选文件所有带“★”号条款作出响应，具体如下：

（一）第二章用户需求书 三、服务内容

★1.1 《耗材需求表》中“频次”为原厂家推荐频次，成交人需充分考虑专业工艺技术要求，在本表维保频次基础上，采取必要的维护保养措施，或视情况增加耗材更换频次，以保证供水水质合格，由此产生的额外费用均由成交人承担。

★1.2 响应人必须对本项目的全部服务内容进行完整响应，若存在服务内容缺漏或报价超出采购预算的情形，其响应文件按无效处理。

★1.3 响应人报价须为总价包干形式，报价应包含服务费、管理费、利润、税金及完成本项目所需的一切费用（双方另有约定的费用除外，如单价500元以上的高值配件更换），除另有约定外，采购人不再就本项目另行支付任何费用。合同履行期间，若服务内容减少，减少部分按成交人投标报价的对应比例据实核减；若服务内容增加，由双方协商确定调整方案。如采用签订补充协议的方式调整服务内容，补充协议约定的合同价格不得超过原合同总价的 10%。

★1.4 项目服务期内涉及上述《维保配件表》中配件采购及更换的，对于单价500元及以下的低值配件，成交人须免费提供更换服务。

★1.5 单价500元以上的高值配件更换需经采购人审批同意。成交人需按不高于《维保配件表》的单价向采购人报价，采购人有权另行向第三方公司询价，若第三方报价低于成交人报价，采购人可自主选择向第三方公司采购高值配件，成交人须配合采购人完成该类配件的更换、安装及调试工作，不得就该部分服务额外收取人工费用。若采购人选择向成交人采购该高值配件，成交人仅可收取配件费用，不得额外收取人工费用；结算时以采购人审计部门审定的金额作为最终结算价，若采购人审计部门审定的配件单价为500元及以下，则该配件按低值配件管理，成交人须免费提供更换服务。

（二）第二章用户需求书 四、服务要求

★2.1 服务期内成交人需委派至少1名驻场服务人员负责本项目设备的日常维保工作，拟委派人员需具备相应纯水设备维保经验，且持有电工作业证（需提供电工作业证复印件，正式上岗前经采购人审核确认）。

★2.2 成交人在维修、保养过程本项目设备过程中，相关工作人员必须按照国家规定的消防管理、安全生产以及其它相关技术要求规范执行。如因成交人指派的工作人员违规操作造成事故或意外，成交人应承担全部赔偿责任。

★2.3 成交人提供的产品必须是合格的、全新的原品牌厂家产品或同等级别与现有设备可兼容的产品，产品序列号可溯源查证，且须符合相应的国家标准和行业标准的要求。成交人提供的产品在服务期内如出现质量问题，成交人须负责免费更换。如因成交人提供的耗材质量问题引起系统设备故障，成交人应承担相应的赔偿责任。

★2.4 成交人应针对本项目系统设备配置常规维修配件、关键元器件及设备备品储备，并保障备品库的有效运行，确保设备故障发生后能够及时修复，最大限度缩短停机时间。

★2.5 成交人需按本项目的各类耗材使用周期，编制耗材更换计划表，按计划表准时完成耗材更换，并提供相关记录表单。当系统故障或水质指标不符合要求时，应及时更换对应耗材，由此产生的额外费用由成交人承担，更换的废旧耗材成交人须在10天内妥善清理。

★2.6 成交人应按要求每日（含非工作日）对机房设备进行2 次定时巡检，记录设备运行数据、巡查系统运行参数是否正常，各设备工作状况是否正常，有无异常振动、异响，电控装置有无漏电、异味、绝缘不良等现象，巡查中如发现问题应及时解决。成交人每月应将月度巡查记录汇总提交采购人进行确认，并就相关问题为采购人提供后续改善建议。

★2.7 成交人应按要求每周1次对管网系统和末端用水设备进行巡查，确保各进出管路、阀体无漏水、渗水、跑水冻裂等异常，减压阀工作正常，最不利点压力正常；确保末端用水设备无漏水、漏电、异味、加热不正常等现象，巡查中如发现问题应及时解决。

★2.8 如系统因设备故障无法及时修复或因水质问题，导致无法对外供水的，成交人应采取措施降低影响，包括但不限于：派驻人员在现场手动控制系统，提供合适备用设备，提供桶装水和桶装水饮水机，提供标本及消毒器械院区间转运服务等。其中，直饮水断供超过6小时的，成交人需为每个病区单元提供一处桶装水饮用点，医用纯水断供超过6小时的，成交人需提供标本及消毒器械院区间转运服务，直至中央纯水供水恢复，因此产生的费用由成交人承担。故障恢复后，成交人需在2天内向采购人提交书面故障分析报告。成交人无法排除故障的情况下，采购人有权另行聘请第三方予以解决，因此产生的费用由成交人承担。

★2.9 成交人应按要求每季度对各末端用水设备进行1次全面清洁，确保设备表面清洁无垢，同时保持设备周边门窗、墙面无积尘、无污渍，各类安全标识、操作标识清晰完整、易于辨识。

★2.10 成交人应按要求每年对管网系统和各用水末端装置进行消毒，确保供水水质符合国家及行业相关标准，微生物指标符合医院感染管理的要求，并出具合格有效的第三方水质检测报告。采购人有权对纯水系统的水质进行随机采样检测，如检测结果显示水质指标未达标准，成交人需采取措施整改或再次消毒，直至检测合格为止，所产生的复检费用及整改费用由成交人承担。

★2.11 成交人应每年对系统设备进行1次全面养护，主要包括按规范拆卸指定的部件、箱盖、防护罩等，彻底清洗，擦拭设备内外，检查调整各配合间隙，紧固松动部位，更换个别易损件，检测各种仪表、测试各项指标，检测保安装置，清洗过滤器、过滤膜壳、水箱、管路，清扫、检查、紧固电器线路及装置等。

★2.12 成交人需积极配合采购人相关专项工作，包含但不限于主管职能部门、院感办和上级部门的检查配合，大型医院巡查、医院三甲评审配合等。

★2.13 成交人须严格遵循国家法律法规、行业规范及相关约定，积极配合采购人完成与本项目相关的其他工作（如有要求）

（三）第二章用户需求书 六、支付方式

★3.1 履约保证金：针对维保服务期间可能出现的设备损毁、管理疏失导致系统故障等各类风险，本项目特设保证金，金额为人民币贰万元整（¥20,000.00）。成交人须于服务合同签订后10个工作日内，以履约保函、支票、汇票等非现金方式向采购人足额缴纳保证金，采购人在收款后同步出具正式收款凭证。该保证金用于担保成交人全面履行合同约定义务。合同履行期间，若成交人发生违约行为，采购人有权优先从保证金抵扣相关损失赔偿款项。服务合同正常终止且无任何未决索赔或争议的，采购人将在合同终止后 30 个工作日内全额无息退还保证金。

8、我方承诺响应文件未含有贵院不能接受的附加条件。

9、我方承诺按采购工程量清单填报价格（如有），无修改、增减采购工程量清单的项目、表格、内容等。

10、我方完全服从和尊重评审委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（注：本响应承诺函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

四、商务评审

（一）商务评审自查表

| 评审指标 | 评审细则 | 自评分 | 提供情况 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业认证情况 （6分） | 具有有效期内的IS09001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001（或0HSAS18001）职业健康安全管理体系认证证书。每提供1个对应证书得2分，本项最高得6分。 注：（1）须提供有效的认证证书复印件加盖单位公章，经认证的管理体系需在有效期，且证书需覆盖本项目投标范围，否则不得分； （2）若响应人成立时间不足6 个月，暂未取得上述体系证书的，可提供书面说明（需加盖公章，说明成立时间、未取证原因及计划取证时间），经评审委员会核实后可得分。 | （ ）分 | □有 □无 | 响应文件 （ ）页 |
| 同类项目业绩 （9分） | 自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今完成的同类中央纯水系统维保项目业绩。每提供一份业绩得3分，最高得9分。 注：（1）须提供成交通知书，合同关键信息页（至少包含合同封面、合同主要内容及合同盖章页），业绩认定的时间以所提供证明材料中合同签订时间为准，合同关键信息缺失的业绩不予认定； （2）同类项目业绩的认定范围仅限服务合同；仅以货物采购为内容的合同，不作为业绩认定依据；兼具服务与货物采购内容的混合合同，可纳入业绩认定范围。 （3）业绩证明材料需加盖单位公章；同一业主的业绩只计算一次得分。 | （ ）分 | □有 □无 | 响应文件 （ ）页 |
| 团队核心成员资历（4分） | 1.截至响应文件提交截止日，响应人拟指派的项目负责人具有5年及以上纯水处理相关从业经验，得2分；具有3年以上、不足5年纯水处理相关从业经验的，得1分； 2.截至响应文件提交截止日，响应人拟指派的技术负责人具有5年及以上纯水处理相关从业经验，得2分；具有3年以上、不足5年纯水处理相关从业经验的，得1分； 注：（1）本“团队核心成员资历”项得分按上述两项得分累计计算，最高为4分； （2）响应人须提供拟指派的项目负责人、技术负责人的详细从业经历资料，列明曾服务的项目名称、岗位、服务周期等；另须提供相关企业社保缴纳记录、行业协会入会时间、相关职业技能/职称证书等佐证材料，形式不限，评审委员会将根据材料的真实性、关联性、有效性判定从业经验是否成立，支撑力度不足的材料不予认定； （3）须提供响应文件提交截止日前三个月内任意一个月响应人单位为上述人员缴纳的有效社保证明； （4）上述文件均须加盖单位公章。 | （ ）分 | □有 □无 | 响应文件 （ ）页 |

响应人应根据《商务评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响响应人的得分。

注：

1.请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

2.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

3.本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

4.承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人失信供应商名单。

5.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）商务评审证明资料

4.1 企业认证情况

注：

1.响应人应如实填写企业认证情况，不得弄虚作假；

2.经认证的管理体系需在有效期内，且证书需覆盖本项目投标范围，否则不得分；

3.请附认证证书复印件并加盖单位公章。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

4.2 同类项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目主要内容 | 项目金额 | 签约日期 | 服务期 | 项目负责人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商应如实填写自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今完成的同类中央纯水系统维保项目业绩，不得弄虚作假；

2.若供应商有类似项目业绩，请在上表后附业绩的相关材料，须提供成交通知书，合同关键信息页（至少包含合同封面、合同主要内容及合同盖章页），合同关键信息缺失的业绩不予认定，业绩认定的时间以所提供证明材料中合同签订时间为准；

3.同类项目业绩的认定范围仅限服务合同；仅以货物采购为内容的合同，不作为业绩认定依据；兼具服务与货物采购内容的混合合同，可纳入业绩认定范围。

4.业绩证明材料需加盖单位公章，同一份业绩只计算一次得分。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

4.3 团队核心成员资历

注：

1.须提供拟指派的项目负责人、技术负责人的详细从业经历资料，列明曾服务的项目名称、岗位、服务周期等；

2.须提供以上人员相关企业社保缴纳记录、行业协会入会时间、相关职业技能/职称证书等佐证材料，形式不限，评审委员会将根据材料的真实性、关联性、有效性判定从业经验是否成立，支撑力度不足的材料不予认定；

3.须提供响应截止时间前三个月内任意一个月响应人单位为项目负责人缴纳的有效社保证明加盖单位公章；

4.以上资料均须加盖单位公章。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

五、技术评审

（一）技术评审自查表

| 评审指标 | 评审细则 | 自评分 | 提供情况 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对比选文件▲条款的满足情况 （5分） | 响应人承诺每响应一条▲条款（完全满足或正偏离），得1分，每响应一条▲▲条款(完全满足或正偏离)，得2分，本项满分5分。 注：响应人必须清晰的写明对于服务要求的响应程度（按照服务要求需要提供证明材料的，需提供证明材料，否则视为负偏离）。 | （）分 | □有 □无 | 响应文件 （ ）页 |
| 巡检制度及设备维护保养方案 （12分） | 根据响应人提供的巡检制度及设备维护保养方案进行评分，具体评分细则如下： 1.巡检制度专业规范，频次、范围、内容及流程明确具体，可操作性强；维护方案专业、全面，紧密结合项目采购需求和实际情况，保养周期、内容、方法及验收标准具体，能有效保障设备长期稳定运行与水质持续达标的，得12分； 2.巡检制度较规范，频次、范围、内容等核心要素齐全，流程基本清晰明确，具备一定可操作性；维护方案内容较全面，基本贴合项目采购需求和实际情况，保养周期、内容、方法及验收标准等核心要素齐全，可满足设备正常运行及基础水质保障基础需求的，得8分； 3.巡检制度仅有基本框架，部分核心要素缺失，流程不够明确或可操作性较弱；维护方案内容简略，未针对项目情况进行分析，部分保养核心要素缺失，操作流程与标准描述模糊，难以有效支撑设备维保工作的，得4分； 4.没有相关描述，或提交内容与项目需求无关的，得0分。 | （）分 | □有 □无 | 响应文件 （ ）页 |
| 日常服务响应（6分） | 根据响应人提供的日常服务响应方案进行评分，具体评分细则如下： 1.响应机制完善，响应时限、到场时限、故障处理时限承诺清晰且优于采购人要求的，得6分； 2.响应机制较完善，响应时限、到场时限、故障处理时限满足采购人基本需求的，得4分； 3.响应机制简单，仅明确基础响应动作，响应时限、到场时限、承诺时限模糊的，得2分； 4.没有相关描述，或提交内容与项目需求无关的，得0分。 | （）分 | □有 □无 | 响应文件 （ ）页 |
| 关键耗材、配件供应保障 （6分） | - 根据响应人提供的主要耗材、配件保障方案（重点关注汇通、艾科、林瀚、瑞朗4个核心品牌）进行评分，具体评分细则如下： - 1.耗材、配件保障方案内容详实、体系完善、可操作性强，承诺项目所在地设有本地备件库，或承诺核心耗材及关键备件12小时内供应到位的，得6分； - 2.耗材、配件保障方案内容较完善、基本满足项目需求，承诺项目所在地设有本地备件库，或承诺核心耗材及关键备件24小时内供应到位的，得4分； - 3.耗材、配件保障方案内容一般、可行性一般，未设置本地备件库，或未承诺核心耗材及关键备件供应的，得2分； 4.没有相关描述，或提交内容与项目需求无关的，得0分。 | （）分 | □有 □无 | 响应文件 （ ）页 |
| 服务档案管理方案 （6分） | 根据响应人提供的服务档案管理方案进行评分，具体评分细则如下： - 档案管理制度健全完备，档案内容、记录格式、归档流程、保管期限及查阅权限及追溯机制等核心要素清晰明确、无遗漏，可实现服务档案全生命周期标准化、规范化管理的，得6分； - 档案管理制度较完备，上述核心要素基本明确，能满足项目基础档案管理要求的，得4分； - 仅提供档案管理制度框架，部分核心要素缺失或描述模糊，流程衔接不清晰，可操作性较弱，难以有效支撑规范档案管理的，得2分； 没有相关描述，或提交内容与项目需求无关的，得0分。 | （）分 | □有 □无 | 响应文件 （ ）页 |
| 团队架构及人员培训方案 （6分） | 根据响应人提供的本项目服务团队架构及人员培训方案进行评分，具体评分细则如下： 1.人员架构配置充足合理，成员专业素质过硬，资质完备，相关从业经验丰富；培训方案完整具体，涵盖培训内容、频次、对象、考核方式等措施，可有效提升服务能力的，得6分； 2.人员架构完整，团队成员分工较明确、职责界定清晰，成员具备专业能力及相关经验；培训方案具备基本框架，明确核心培训内容及频次，可满足基础服务培训需求的，得4分； 3.人员架构基本完整，团队成员分工、职责基本清晰，成员相关资质或从业经验存在明显不足；培训方案仅提及简单培训方向，无具体实施细节及考核标准，指导性较弱的，得2分； 4.没有相关描述，或提交内容与项目需求无关的，得0分。 | （）分 | □有 □无 | 响应文件 （ ）页 |
| 应急预案及故障处理方案 （10分） | 根据响应人提供的针对本项目制定的应急预案和故障处理方案进行评分，具体评分细则如下： 1.应急预案专业详实，全面覆盖项目潜在风险；故障处理响应机制健全完备，能紧密结合项目实际特点制订针对性解决措施，人员调配分工清晰，故障解决路径明确、步骤具体，能高效应对各类突发状况的，得10分； 2.应急预案内容完整，基本覆盖项目核心风险点；故障处理响应机制基本完善，能够结合项目实际制定解决措施，无明显逻辑或执行缺陷，人员调配、故障解决方案具备基本指导作用的，得 7 分； 3.应急预案存在内容缺失或逻辑疏漏，对项目实际风险预判不足；故障处理响应机制不完善，人员调配、故障解决路径描述模糊，措施指导性较弱，难以有效支撑故障处理的，得 3分； 4.没有相关描述，或提交内容与项目需求无关的，得0分。 | （）分 | □有 □无 | 响应文件 （ ）页 |

响应人应根据《技术评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响响应人的得分。

注：

1.请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分；

2.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分；

3.本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分；

4.承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人失信供应商名单；

5.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）技术评审证明资料

5.1 对比选文件▲条款的满足情况

注：

（1）响应人必须清晰的写明对于服务要求的响应程度（按照服务要求需要提供证明材料的，需提供证明材料，否则视为负偏离）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

5.2 巡检制度及设备维护保养方案

注：

（1）响应人根据本项目的实际需求，自行拟写；

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

5.3 日常服务响应

注：

（1）响应人根据本项目的实际需求，自行拟写；

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

5.4 关键耗材、配件供应保障

注：

（1）响应人根据本项目的实际需求，自行拟写；

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

5.5 服务档案管理方案

注：

（1）响应人根据本项目的实际需求，自行拟写；

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

5.6 团队架构及人员培训方案

注：

（1）响应人根据本项目的实际需求，自行拟写；

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

5.7 应急预案及故障处理方案

注：

（1）响应人根据本项目的实际需求，自行拟写；

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日