公开比选文件

项目编号：ZCB-2026016

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院2026-2029年UPS设备维保服务（含电池组更换）

项目类别：服务类

中山大学孙逸仙纪念医院

2026年1月

目  录

第一章  采购邀请函

第二章  用户需求书

第三章  响应须知

第四章  合同参考文本

第五章  响应文件编制要求

第一章  采购邀请函

特 别 提 示

中山大学孙逸仙纪念医院对参与医院采购活动的供应商实施诚信管理。响应人须对其所提供资料的真实性负责，如有作假，一经发现立即取消响应资格。响应人在本项目中存在下列（包括但不限于）行为的，将被列入失信记录，医院按照相关制度对供应商进行处理：

- 响应时间截止后无正当理由撤销其响应行为或者发生其他失信行为，导致项目无法正常开展评审的；

- 响应人在采购或合同签订过程中存在失信行为的（包括但不限于拖延签订、提供虚假证明材料、不按采购人要求做履约准备等）；

- 响应人未能按采购文件的要求在规定期限内提交履约保证金的（如需）；

- 成交后无正当理由放弃成交或不与采购人签订合同的；

- 擅自将采购合同转包、分包的；

- 响应人存在串通投标、围标的情况；

- 法律、法规或本采购文件规定的其他情形。

中山大学孙逸仙纪念医院

招投标与采购管理办公室

公开比选采购邀请函

各供应商：

中山大学孙逸仙纪念医院（以下简称“我院”）依据我院的需求，现对中山大学孙逸仙纪念医院2026-2029年UPS设备维保服务（含电池组更换）采购项目公开挂网采购，欢迎符合资格条件的供应商参加响应。

一、项目基本情况

1、项目编号：ZCB-2026016

2、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院2026-2029年UPS设备维保服务（含电池组更换）

3、项目地点：中山大学孙逸仙纪念医院北院区、南院区、花都院区、生物岛与南海实验室、南校园门诊、北校区实验室，以及我院在广州市内租赁的其他物业。

4、采购方式：公开比选

5、预算金额（元）：796,200.00。

6、最高限价（元）：796,200.00。其中，UPS设备维保服务费用为520,200.00元，电池费用为276,000.00元。

注：响应总报价超过采购最高限价的响应文件均被视为无效响应。

- 7、项目内容：见第二章用户需求书

- 8、项目服务期：3年

二、供应商资格要求（提供资格声明函，模板详见附件一报名资料）

1、供应商应具备以下条件：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

2、供应商必须具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分公司报名的，须提供总公司和分公司的营业执照副本复印件，总公司出具给分公司的授权书。

3、供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的采购活动。

4、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

5、为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目的采购活动。

6、本项目不接受联合体响应，成交供应商不得分包、转包。

7、出具报名邮件截图，加盖公章。

注：（1）供应商若不能同时满足以上条件则视为响应参与无效。

（2）供应商须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被取消评审资格、列入中山大学孙逸仙纪念医院失信供应商名单，并依法追究相关责任。

（3）供应商应确保所提供报名资料真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

三、报名资料提交的相关事项：

1、报名方式：电子邮件报名。

2、邮件主题：******（项目名称）。

3、邮件正文：内容包括供应商名称、项目联系人、联系电话、联系邮箱等。

4、邮件附件：报名文件命名方式（报名文件-项目名称-供应商名称）。

5、报名截止时间：2026年3月13日17:00，以邮件接收时间为准，超时视为无效报名。

6、报名所需提供资料及要求：详见“附件一：报名资料格式模板”。

7、报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

8、供应商的报名邮箱视为采购人采购过程中成交通知书及相关答疑回复的电子送达地址；电子文书成功发送至供应商提供的电子送达地址时，视为已送达。

四、采购人联系方式：

1、联系人：郑工

2、电话：020-81338019、81338035，工作日8:00-12:00、14:30-17:30

3、电子邮箱：zhenglsh5@mail.sysu.edu.cn

4、联系地址：广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤9楼907室

5、邮编：510120

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、响应文件提交的截止时间、地点： 2026年3月16日17：00，广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心907室。

1、纸质响应文件一式3份（正本1份/副本2份），具体要求详见采购文件第五章响应文件编制要求。纸质响应文件建议采用双面印制。

2、响应文件正本的盖章扫描PDF版电子文件以及WORD版电子文件提交邮箱的截止时间：2026年3月16日17:00。

（1）响应文件命名方式：响应文件-项目名称-供应商名称。

（2）请供应商对电子文件压缩包进行加密处理，密码可在响应文件目录页下方空白处打印“电子文件密码：******”。

（3）如未及时提交邮件的，其响应可能视为无效。

3、纸质响应文件可由供应商送达，或通过邮递等其他形式递交。请务必于响应文件提交截止时间前送（寄）达。采购人恕不接受供应商逾期送达或不符合规定的响应文件。

七、比选会议时间、地点：

待定（根据医院工作安排开展比选评审，供应商无需出席比选评审会）。

中山大学孙逸仙纪念医院                                                                2026年3月9日

附件一：报名资料格式模板

报 名 资 料

（公开比选）

项目名称：

# 项目编号：

# 单位名称（加盖公章）：

# 单位地址：

# 项目联系人：

# 联系电话：

# 联系邮箱：

# 日    期：

一、资格声明函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院******项目的公开比选采购邀请，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：

(1)本单位（企业）已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。

(2)本单位（企业）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。

(3)本单位（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(4)本单位（企业）承诺绝不存在“法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动”的情况。

(5)本单位（企业）参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。

(6)本单位（企业）承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。

(7)本单位（企业）承诺，若成为本项目成交供应商，绝不分包、转包本项目。

(8)关于本单位（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，本单位没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。

(9)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。

特此声明。

（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

- 二、供应商营业执照

- 提交有效的营业执照或事业法人登记证或身份证等相关证明副本复印件。分公司报名的，须提供总公司和分公司的营业执照副本复印件，总公司出具给分公司的授权书。加盖公章。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

第二章  用户需求书

用户需求书

说明：

1.供应商须对本项目所有采购内容进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2.《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此作出一一响应。任一项未响应或不满足要求的，将导致响应无效。

3.《用户需求书》中标注有“▲”号的条款为重要条款要求，如不满足将导致严重扣分，但不作为无效响应处理。

4.供应商在响应详细内容中必须列出具体数值或作出具体承诺。如果供应商只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评分结果。

一、项目概况

1、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院2026-2029年UPS设备维保服务（含电池组更换）

2、项目需求：为了保障医院各个院区，包括北院区、南院区、花都院区以及相关租赁物业实验室等的UPS设备安全稳定可靠运行，确保医院各项业务和医疗工作正常开展。现拟采购UPS设备的维保服务（含零星电池组更换）。

3、各院区 UPS 设备情况： UPS 设备清单详见附件设备清单，清单包含设备名称、型号规格、数量、设备容量、安装位置等关键信息，维保范围以该清单为准。

★4、服务期限：UPS维保服务期限为3年，即2026年4月1日起至2029年3月31日。

5、履约地点：采购人指定地点。

★6、采购预算：796,200元。包括：UPS维保服务预算520,200元，UPS电池预估更换项目预算276,000元。

★二、服务内容

1、维保范围及内容

维保范围：北院区、南院区、花都院区、生物岛与南海实验室、南校园门诊、北校区实验室以及我院在广州市内租赁的其他物业。

维保内容：附件清单范围内所有 UPS（不间断电源）设备设施（含设备组内的连接线）、控制 UPS（不间断电源）的配电箱、稳压器、隔离电源、与 UPS（不间断电源）相关的其他硬件设施（如配套线缆、连接端子等）。

2、定期维护保养服务

按维保部位分类，明确维护内容及频次，具体如下：

| 维保 部位 | 序号 | 维保内容 | 维护保养频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS 主 机维护 | 1 | 设备运行环境检查：设备通风及散热是否良好、环境温度是否符合设备要求（一般 20-25℃）、设备有无进水可能及防潮措施是否到位 | 每年四次 |
|  | 2 | 外观检查：面板显示是否清晰完整、按键操作是否灵敏有效、指示灯颜色及状态是否正常、风扇运行有无异常噪音或停转情况 | 每年四次 |
|  | 3 | UPS 运行参数检查：整流器（充电器）输入输出电压 / 电流、逆变器输出电压 / 电流 / 频率、静态旁路切换参数、负载率等是否正常 | 每年四次 |
|  | 4 | UPS 主机输入输出端子连接检查：采用力矩扳手检查端子紧固情况，若发现松动迹象（如端子发热、线缆位移），需及时按设备规范力矩进行紧固 | 每年四次 |
|  | 5 | 异味检查：近距离闻听 UPS 主机内部有无焦糊、酸腐等异常气味，排查部件老化或故障隐患 | 每年四次 |
|  | 6 | 设备摆放及周边环境检查：UPS 摆放位置是否牢固、有无倾斜风险、机房上方及周边是否存在渗水迹象，设备柜子或电池柜子内 / 周边是否堆放杂物（如纸箱、工具等），确保无遮挡、无安全隐患 | 每年四次 |
|  | 7 | 设备内部物理连接检查：检查模块与电路板、电路板与导轨、连接端子与信号线的物理连接是否牢固，有无松动、氧化或接触不良迹象 | 每年一次 |
|  | 8 | 金属件氧化检查：检查模块、电路板、导轨、连接端子的金属件表面是否出现氧化锈蚀，对氧化严重或影响导电的零件及时更换 | 每年一次 |
|  | 9 | 清洁电路板、风扇、散热片等易积尘部位，确保无灰尘堆积影响散热 | 每年四次 |
| UPS 电箱及相关线路维护 | 1 | 配电箱线路及开关检查：打开配电箱门，检查内部线路排布是否规整、有无破损，紧固电箱内部空气开关、漏电保护器等部件的接线螺丝（力矩符合规范） | 每年四次 |
|  | 2 | 输入输出端子检查：检查 UPS 上端输入配电线路和控制开关输入输出端子的连接情况，若发现松动、发热氧化迹象，及时紧固处理 | 每年四次 |
|  | 3 | 故障风险及保护措施检查：排查整个输入输出控制回路有无潜在故障风险（如线路过载、开关选型不符），检查过载保护、短路保护等措施是否完好有效 | 每年四次 |
|  | 4 | 温度检测：采用红外测温仪检测线缆接头、控制开关触点的温度，确认无异常发热情况 | 每年四次 |
|  | 5 | 标签检查：检查电箱开关、线路的标签标注是否准确清晰（如 “UPS 市电输入”“UPS 电池输出”），对模糊或错误的标签及时更换补充 | 每年四次 |
|  | 6 | 过载风险检查：根据 UPS 额定功率及实际负载，核算线路电流是否超过线缆额定载流量，判断是否存在过载危险，若有需提出线路整改建议 | 每年四次 |
|  | 7 | 配电箱清洁：采用无尘布擦拭配电箱内外表面，清除灰尘、污渍，确保箱内干燥、整洁 | 每年四次 |
|  | 8 | 稳压器的运行状态检查及清尘 | 每年四次 |
|  | 9 | 主机内部清尘 | 每年一次 |
| UPS 功能检查（需提前与科室沟通，在不影响医疗工作的时间段进行） | 1 | 市电切换测试：切断市电输入，检查 UPS 是否自动转换到电池工作模式，输出电压、频率是否稳定 | 每年四次 |
|  | 2 | 市电恢复测试：接通市电输入，检查 UPS 是否能自动恢复到市电工作模式（或市电 + 电池混合模式），切换过程无中断、无冲击 | 每年四次 |
|  | 3 | 系统日志及告警分析：通过 UPS 操作面板或后台管理软件，查看系统运行日志及历史告警记录，分析设备运行状态是否有异常（如频繁切换、电池欠压告警），对异常情况及时排查处理 | 每年四次 |
| 蓄电池维护 | 1 | 电池外观检查：检查每节蓄电池外壳是否变形、破裂、渗漏，安全阀周围有无酸雾、酸液残留，极柱是否有腐蚀、爬酸现象，极柱与电池连接线是否松动 | 每年四次 |
|  | 2 | 连接线缆检查：检查蓄电池之间的连接线缆（铜排或电缆）有无锈蚀、断裂，绝缘层有无破损，接头处有无漏电痕迹（如电火花灼烧） | 每年四次 |
|  | 3 | 摆放检查：检查蓄电池在电池柜内的摆放是否稳固、有无倾斜，电池之间间距是否符合散热要求 | 每年四次 |
|  | 4 | 安全隐患排查：检查电池周围是否存在火源、热源（如暖气、空调出风口）或腐蚀性物质，确保无安全隐患 | 每年四次 |
|  | 5 | 绝缘及放电测试：采用绝缘电阻表检测蓄电池组整体绝缘电阻；对长期处于满电状态的蓄电池进行均衡放电（放电深度≤30%，放电时间≥20分钟），激活电池性能 | 每年四次 |
|  | 6 | 电压及内阻检测：测量单节电池电压（铅酸电池正常电压 12.0-13.0V），确认总电压与电池数量匹配；采用电池内阻测试仪检测每节电池内阻，对内阻超标电池提出书面更换建议 | 每年二次（一次所有电池全面检测；一次表面电池检测） |

注：1、所有维保服务项目均在不影响科室医疗活动情况进行。

2、检测电池的数据须记录清晰，按使用科室编号标识，每次维保结束后3个工作日内提交至管理人员。

三、故障维修服务

当 UPS 出现紧急维修情况时，供应商必须指派具有UPS 维保经验、持有低压电工证的专业技术人员到场维修，避免因人员技术不足延误故障处理。

▲1、响应与到场时间：

供应商须提供 7×24 小时全天候维修保养服务，设立专属故障响应热线（供应商维修联系人：[供应商联系人姓名]，电话：[供应商联系人电话]），接采购人设备故障通知后，普通故障 3 小时内到达现场，紧急故障（如 UPS 停机、无法供电、影响医疗设备运行）须 2 小时内到达现场处理。

▲2、故障修复时限：

(1)严重故障（指影响 UPS 运行、不能正常输出的故障，如逆变器故障、静态旁路失效）：保证在响应后8小时内修复；

(2)一般故障（指不影响 UPS 正常输出的其他故障，如风扇故障、指示灯异常）：保证在响应后24小时内修复。

(3)在处理UPS设备故障过程中须根据使用科室的需要提供电源供电，优先切换市电供电模式，如无双电源开关的，供应商须提供临时供电措施或调整线路由市电暂时供电使用。

3、备机提供要求：

如故障无法在约定时间内修复，供应商对清单范围内所有不同规格的UPS设备，须提供合适的 UPS 作为备机，备机到场时间不晚于故障设备应当修复的时间，UPS备机须在满负荷状态下能满足0.5小时以上的续航时间，且负责备机的安装、调试及拆除工作。

▲4、故障责任与赔偿：

(1)在维修过程中，因供应商人员操作不当（如接线错误、工具使用违规）造成 UPS 部件、相关设备（如配电箱、医疗设备电源端）损坏的，供应商须按损坏设备的市场现价全额赔偿，并在 24 小时内免费修复或更换损坏部件，确保设备恢复正常运行。

(2)若供应商未能在合同规定时间内修复故障，采购人可另行委托第三方进行修复，产生的维修费用（以第三方出具的正规发票为准）由供应商承担，且采购人有权按该费用的3倍金额从供应商当期维保费用中扣除，供应商不得有异议。

5、维修报告与记录：

故障修复完成后，5 个工作日内提交故障维修报告，报告需包含：故障发生时间、通知时间、到场时间、修复时间、故障现象描述、原因分析（附检测数据）、维修过程（含更换部件明细，若有）、维修后测试结果（如输出电压、负载率等参数）、预防同类故障的建议。

6、其他服务要求：

每年，采购人需要针对各个院区的高压房进行2 - 3次全院区停电维护设备操作。停电期间，供应商必须安排相关人员配合采购人对UPS展开巡检工作，以确保停电时段UPS能够正常供电。

- 7、人员要求：供应商须为本项目配备的专业技术服务团队，至少包括1名项目负责人、3名维保服务人员。

★四、备品备件与配件更换服务

1、配件质量与保修：

(1)合同期内，设备故障更换的任何部件（含 UPS 蓄电池、电容、风扇等），供应商须提供符合国家标准或行业技术要求的产品，优先选用原厂正品；若选用替代产品，其性能、技术参数须不低于原厂件，并提供产品合格证明及技术参数说明书，采购人有权对配件质量进行核查，对不符合要求的配件可拒绝使用。

(2)供应商对更换的新配件自更换之日起至少提供 3 个月免费保修服务，保修期内配件出现质量问题，供应商须免费更换。

（3）供应商应确保所提供的蓄电池为全新原装正品，质量应符合家及行业相关标准；不得提供任何形式的假冒、翻新、拼装、返修及无品牌标志的白牌产品（响应文件中须提供承诺书，否则按无效响应处理）。

（4）电池更换及定价说明

供应商服务期间，如故障电池需要更换，供应商按照合同约定的响应价格进行电池更换。合同约定的电池定价包含更换电池所涉及的人工费、搬运费、辅材费等所有费用，废旧电池按采购人指定位置摆放，由采购人处理。电池更换的费用按实际发生的结算。

| 规格 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 12V-100AH | 山特 |  |
|  | 施耐德 |  |
|  | 航天柏克 |  |
|  | JYC |  |
| 12V-65AH | 山特 |  |
|  | 施耐德 |  |
|  | 航天柏克 |  |
|  | JYC |  |
| 12V-38AH | 山特 |  |
|  | 施耐德 |  |
|  | 航天柏克 |  |
|  | JYC |  |
| 12V-26AH | 山特 |  |
|  | 施耐德 |  |
|  | 航天柏克 |  |
|  | JYC |  |
| 12V-24AH | 山特 |  |
|  | 施耐德 |  |
|  | 航天柏克 |  |
|  | JYC |  |
| 12V-7AH | 山特 |  |
|  | 施耐德 |  |
|  | 航天柏克 |  |
|  | JYC |  |

注：该表格为该项目实施期间零星更换的不同型号 UPS 电池，最高限价详见比选文件附件，废旧电池由采购人处理，服务期内每年度更换故障电池预算为9.2万，超出部分由采购人另行采购。

2、配件费用承担：

(1)维修中更换的零配件，若为功能不可再分拆的独立部件，单价在 500元（含500元）以下的（如电解电容、连接跳线、过载保险、电池电源开关、散热风机等），由供应商承担费用；

(2)单价在500元以上（不含500元）、10000 元以下（含 10000 元）的零配件，可由供应商购买（采购人确认价格后）或采购人提供，供应商负责免费安装调试，不得收取人工费用；

(3)单价超过 10000 元的零配件，由采购人另行委托购买。

3、配件修复与处理：

(1)对于能修复且有修复价值的配件（如电路板、模块），若因供应商技术水平或设备限制未能修复，采购人有权安排其他公司修复，修复费用由供应商承担；

(2)更换后的废旧配件（如旧电池、损坏电容）须交由采购人处理，供应商不得擅自带走或处置，若需回收（如原厂回收旧电池），须经采购人书面同意。

★五、设备档案管理服务

1、档案建立：

供应商在合同履约期的前三个月内，完成全院 UPS 设备设施档案建立，档案内容包括：

(1)基础信息：各院区 UPS 设备型号、规格、序列号、投用时间、安装位置、厂家联系方式、设备说明书及图纸；

(2)跟踪台账：建立《UPS 故障器件更换维修台账》，对电容、风扇、电池等易损部件的使用寿命、更换记录进行跟踪，提前预判故障风险。

2、档案更新与提交：

(1)每次保养和维修完毕后，供应商须填写《UPS 维保记录单》《UPS 故障维修记录单》，经采购人使用科室负责人及医院管理部门签名确认后，在 5个工作日内将纸质版和电子版（PDF 格式）提交至医院管理部门；

(2)设备档案须实时更新，若设备参数调整（如负载变化）、部件更换，需在 1 周内更新档案相关内容，确保档案与设备实际状态一致。

3、负载分析与强检配合：

(1)供应商每半年根据设备档案中的负载记录，进行 UPS 负载情况分析，判断负载是否超过设备额定容量的 80%（安全负载上限），若存在过载风险，向采购人提供科学的负载调整建议（如分流部分非关键负载）；

(2)供应商须按照国家及地方关于 UPS 设备强检的要求（如有），配合采购人完成设备强检工作，提供强检所需的设备参数、运行记录，协助联系检测机构，确保强检合格。

六、技术保障要求

1、人员保障：若 UPS 设备发生故障，供应商须在合同约定时间内安排专职 UPS 维保人员到达现场，不得委派非专业人员处理；

2、工具保障：供应商需准备充足的维保工具，且工具符合标准要求，具体包括：

(1)测量工具：红外测温仪、电池内阻测试仪、电流表、电容电感表、万用表；

(2)操作工具：力矩扳手（含不同规格套筒）、绝缘螺丝刀、无尘布、绝缘手套；

(3)应急工具：备用 UPS 连接线、临时供电电缆、便携式万用表；

3、工具检定：维保作业中使用的计量、测量工具（如万用表、测温仪），须合格证书，且在有效期内。

★七、服务质量要求

1、作业规范：巡检、维修、维护工作需严格按照国家相关规范指引及设备厂家技术要求进行，确保操作合规；

2、修复成功率：故障维修成功率需达到 90% 以上，若维修失败（指同一故障 1 个月内重复出现），供应商须在 24 小时内提出解决方案，并免费重新维修，同时赔偿采购人因此产生的损失（如备机租赁费用）；

3、资料要求：每年须安排至少一次技能培训并形成记录；每个年度须提交年度工作总结及年度安全质量评估报告，技能培训记录及工作总结须提交到采购人存档；

4、每次维保须安排不少于2人进行。

八、综合说明

1、供应商根据比选文件要求，提供科学合理的技术和服务方案，对比选文件中提出的技术规范要求及服务要求做出承诺，如果对其中某些条款不响应时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、保密及信息安全要求：要求供应商针对本项目涉及内容制定保密措施并在项目实施过程中严格执行，对因供应商原因所造成的泄密结果，供应商应承担全部责任，要求提供对本项目的保密承诺，项目实施过程应严格遵守信息安全保护要求。

3、成交供应商须为本项目配备的服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在项目实施期间出现的工伤及其他意外事故，均由成交供应商自行负责，采购人不承担任何责任。

4、报价要求：本项目采用下浮率报价方式进行报价，下浮率精确至小数点后两位，且是固定唯一，不能为区间值（如10%～20%）。响应总报价包括完成本次服务项目所需的人工、设备、机械、管理、维护、保险、利润、税金、及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。各供应商须对所有服务进行报价，否则视为无效投标。

5、供应商须具备独立完成本项目的能力，具有较强售后服务能力。供应商可在响应前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担前期调研的责任、风险和费用。供应商成交后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不再承担任何责任。

★九、支付方式

1.结算周期：每两个季度（半年）为一个结算周期，对应完成两期维保服务。

2.金额计算：

（1）当次结算金额=合同维保费用总额的1/6 + 本期电池更换实际发生金额（电池更换累计费用不得超过最高限额）；

（2）UPS维保服务按本期实际发生数量与附件约定的综合单价计算费用，并入当次结算金额。

3.支付触发条件： 当次结算周期内的维保服务已完成、经采购人管理科室验收合格、结算金额经审计部门审核无误，且供应商已提供合法正规发票。

4.付款时限：采购人在满足上述全部支付条件后30天内，向供应商支付当次结算款项。

十、其他事项

供应商应针对本项目提供以下方案措施：

1、对项目的认识、理解和维保规划；

2、安全管理方案；

3、应急保障措施；

4、拆除安装方案；

5、质量保障和售后服务措施。

| 北院区UPS设备清单及分布位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 数量（台） | 电池总数（个） | 规格型号 | 电池容量（AH） | 设备容量 | 电压（V） | 位置 | 负责区域 | 备注 |
| 1 | SANTAK | 1 | 16 | C6K | 12V-7AH | 6KVA/4.8KW | 220 | 中山楼6楼 | PCR培养室 | 一体机 |
| 2 | MUST | 1 | 16 | H6K | 12V-7AH | 6KVA/6KW | 220 | 中山楼6楼 | PCR培养室 | 一体机 |
| 3 | MUST | 1 | 32 | MD-50K3/3 | 12V-100AH | 50KVA/40KW | 380 | 中山楼12楼 | 生殖中心胚胎培养室 |  |
| 4 | MUST | 1 | 16 | H3KS | 12V-65AH | 3KVA/3KW | 220 | 药学部1楼 | 药械通库冰箱 |  |
| 5 | MUST | 1 | 16 | H6KS | 12V-65AH | 6KVA/4.8KW | 220 | 药学部3楼 | 药库冰箱 |  |
| 6 | MUST | 1 | 32 | MD-C30K3/3 | 12V-100AH | 30KVA/24KW | 380 | 药学部3楼 | 冷库 |  |
| 7 | SANTAK | 1 | 16 | CASTLE 10KS(6G) | 12V-65AH | 10KVA/9KW | 220 | 药学部4楼 | 精密仪器室 |  |
| 8 | SANTAK | 1 | 16 | CASTLE 6KS(6G) | 12V-38AH | 6KVA/5.4KW | 220 | 药学部4楼 | 精密仪器室 |  |
| 9 | SANTAK | 1 | 16 | CASTLE3C20KS | 12V-100AH | 20KVA/16KW | 380 | 博济楼后座410室 | 精密仪器室 |  |
| 10 | Prostar 宝星 | 1 | 32 | GT60K | 12V-120AH | 60KVA/48KW | 380 | 岭南楼9-10楼梯半层处杂物房 | 岭南楼10楼新生儿 |  |
| 11 | MUST | 1 | 16 | EH5500（C3KS） | 12V-24AH | 3KVA/2.4KW | 220 | 岭南楼23楼 | 血库冰箱 |  |
| 12 | SANTAK | 1 | 81 | MD-C160K3/3 | 12V-100AH | 160KVA/128KW | 380 | 检验科1楼 | 检验科1-3楼仪器 |  |
| 13 | SANTAK | 1 | 32 | 3C3 PRO-60KS | 12V-100AH | 60KVA/54KW | 380 | 急诊一楼材料库房 | 急诊二楼EICU |  |
| 14 | 维谛 | 2 | 16/台 | GXE-10K00TLA102C00 | 12V-38AH | 10KVA/9KW | 220 | 岭南楼16楼ICU | 16楼ICU |  |
| 合计 | - | 15 | 369 | - |  |  |  |  |  |  |

| 南院区UPS设备清单及分布位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 数量（台） | 电池总数（个） | 规格型号 | 电池容量（AH） | 设备容量 | 电压（V） | 位置 | 负责区域 | 备注 |
| 1 | 柏克 | 7 | 112 | MP11-10KVA | 12V-100AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼6楼东区 | 逸仙楼5楼手术室 |  |
| 2 | 维谛 | 2 | 32 | GXE-10K00TL1101C00 | 12V-65AH | 10KVA/8KW | 220 |  | 逸仙楼8楼东ICU |  |
| 3 | 柏克 | 5 | 80 | MP11-10KVA | 12V-100AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼6楼西区 | 逸仙楼5楼手术室 |  |
| 4 | 山特 | 1 | 16 | 3C3-30KS | 12V-100AH | 30KVA/24KW | 380 | 博爱楼后座10楼细胞诊断分子中心 | 博爱楼后座10楼细胞诊断分子中心 |  |
| 5 | 艾默生 | 1 | 16 | YDC9106H | 12V-65AH | 6KVA/5.4KW | 220 |  |  |  |
| 6 | 柏克 | 1 | 16 | MP11-10KVA | 12V-65AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼7楼心导管室内 | 逸仙楼7楼心导管室内 |  |
| 7 | 柏克 | 6 | 96 | MP11-10KVA | 12V-100AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼7楼东UPS机房 | 逸仙楼7楼ICU |  |
| 8 | 柏克 | 3 | 48 | MP11-10KVA | 12V-100AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼7楼西UPS机房 | 逸仙楼7楼CCU |  |
| 9 | 艾默生 | 1 | 16 | UHA1R-0100L | 12V-65AH | 10KVA/9KW | 220 | 逸仙楼9楼东整形外科 | 逸仙楼9楼东手术室 |  |
| 10 | 柏克 | 1 | 16 | MP11-10KVA | 12V-100AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼15楼东UPS机房 | 逸仙楼15楼东神经外科1-6病床 |  |
| 11 | 柏克 | 2 | 32 | MP11-10KVA | 12V-38AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼15楼东UPS机房 | 逸仙楼15楼东神经外科ICU |  |
| 12 | PCM | 1 | 16 | VGD-10KL3/1 | 12V-38AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼16楼东神经内科ICU | 逸仙楼16楼东神经内科ICU |  |
| 13 | Liebert | 1 | 32 | ITA-16k00AL3A02C00 | 12V-38AH | 16KVA/16KW | 380 | 博爱楼后座4楼 | 儿科五区层流室 |  |
| 14 | 中和全盛 | 1 | 32 | EX3C330K-Q | 12V-100AH | 30KVA/30KW Icc=10KA | 380 | 逸仙楼10楼东肝移植ICU电房 | 逸仙楼10楼东肝移植ICU |  |
| 15 | MUST | 1 | 16 | C10KS | 12V100AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼4楼血库 | 血库冰箱等 |  |
| 16 | SEDNUPS | 1 | 48 | 3C3-20KS | 12V-100AH | 20KVA/16KW | 380 | 逸仙楼负一楼I期临床研究中心 | 逸仙楼负一楼I期临床研究中心冰箱 | 电池须每月检测 |
| 17 | MUST | 1 | 32 | EH9335-30KRS | 12V-100AH | 30KVA/24KW | 380 | 博爱楼前座12楼I期临床研究中心 | 网络机柜等 | 电池须每月检测 |
| 18 | MUST | 1 | 16 | MD-C20K3/3 | 12V-65AH | 20KVA/16KW | 380 | 博爱楼前座负一楼西药库 | 冷库 |  |
| 19 | MUST | 1 | 32 | MD-C30K3/3KVA | 12V-100AH | 30KVA/27KW | 380 | 盈丰路药房旁CPG药房 | 药房冰箱等 |  |
| 20 | 柏克 | 1 | 16 | MP11-10KVA | 12V-65AH | 10KVA/8KW | 220 | 博爱楼8楼空调机房 | 3#手术室 |  |
| 21 | 柏克 | 1 | 20 | HTT-20KVA | 12V-65AH | 20KVA/16KW | 220 | 逸仙楼负二楼心导管室旁电房 | 心导管室 |  |
| 合计 | - | 40 | 740 | - |  |  |  |  |  |  |

| 医研中心UPS清单及分布位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 数量 | 电池总数（个） | 规格型号 | 电池容量（AH） | 设备容量 | 输出电压（V） | 位置 | 负责区域（主供设备） | 备注 |
| 1 | SANTANK | 1 | 16 | CASTLE10KS(6G) | 12V-65 | 10KVA/9KW | 220 | 生物岛实验室327 | fusion三合一质谱仪 | 生物岛 |
| 2 | SANTANK | 1 | 16 | CASTLE10KS(6G) | 12V-100 | 10KVA/9KW | 220 | 生物岛实验室304 | 480质谱仪 | 生物岛 |
| 3 | SANTANK | 1 | 16 | CASTLE10KS(6G) | 12V-38 | 10KVA/9KW | 220 | 生物岛实验室304 | 6470质谱仪 | 生物岛 |
| 4 | SANTANK | 1 | 16 | CASTLE10KS(6G) | 12V-26 | 6KVA/5.4KW | 220 | 生物岛实验室302 | 超高分辨共聚焦（徕卡） | 生物岛 |
| 5 | KELOBG | 1 | 16 | YTR1106L | 12V-38 | 6KVA/5.4KW | 220 | 生物岛实验室314 | 扫片机及高内涵 | 生物岛 |
| 6 | SANTANK | 1 | 8 | CASTLE 3KS(6G) | 12V-38 | 3KVA/2.4KW | 220 | 生物岛实验室303 | 流式分选 | 生物岛 |
| 7 | SANTANK | 1 | 8 | CASTLE 3KS(6G) | 12V-38 | 3KVA/2.4KW | 220 | 生物岛实验室302 | 共聚焦（蔡司） | 生物岛 |
| 8 | SANTANK | 1 | 8 | GASTEE 2K(6G）一体机 | - | 2KVA/1.6KW | 220 | 生物岛实验室332 | 流式分析（Cytoflex S） | 生物岛 |
| 9 | - | 1 | 8 | H1000M一体机 | - | 1KVA/0.6KW | 220 | 生物岛实验室336 | 蛋白质结晶自动化筛选工作站 | 生物岛 |
| 10 | KELOBG | 1 | 16 | - | 12V-38 | 6KVA/5.4KW | 220 | 南海实验室606-5 | 高内涵 | 南海 |
| 11 | - | 1 | 8 | - | - | 3KVA/2.7KW | 220 | 南海实验室605-5 | 流式分选（贝克曼Moflo Astrios EQs） | 南海 |
| 12 | EANTNE（伊特能源技术） | 1 | 16 | - | - | 10KVA/9KW | 220 | 仁济楼实验室308B | 共聚焦（奥林巴斯） | 北院区 |
| 合计 | - | 12 | 152 | - |  |  |  |  |  |  |

| 花都院区UPS清单及分布位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 数量 | 电池总数（个） | 规格型号 | 电池容量（AH） | 设备容量 | 输出电压（V） | 位置 | 负责区域 | 备注 |
| 1 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-40KVA | 12V-80 | 40KVA | 380 | 医技楼1层西区 | 急诊手术室、EICU重症监护 |  |
| 2 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-60KVA | 12V-120 | 60KVA | 380 | 医技楼1层东区 | DSA介入手术 |  |
| 3 | 航天柏克 | 1 | 64 | BKH-M5A-T300K | 12V-100 | 200KVA | 380 | 医技楼1层东区 | 检验科 |  |
| 4 | 航天柏克 | 1 | 16 | MP1106KVA | 12V-24 | 6KVA | 380 | 医技楼3层西区 | 内分泌综合门诊实验室 |  |
| 5 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-30KVA | 12V-38 | 30KVA | 380 | 医技楼3层东区 | 超声介入 |  |
| 6 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-30KVA | 12V-38 | 30KVA | 380 | 医技楼3层东区 | 妇科手术 |  |
| 7 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-60KVA | 12V-120 | 60KVA | 380 | 医技楼4层东区 | 消化内镜室 |  |
| 8 | 科士达 | 1 | 32 | YDC3320-RT | 12V-100 | 20KVA | 380 | 医技楼5层西区 | 眼科手术室 |  |
| 9 | 科士达 | 1 | 32 | YDC3340 | 12V-38 | 40KVA | 380 | 医技楼5层西区 | 口腔科手术室 |  |
| 10 | 科士达 | 1 | 32 | YDC33160 | 12V-200 | 160KVA | 380 | 医技楼5层东区 | 日间手术室UPS间 |  |
| 11 | 科士达 | 1 | 40 | YDC3380 | 12V-120 | 80KVA | 380 | 医技楼6层西区 | 重症监护室UPS间 |  |
| 12 | 科士达 | 1 | 40 | YDC33160 | 12V-200 | 160KVA | 380 | 医技楼6层东区 | 中心手术室 |  |
| 13 | 航天柏克 | 1 | 96 | CHP3160KVA | 12V-100 | 160KVA | 380 | 医技楼6层东区 | 中心手术室 |  |
| 14 | 科士达 | 1 | 32 | YDC3320-RT | 12V-38 | 20KVA | 380 | 医技楼7层东区 | 病理科 |  |
| 15 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-20KVA | 12V-38 | 20KVA | 380 | 住院楼2层西区 | 心血管内科CCU |  |
| 16 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-20KVA | 12V-38 | 20KVA | 380 | 住院楼5层西区 | 口腔科ICU |  |
| 17 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-20KVA | 12V-38 | 20KVA | 380 | 住院楼7层西区 | 神经内科NICU |  |
| 18 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-60KVA | 12V-120 | 60KVA | 380 | 住院楼9层东区 | 儿科PICU |  |
| 19 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-50KVA | 12V-100 | 50KVA | 380 | 住院楼11层西区 | 1百级层流病房 |  |
| 20 | 美世乐 | 1 | 32 | EH9115-80KS | 12V-120 | 80KVA | 380 | 门诊楼八层西区 | 血液透析科 |  |
| 21 | 美世乐 | 1 | 32 | EH9115-80KS | 12V-120 | 80KVA | 380 | 门诊楼八层西区 | 血液透析科 |  |
| 22 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼1层西区 | 急诊手术室 |  |
| 23 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼1层东区 | 1#DSA介入手术室 |  |
| 24 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼1层东区 | 2#DSA介入手术室 |  |
| 25 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼1层东区 | 3#DSA介入手术室 |  |
| 26 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼1层东区 | 4#DSA介入手术室 |  |
| 27 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼3层东区 | 超声介入缓冲间 |  |
| 28 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼3层东区 | 超声介入缓冲间 |  |
| 29 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼3层东区 | 妇科人流手术室库房 |  |
| 30 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼3层东区 | 妇科人流手术室库房 |  |
| 31 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼4层东区 | 内镜手术室 |  |
| 32 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼4层东区 | 内镜ERCP |  |
| 合计 | - | 32 | 944 | - |  |  |  |  |  |  |

| 中山大学孙逸仙纪念医院UPS设备清单汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 北院区 | 南院区 | 花都院区 | 医研中心 | 合计 |
| 设备数量 | 15台 | 40台 | 32台 | 12台 | 99台 |
| 电池数量 | 369节 | 740节 | 944节 | 152节 | 2205节 |

第三章  响应须知

## 响应须知

一、响应文件格式

供应商须按本采购文件中提供的响应文件编制要求（见第五章）以A4版面统一编制，每份内页须按顺序加注页码，以及按有关要求提供相关的证明资料等。

## 二、响应文件的递交

### （一）响应文件的密封和标记

1.供应商应将纸质响应文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，封口处应加盖公章，并在每一密封的信封封面上按以下要求清楚标明：

响应文件（正/副本） 收 件 人：中山大学孙逸仙纪念医院 项目名称：******（填写比选文件第一章“比选邀请函”中写明的项目名称） 供应商名称（加盖公章）： 联 系 人： 联系电话： 本项目采购比选评审会议之前不得启封

### 2.供应商应编制响应文件正本1份和副本2份。响应文件正本的封面、内容及骑缝均须加盖供应商鲜章；副本可采用正本的复印件并于封面及骑缝处加盖供应商鲜章。若副本与正本不符，内容以正本为准。

### 3.对未装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

### （二）对响应文件投递的要求

供应商应当在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送（寄）达采购人指定地点。

### （三）响应文件的修改和撤回

1.供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

2.响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

3.在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

4.供应商所提交的响应文件在采购比选评审会议结束后，无论采购结果成交与否都不退还。

（四）响应文件的拒收

在响应文件提交截止时间后送达的或未送达指定地点的响应文件或响应文件未密封的，均为无效文件，我院有权利拒收。

- （五）样品

- 1.本项目如要求提交样品的，采购人在收取样品时没有对样品外观进行验收及性能测试，对样品的破损或质量概不负责。

- 2.由于采购人存放样品的空间有限，如采购人无需留存样品的情况下，请各有关供应商在本项目采购评审会议结束后当日内主动取回，否则视同供应商不再认领，采购人有权进行处理。

三、采购评审会议和评审原则

（一）组织评审会议

1.采购人组织评审会议。

2.供应商不需参加评审会议。

3.响应文件中的报价一览表内容与明细报价表内容不一致的，以报价一览表为准。

4.根据评审委员会对各供应商响应文件的综合评分情况，编写评审报告。

（二）评审原则

1.评审委员会由采购人组织的评审专家组成，评审专家从专家库中随机抽取。

2.本次评审采用综合评分法，只接受一次报价。

3.采购人根据《资格审查表》内容逐条对响应文件的资格性进行评审，审查每份响应文件是否满足资格要求。

4.评审委员会根据《符合性审查表》内容逐条对响应文件进行符合性评审，审查每份响应文件是否符合采购文件的商务、技术中的实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评审委员会按少数服从多数原则表决决定。

5.资格审查或符合性审查不通过的均视为无效响应。无效响应不能进入技术、商务及价格评审。

6.评审内容：评审委员会对通过资格审查和符合性审查的响应文件进行商务、技术和价格的评审。

7.资格审查

《资格审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商应具备以下条件：（出具有效的声明函并加盖公章） （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 |
| 2 | 供应商必须具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分公司报名的，须提供总公司和分公司的营业执照副本复印件，总公司出具给分公司的授权书。 |
| 3 | 经查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn），被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，均不得参加本采购项目。（供应商无需提供证明资料，以评审现场查询结果为准） |
| 4 | 单位负责人或法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。（出具有效的声明函并加盖公章） |
| 5 | 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目的采购活动。 |
| 6 | 本项目不接受联合体报名，成交供应商不得分包、转包。（出具有效的声明函并加盖公章） |
| 7 | 出具报名邮件截图，加盖公章。 |

8.符合性审查

《符合性审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 响应报价： （1）响应报价未超过本项目最高限价； （2）对本项目的全部内容进行响应报价； （3）响应报价不低于成本价，且是唯一确定的。 |
| 2 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天。 |
| 3 | 法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章。 |
| 4 | 响应文件按照公开比选文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本公开比选文件中已明确要求不得擅自删改的内容，以及遵守公开比选文件中已列明必须遵照执行否则按无效响应处理的各类要求。 |
| 5 | 响应文件满足公开比选文件第二章《采购需求》中“★”号条款要求。 |
| 6 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |

9.分值（权重）分配

（1）评分总值最高为100分，商务、技术及响应报价得分分值（权重）设置如下：

| 分值比例（100%） | 商务评分（38%） | 技术评分（32%） | 价格评分（30%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 得分100 | 38分 | 32分 | 30分 |

- （2）商务评分：评审委员会就各响应文件对商务评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《商务评审表》：

商务评审表（38分）

| 评审指标 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 需求响应情况 | 10 | 供应商须提供第二章用户需求书 三、故障维修服务 的响应情况。如果对其中某些条款不响应时，应逐条列出，未列出的视同响应。本项最高得10分。 1、带“▲”标注的为重点参数（共3条），每响应一项得2分； 2、其他参数（共4条），每响应一项得1分。 - 注：提供承诺书加盖公章，格式自拟，不提供不得分。 |
| 管理体系 | 6 | 供应商具有有效期内的管理体系认证证书： 1、质量管理体系认证，得2分。 2、环境管理体系认证，得2分。 - 3、职业健康安全管理体系认证，得2分。 - 注：1）需提供有效的证书复印件并加盖公章。 - 2）因企业成立时间不足3个月，导致未能取得相关认证且提供书面说明的， - 对应证书可得分。 - 3）不提供的不得分。 |
| 同类业绩 | 10 | - 供应商自2023年1月1日至今承接过同类项目业绩的：每提供一个得2分，无或其他不得分。本项最高得10分。 注：1）同类业绩指UPS维保项目业绩。 2）提供合同关键页（含合同封面、主要内容页及双方签章页）。扫描件加盖供应商公章，业绩时间以合同签订时间为准。 - 3）同一用户单位多个合同只计算一个，其余不计。 - 4）未提供证明材料或提供不齐全或证明材料不清晰导致专家无法辨认的或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
| 客户评价 | 4 | - 需提供与上述有效的同类业绩一览表中的项目一致的客户评价证明材料。采购人评价为优或满意的，每提供一个得 1 分，最高得4分。不提供不得分。同一法人单位的多份评价只计算一份。 |
| 维保服务人员 | 8 | - 具有低压电工特种作业操作资格证书的，每提供一个得2分。本项最高得8分。 - 注：提供资格证扫描件及递交响应文件截止时间前近六个月内任意一个月的单位社保缴纳证明，加盖公章。未提供或提供不全的不得分。 |

（3）技术评分：评审委员会就各供应商对技术评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《技术评审表》：

技术评审表（32分）

| 评审指标 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 对项目的认识、理解和维保规划 | 7 | - 根据供应商提供的对中山大学孙逸仙纪念医院UPS主机的现状、维护保养情况及需求的理解方案及制定维保规划进行评审。本项最高得7分。 - 1、方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得7分； - 2、方案内容完整、针对性不突出、操作流程不够完善的得4分； - 3、方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得1分； - 4、未提供不得分。 |
| 安全管理方案 | 7 | - 根据供应商在项目实施及维护过程中的安全防护措施和内部管理，包括安全文明施工、消防安全措施等进行评审。本项最高得7分。 - 1、方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得7分； - 2、方案内容完整、针对性不突出、操作流程不够完善的得4分； - 3、方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得1分； - 4、未提供不得分。 |
| 应急保障措施 | 6 | - 结合本项目实际情况，提供重大故障应急保障措施，内容包括但不限于重大故障处理流程、应急预案、风险管理等。本项最高得6分。 - 1、方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得6分； - 2、方案内容完整、针对性不突出、操作流程不够完善的得3分； - 3、方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得1分； - 4、未提供不得分。 |
| 拆除安装方案 | 6 | - 根据供应商拆除安装方案合理性、规范性和可操作性进行评审。本项最高得6分。 - 1、方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得6分； - 2、方案内容完整、针对性不突出、操作流程不够完善的得3分； - 3、方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得1分； - 4、未提供不得分。 |
| 质量保障和售后服务措施 | 6 | - 供应商提供质量保障措施，内容包括但不限于质量管理计划、组织措施等；有能力为本项目开展售后服务，提供售后解决方案，包括响应时间、响应方式、质保期限、质保期的维修维护方案等内容、其他服务承诺及优惠条件、对采购方人员的培训及技术支持等。 - 1、方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得6分； - 2、方案内容完整、针对性不突出、操作流程不够完善的得3分； - 3、方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得1分； - 4、未提供不得分。 |

（4）价格评分（30分）：

①评审基准价计算方式：通过资格审查及符合性审查且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格评分为满分。

②其他供应商价格分统一按照下列公式计算：价格得分=（评审基准价/响应报价）*价格评分。

精确到小数点后两位。

③最低报价不是成交的唯一依据。

10.综合比较与评价：

根据每个供应商在上述各比选阶段中的得分，采用下面公式算出每个供应商的综合得分：

W＝C ＋ T ＋ M

其中：

W ——供应商的综合得分；

C ——供应商的价格得分；

T ——供应商的技术评审得分；

M ——供应商的商务评审得分。

（注： T、M均为所有评审专家评分的算术平均值）

11.评审委员会对响应文件中的报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照该条款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

12.评审报告应当由评审委员会全体人员签字认可。评审委员会成员对需要共同评定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，若拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

四、推荐成交候选人名单

评审委员会根据最终评审的结果推荐3名成交候选人，推荐综合得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。综合得分相同的，按照响应报价由低到高的顺序推荐第一成交候选人。综合得分且响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

排名第一的成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人出现前款所列的情形的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

成交人放弃成交、或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

成交人无正当理由不得放弃成交，否则可能被采购人列入中山大学孙逸仙纪念医院失信供应商名单。

五、发布成交结果：采购人在医院官方网站的采购专栏公告成交结果。成交人在成交结果公告发布同时领取成交通知书，如未按期领取而产生的一切后果，均由成交人承担。

六、质疑与投诉

（一）质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.供应商认为比选文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，向采购人提出质疑。

3.供应商应在限定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体项目名称。

4.采购人不得拒收质疑供应商在限定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5.供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人可以组织原比选委员会协助答复质疑。

6.超出限定质疑期限的质疑函，采购人将依法不予接收。

7.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明资料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字，并加盖公章。

8.接收质疑的联系方式：

办公室：中山大学孙逸仙纪念医院招投标与采购管理办公室

地址：广州市长堤大马路171号一方长堤907室

电话：81338035（工作时间：8：00-12:00,14:30-17：30）

（二）投诉

质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督部门提起投诉。

- 合同的订立

- 采购人与成交人自成交通知书发出之日起三十日内，按采购文件要求和成交人响应文件承诺签订采购合同，但不得超出采购文件和成交人响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第四章  合同参考文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

中山大学孙逸仙纪念医院2026—2029年

UPS设备维保服务（含电池组更换）

合  同  书

甲 方：中山大学孙逸仙纪念医院

乙 方：******

2026年   月

中山大学孙逸仙纪念医院

2026—2029年UPS设备维保服务（含电池组更换）

甲方：中山大学孙逸仙纪念医院

乙方：******

甲方委托乙方，对中山大学孙逸仙纪念医院重点科室UPS（不间断电源）系统进行维修保养，为保证维修保养的质量及各系统的正常运行和安全运行以及双方的权利、职责，根据《中华人民共和国民法典》以及有关规定，结合本项目的具体情况，经双方经充分协商签订本合同，共同遵守。

- 一、项目名称、地点、UPS系统数量清单：

- 1、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院2026—2029年UPS设备维保服务（含电池组更换）

2、项目地点：

北院区：广州市越秀区沿江西路107号

南院区：广州市海珠区盈丰路33号

花都院区：广州市花都区镜湖大道 11 号

生物岛：广州市黄埔区螺旋四路7号国际生物岛二期3栋301

佛山南海实验室：广东省佛山市南海区桂城街道石龙北路15号御堡国际商务中心一座

南校园门诊、北校区实验室、广州市内租赁的其他物业等；

3、维修保养地点、UPS数量、规格清单、维保单价详见附件。

二、承包方式

1、根据采购文件、投标文件、合同条款等有关资料和各UPS的现状情况及维保工作的具体要求与内容，实行综合单价包干，综合单价包含安全施工、文明施工、维修保养施工人员人身安全及UPS运行安全等一系列成本，服务期限内发生所有与UPS系统维护保养相关的风险与费用均由乙方承担。

2、甲方及乙方需严格执行合同条款，在执行过程乙方不得以任何理由向甲方索要追加合同以外的任何费用，并按实际保养工作数量进行结算。

3、该UPS系统维修保养项目乙方不得转包、分包，如乙方将本项目内容转包或分包给第三方，视乙方违约，甲方有权终止合同并要求乙方赔偿相关损失。

- 三、维护保养起止时间：

- 1、2026年4月1日至2029年3月31日止（共36个月），本项目服务期3年。

- 2、在合同履行期内甲方每年根据乙方本年度提供的维保服务进行考评，乙方每年度维保服务的评分须达到合格分数80分以上（考核内容详见附件），否则甲方有权终止合同。

四、维修保养范围、内容及服务要求：

1、维修保养更换配件要求：

（1）在维保期间内涉及零配件更换的，此零配件为功能不可再分拆的独立部件且价格等于或小于500元的由乙方承担费用（散热风扇、电池跳线、小电容、大电容、控制按键、显示器、指示灯、排线等）。单价大于500元少于10000元的零配件，此零配件为功能不可再分拆的独立部件，由甲方承担费用。除UPS系统改造或重大维修外，乙方不得收取任何维修人工费用。

（2）更换500元以上10000元以下的零配件，由乙方先向甲方提供配件报价，甲方确认无误后方可进行采购更换；如甲方对乙方配件报价有异议，甲方有权自行购买提供给乙方免费更换。

（3）单价10000元以上（含10000元）的维修或配件更换由甲方另行委托。

- （4）电池更换及定价说明

- 供应商服务期间，如发生故障电池更换，由供应商按照合同约定的投标价格进行更换，合同约定的电池定价包含更换电池所涉及的人工费、搬运费、辅材费等所有费用，废旧电池按甲方指定位置摆放，由甲方处理。

| 规格 | 品牌 | 价格（单节） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12V-100AH | 山特 | ****元 |  |
|  | 施耐德 | ****元 |  |
|  | 航天柏克 | ****元 |  |
|  | JYC | ****元 |  |
| 12V-65AH | 山特 | ****元 |  |
|  | 施耐德 | ****元 |  |
|  | 航天柏克 | ****元 |  |
|  | JYC | ****元 |  |
| 12V-38AH | 山特 | ****元 |  |
|  | 施耐德 | ****元 |  |
|  | 航天柏克 | ****元 |  |
|  | JYC | ****元 |  |
| 12V-26AH | 山特 | ****元 |  |
|  | 施耐德 | ****元 |  |
|  | 航天柏克 | ****元 |  |
|  | JYC | ****元 |  |
| 12V-24AH | 山特 | ****元 |  |
|  | 施耐德 | ****元 |  |
|  | 航天柏克 | ****元 |  |
|  | JYC | ****元 |  |
| 12V-7AH | 山特 | ****元 |  |
|  | 施耐德 | ****元 |  |
|  | 航天柏克 | ****元 |  |
|  | JYC | ****元 |  |

注：该表格为该项目期间更换的不同型号 UPS 电池的最高限价，价格包含电池更换过程中产生的人工费、辅材费及废旧电池搬运至甲方指定地方的全部费用，废旧电池由甲方处理，服务期内更换故障电池预算为每年限额9.2万元，即三年共27.6万元，超出部分由甲方另行采购。

（5）甲方或乙方提供更换的零配件、设备及材料，双方均有权互相了解其性能、技术参数，对参数不明确或不符合设备系统技术要求的，双方均有权拒绝使用。

(6)维修过程中，如因乙方人员操作不当造成维修部件及相关设备或部件损坏的，乙方承担由此造成的所有责任。

2、维修保养项目范围：

清单范围内所有UPS（不间断电源）设备设施（含电池组在内的所有配件）、控制UPS（不间断电源）配电箱、旁路系统、稳压器、隔离电源、与UPS（不间断电源）相关的其他硬件设施等。

- 3、服务要求

（1）按维保部位分类，明确维护内容及频次，具体如下：

| 维保 部位 | 序号 | 维保内容 | 维护保养频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS 主 机维护 | 1 | 设备运行环境检查：设备通风及散热是否良好、环境温度是否符合设备要求（一般 20-25℃）、设备有无进水可能及防潮措施是否到位 | 每年四次 |
|  | 2 | 外观检查：面板显示是否清晰完整、按键操作是否灵敏有效、指示灯颜色及状态是否正常、风扇运行有无异常噪音或停转情况 | 每年四次 |
|  | 3 | UPS 运行参数检查：整流器（充电器）输入输出电压 / 电流、逆变器输出电压 / 电流 / 频率、静态旁路切换参数、负载率等是否正常 | 每年四次 |
|  | 4 | UPS 主机输入输出端子连接检查：采用力矩扳手检查端子紧固情况，若发现松动迹象（如端子发热、线缆位移），需及时按设备规范力矩进行紧固 | 每年四次 |
|  | 5 | 异味检查：近距离闻听 UPS 主机内部有无焦糊、酸腐等异常气味，排查部件老化或故障隐患 | 每年四次 |
|  | 6 | 设备摆放及周边环境检查：UPS 摆放位置是否牢固、有无倾斜风险、机房上方及周边是否存在渗水迹象，设备柜子或电池柜子内 / 周边是否堆放杂物（如纸箱、工具等），确保无遮挡、无安全隐患 | 每年四次 |
|  | 7 | 设备内部物理连接检查：检查模块与电路板、电路板与导轨、连接端子与信号线的物理连接是否牢固，有无松动、氧化或接触不良迹象 | 每年一次 |
|  | 8 | 金属件氧化检查：检查模块、电路板、导轨、连接端子的金属件表面是否出现氧化锈蚀，对氧化严重或影响导电的零件及时更换 | 每年一次 |
|  | 9 | 清洁电路板、风扇、散热片等易积尘部位，确保无灰尘堆积影响散热 | 每年四次 |
| UPS 电箱及相关线路维护 | 1 | 配电箱线路及开关检查：打开配电箱门，检查内部线路排布是否规整、有无破损，紧固电箱内部空气开关、漏电保护器等部件的接线螺丝（力矩符合规范） | 每年四次 |
|  | 2 | 输入输出端子检查：检查 UPS 上端输入配电线路和控制开关输入输出端子的连接情况，若发现松动、发热氧化迹象，及时紧固处理 | 每年四次 |
|  | 3 | 故障风险及保护措施检查：排查整个输入输出控制回路有无潜在故障风险（如线路过载、开关选型不符），检查过载保护、短路保护等措施是否完好有效 | 每年四次 |
|  | 4 | 温度检测：采用红外测温仪检测线缆接头、控制开关触点的温度，确认无异常发热情况 | 每年四次 |
|  | 5 | 标签检查：检查电箱开关、线路的标签标注是否准确清晰（如 “UPS 市电输入”“UPS 电池输出”），对模糊或错误的标签及时更换补充 | 每年四次 |
|  | 6 | 过载风险检查：根据 UPS 额定功率及实际负载，核算线路电流是否超过线缆额定载流量，判断是否存在过载危险，若有需提出线路整改建议 | 每年四次 |
|  | 7 | 配电箱清洁：采用无尘布擦拭配电箱内外表面，清除灰尘、污渍，确保箱内干燥、整洁 | 每年四次 |
|  | 8 | 稳压器的运行状态检查及清尘 | 每年四次 |
|  | 9 | 主机内部清尘 | 每年一次 |
| UPS 功能检查（需提前与科室沟通，在不影响医疗工作的时间段进行） | 1 | 市电切换测试：切断市电输入，检查 UPS 是否自动转换到电池工作模式，输出电压、频率是否稳定 | 每年四次 |
|  | 2 | 市电恢复测试：接通市电输入，检查 UPS 是否能自动恢复到市电工作模式（或市电 + 电池混合模式），切换过程无中断、无冲击 | 每年四次 |
|  | 3 | 系统日志及告警分析：通过 UPS 操作面板或后台管理软件，查看系统运行日志及历史告警记录，分析设备运行状态是否有异常（如频繁切换、电池欠压告警），对异常情况及时排查处理 | 每年四次 |
| 蓄电池维护 | 1 | 电池外观检查：检查每节蓄电池外壳是否变形、破裂、渗漏，安全阀周围有无酸雾、酸液残留，极柱是否有腐蚀、爬酸现象，极柱与电池连接线是否松动 | 每年四次 |
|  | 2 | 连接线缆检查：检查蓄电池之间的连接线缆（铜排或电缆）有无锈蚀、断裂，绝缘层有无破损，接头处有无漏电痕迹（如电火花灼烧） | 每年四次 |
|  | 3 | 摆放检查：检查蓄电池在电池柜内的摆放是否稳固、有无倾斜，电池之间间距是否符合散热要求 | 每年四次 |
|  | 4 | 安全隐患排查：检查电池周围是否存在火源、热源（如暖气、空调出风口）或腐蚀性物质，确保无安全隐患 | 每年四次 |
|  | 5 | 绝缘及放电测试：采用绝缘电阻表检测蓄电池组整体绝缘电阻；对长期处于满电状态的蓄电池进行均衡放电（放电深度≤30%，放电时间≥20分钟），激活电池性能 | 每年四次 |
|  | 6 | 电压及内阻检测：测量单节电池电压（铅酸电池正常电压 12.0-13.0V），确认总电压与电池数量匹配；采用电池内阻测试仪检测每节电池内阻，对内阻超标电池提出书面更换建议 | 每年二次（一次所有电池全面检测；一次表面电池检测） |

注：1、所有维保服务项目均在不影响科室医疗活动情况进行。

2、检测电池的数据须记录清晰，按使用科室编号标识，每次维保结束后3个工作日内提交至管理人员。

（2）乙方的响应时间要求：

①乙方须提供全天候24小时维修保养服务，接设备故障通知后3小时内到达现场（紧急维修须2小时内到达现场处理）；

（3）技术保证要求：

①维保公司具备此项目维保工程所有规格类型UPS（不间断电源）的维保资格。

②所有维保人员均已办理人员用工手续，维保人员必须具有低压电工证。

③维保公司需准备充足保养维修改项目所需的工具如:测温仪，电池内阻测试仪，电流表，电容电感表，万用表，常规电工工具等等。

④维保作业中所需要的计量、测量等相关工具，具有检测合格证书并在有效期内。

（4）修复时间要求：

①对于严重故障（指影响UPS运行，不能正常输出故障），保证在响应后8小时内修复；

②对于一般故障（指不影响UPS正常输出的其他故障），保证在响应后24小时内修复。

③如故障无法在约定时间内修复，供应商对清单范围内所有不同规格的UPS设备，须提供合适的 UPS 作为备机，备机到场时间不晚于故障设备应当修复的时间，UPS备机须在满负荷状态下能满足0.5小时以上的续航时间，且负责备机的安装、调试及拆除工作。

（5）建立和完善设备档案

①乙方在合同履约期的头三个月内，须完成建立全院范围内的UPS设备设施和机房的管理制度、设备和维修台帐，提交到医院管理部门（纸质版和电子版）。并据此对设备中的易发故障器件进行全面跟踪，判断确定处理办法，每次保养或故障修理后，及时记录和更新设备档案中的相关信息。

②根据已经获得的设备档案信息对设备运行情况定期进行分析，在常规保养后一星期内提出相应的报告，对已经发现的隐患及时进行处理，并向院方写出情况报告。乙方对现有设备设施的运行状况进行风险评估，每年须提交评估情况报告。

③根据已经获得的设备档案信息进行负载情况分析，并提出相应的处理方法并据此向甲方提供科学的可行性建议，使设备使用在最安全的范围之内。乙方必须按照相应设备设施强检期限，配合完成设备设施的强检工作（含特种设备）。

（6）技术培训计划

①为甲方相关人员进行免费技术指导（主要内容包括UPS状态查看、开机、关机及紧急情况应急操作等基本技能）。

②乙方每年定期对维保维护人员进行专业技术培训，并在完成专业培训记录后一星期内向甲方提交专业培训记录。

③乙方每年须对UPS维保项目做年度安全质量评估及年度工作总结报告，并向甲方提交年度质量安全评估报告及年度工作总结报告。

（7）安全文明作业要求

安全作业细则：

①维保班组到达维保现场后，由UPS维保项目管理人员将甲方的UPS分布情况及注意事项向维保人员进行详细的传达和讲解。

②使用工具前维保人员应检查其安全事项，电器设备应检查其金属外壳及插头是否漏电、破损等。

③按甲方指定的地方规范用电，所有电器件的保险丝要使用与电器件相配套的保险丝或保险管，如因违章用电而导致甲方停止供电或处罚，其结果由乙方自负。

④进入维保场地，必须做好安全措施规范作业；完成维保时，必须清理现场垃圾及检查工具数量，防止工具遗漏造成事故；严禁抛投物件及工具。

⑤施工场所的电源开关在断电作业时必须挂上“有人作业，严禁合闸”告示牌、并安排专人监护。

⑥离开工作场所时，应关闭施工场所的一切电源，清理好工作场所的环境卫生，方可以离开。

⑦严禁酒后作业、疲劳作业和边抽烟边作业。

文明作业细则：

①严格遵守甲方的工作秩序和作息时间及一切规章制度，如维保计划需更改日期，必须得甲方有关人员的同意。

②工作人员应保持维保场所的卫生清洁，每次工作完成后，应即时清理工作场所卫生。

③生活垃圾、残渣、剩饭、污水，严禁乱丢、乱抛，应统一放入垃圾桶，随时清理。

④进入维保场所维保时，要做好身份标识，严禁穿拖鞋或硬地鞋作业。

⑤维保材料及剩余材料、边料应统一保存，整齐堆放，不得乱丢、乱放。

⑥严禁在公共场所、病区病房、机房等防火场所吸烟。

⑦对维保现场违反安全防火要求，违章操作者，要给予制止并责令停止，直至追究责任。

4、其他要求

(1)因乙方服务、维修不及时造成的损失，经相关专家评估鉴定后，按乙方的责任程度承担相应损失。

(2)零配件的售后服务要求：保修期时间从安装之日起不得少于三个月（若所供配件原厂另有规定，则按其规定），在保修期内乙方对所供配件实行包修、包换、包维护保养。

(3)由于乙方原因，如维修人员在维修作业时不按安全操作规程进行围蔽保护、不佩戴安全帽等；或者因设备维修保养不及时，造成UPS故障等情况而导致发生事故及人员伤亡，其事故责任和损失由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

(4)如乙方不按合同规定的时间内修复故障，甲方有权另请第三方公司进行修复，其费用由乙方支付，相关费用为第三方公司出具（发票）维修费用的三倍金额。甲方有权从维保费用中直接扣除，乙方不得有异议。

(5)每次维修保养完毕，须甲方相关跟进人员在UPS维修保养报告单上签名确认。如甲方对验收结果不满意，乙方有责任及时重新进行检查维修保养工作，直到甲方满意为止。

(6)乙方每次维修与保养完成后都需出具维修与保养记录或按采购买方要求填写相关维修与保养记录存档。每季度完成维修保养后五个工作日内将检查记录或维修记录、提交给甲方（含电子版、纸质版）。

(7)乙方必须包干UPS设备机房范围的清洁卫生等责任。

(8)乙方在签订合同后一个月内提交必要的资质文件、服务人员的上岗资格证明文件、工作流程、服务质量控制体系等，合同执行期间，以上文件如有变动，乙方应及时提交变动后的各项文件。每年度到期前一个月内，乙方应提交项目的年度质量安全评估报告，和服务人员的专业培训记录。

(9)乙方在签订合同之日起三个月内须完成对合同清单范围内UPS电池在电池箱盖显眼处做标识，电池标识内容包含但不限于以下内容：电池品牌、规格型号、联系电话等。

(10)UPS设备机组所有配件的更换须经过甲方监管部门（基建科）同意后方可进行更换，未经基建科书面同意的配件费用不予支付。

(11)每年，采购人需要针对各个院区的高压房进行2 - 3次全院区停电维护设备操作。停电期间，供应商必须安排相关人员配合采购人对UPS展开巡检工作，以确保停电时段UPS能够正常供电。

五、合同总价及结算方式

本合同暂定总价为人民币******元（大写）******。

1、维保费用

维保费用暂定为人民币******元（大写）******。该费用为乙方负责合同内所有UPS的巡查、检查、维修保养的人工费、机械费、管理费、利润风险费、负责更换合同规定的零配件、材料、政府相关部门的检测费、所有税费及国家政府的有关规费、社保金等。

2、维修保养结算方式：

（1）每季度维保服务完成且经甲方管理科室确认合格后才算完成一期维保内容。

（2）维保费按两季度进行结算，即半年进行一次结算。

（3）UPS维保数量按实际发生计算，综合单价参照附件执行。

（4）本项目为总价控制项目，如需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

3、更换电池费用

更换电池费用暂定为人民币******元（大写）******。

4、支付方式：

4.1结算周期：每两个季度（半年）为一个结算支付周期，对应完成两期维保服务。

4.2金额计算：

（1）当次结算金额=合同维保费用总额的1/6 + 本期电池更换实际发生金额（电池更换累计费用不得超过最高限额）；

（2）UPS维保服务按本期实际发生数量与附件约定的综合单价计算费用，并入当次结算金额。

4.3支付条件： 当次结算周期内的维保服务已完成、经甲方管理科室验收合格、结算金额经审计部门审核无误，且乙方已提供合法正规发票。

4.4 付款时限：甲方在满足上述全部支付条件后30天内，向乙方支付当次结算款项。

六、组成合同的文件包括：

1、本合同（含附件）、中标通知书、采购文件及投标文件、投标报价及其附件、规范及有关技术文件。

2、甲方及乙方有关项目内容的协商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，与本合同一并解释，具有相同的法律效力。

七、双方责任

1、甲方责任：

（1）甲方在合同内设备出现故障时，第一时间通知乙方，告知简单故障现象。

（2）甲方在乙方维修过程中，做好协调工作，并提供合适的维修保养环境。

2、乙方责任：

（1）乙方应在维保前提供维保人员配置名单，指派维修人员必须持有低压电工证上岗，并提供联系电话，负责对各院区UPS进行全面的维修保养工作；每次上门维保服务人员不得少于2人。

（2）在维修保养合同期内，乙方对UPS的维修保养项目与要求逐项检查、及时维修或更换，保证甲方UPS的安全与正常运行，做好维修保养记录以备查漏，并做好现场的环境卫生。

（3）每次维修保养完毕，需由乙方与维修组维修人员在UPS维修保养报告书上签名确认。如对验收结果不满意，乙方有责任及时重新进行检查维修保养工作，直到甲方满意为止。

（4）如乙方没有按规定的时间和项目进行维修保养，或违反甲方的有关制度，甲方可责令其限期改正，因维修保养不善造成甲方的损失，由乙方按甲方实际损失承担相应赔偿。

（5）乙方在维修保养时，发现非正常损耗（如人为破坏、盗窃、水浸、供电故障等）导致设备需要维修更换的，乙方必须以书面通知甲方，得到甲方同意后方可进行维修更换。

（6）出现紧急情况时，乙方无条件向甲方提供24小时全天候紧急维修服务，乙方必须在巡查发现紧急情况或接到甲方的故障电话通知后指派工作经验丰富的专业技术维修人员到场维修（乙方维修人员赶到甲方故障现场时间，急修不超过2小时，其他情况必须在3小时内到达）。如乙方未能按照上述约定时间到达甲方故障现场进行维修，则乙方应向甲方支付违约金，违约金数额按照延误的小时数来计算。

乙方维修联系电话：******     乙方联系人：****

（7）乙方指派到甲方的维修保养人员必须服从甲方人员的指派，遵守甲方的规章制度，不得损坏及盗取甲方的财物，一经发现，除赔偿甲方经济损失外，扣除合同总金额25%，还将追究相关法律责任。

（8）乙方应建立各UPS的使用档案（如：故障情况、维修内容、检测数据、更换各种设备配件等）记录其实际使用情况，并提前做好向甲方更换配件、维修、检测等项目的工作准备。建立填写设备维修保养记录卡，每项每次维修保养工作完成后提交工作报告并按类别、日期顺序建立整理完整的维修保养档案。每季度完成维修保养后五个工作日内将检查记录或维修记录、提交给甲方（含电子版、纸质版）。

（9）本合同期满，乙方必须主动与甲方确认的下任维修保养单位进行工作交接，交接手续双方签名确认同意交接后，甲方才给予办理合同期满的结算手续。

八、不可抗力

1、发生不可抗力造成的故障或更换零件，由双方另行商议，乙方应以最短时间先行给予修复。

2、签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施对设备进行必要的维护、检修、更换配件，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

九、违约责任：

1、由于乙方不按时按质维修保养UPS导致甲方发生事故的，乙方承担全部责任，并赔偿甲方一切损失。该情况下甲方同时享有单方解除合同的权利。

2、甲方无正当理由不按时支付维修保养费，乙方有权提出终止合同，追讨甲方应付维修保养款项。

3、在正常的工作时间内，乙方维修保养人员在接到甲方报修电话后，必须在合同规定时间内到达故障现场，否则每延误1小时，乙方需向甲方支付500元/小时作为违约金，违约金从维保费用中扣除。

4、乙方维修保养人员没有在规定时间内修复UPS，或乙方维修保养人员离岗、巡查不负责任、未及时发现UPS故障等原因所造成的甲方损失全部由乙方承担。

5、乙方违反合同约定，提供的维修保养服务不符合合同要求情况下，甲方有权要求依合同约定对维修保养费用进行扣减，并责成乙方限期整改。乙方在甲方限定的时间内未有效整改的，甲方有权终止合同，由此造成甲方其他损失的，乙方应给予甲方相应经济赔偿并承担相应法律责任。

十、合同终止：

1、如果一方违反合同，在守约方的通知书送达之日起30天内，仍未能消除违约情形的守约方享有合同的单方面解除合同权利。

2、除法定事由或本合同约定事由，任何一方无故终止合同的，须向对方支付1万元违约金。

3、乙方须严格按照合同条款要求提供维修维保服务，如乙方在合同签订期限内累计超过三次未能按合同要求履约，甲方有权无责终止合同，乙方须为失约行为所造成的后果承担相应的责任。

十一、法律诉讼：

在本合同生效执行过程中，双方应严格遵守国家有关法规、法令和政策。如产生合同争议，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成一致，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，争议事项的解决，不影响合同其余部分的履行。

十二、其它约定事项：

1、乙方不得将本UPS的维修保养项目外判转包或分包给其他单位，否则按为违约处理。

2、本合同一式7份，其中正本2份甲方及乙方各执一份；副本5份，甲方执4份，乙方执1份。正本与副本具有同等法律效力，合同双方签字盖章后生效。

| 甲 方： | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 乙 方： | ****** |
| --- | --- | --- | --- |
| 盖 章： |  | 盖 章： |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 联系人： |  | 联系人： |  |
| 联 系 电 话： | 020-81332161 | 联 系 电 话： | ******* |
| 联 系 地 址： | 广州市沿江西路107号 | 联 系 地 址： | ******* |
| 签 约 日 期： | 年 月 日 | 签 约 日 期： | 年 月 日 |

合同附件1

UPS维保服务考核评价表

| 监管部门 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价期间 |  | 年 月 日- 年 月 日 |  |  |
| 服务外包单位 |  |  |  |  |
| 服务内容范围 |  |  |  |  |
| 考核内容 （100分） | 权重 | 考核标准 | 得分 | 备注 |
| 响应情况 | 15% （15分） | ①每次均在规定时间响应并达到现场得15分； ②未在规定的时间响应并达到现场每次扣3分。 |  |  |
| 工作 质量 | 25% （25分） | 该项内容主要按以下三方面评分： ①熟悉合同范围内UPS设备设施情况、规格、型号、性能、用途，发现问题立即处理，保证其正常使用得5分； ②在规定时间内定期维修保养，主动发现问题，并做好记录，注意收集、保管好业务资料等工作；妥善保管好维修工具、配件等，得10分； ③做好偶发性、临时性和突击工作的预案准备工作，出现问题能够迅速反应的，得10分； 如能按照以上三方面保质保量工作，该项满分；如工作存在失误，视情节轻重扣分。 |  |  |
| 工作 态度 | 25% （25分） | ①工作热情，能主动考虑问题，并主动提出解决办法和改进措施，积极承担力所能及的工作的，得25分； ②责任心欠缺，对自己的工作责任有推诿的现象，每次扣5分； ③违反医院的各项管理制度，不能按医院的行为要求规范，每次扣5分。 |  |  |
| 工作 能力 | 25% （25分） | 该项工作内容按以下4个梯度评分： ①UPS设备设施系统相关知识广博，具备扎实的本岗位专业知识，熟练掌握本职工作的技术技巧，经验丰富得25分； ②熟悉UPS设备设施系统相关知识，具备较充实的本岗位专业知识，掌握本职工作的技术技巧，经验较丰富得20分； ③具备本岗位专业知识，对UPS设备设施系统相关知识有一定了解，基本掌握本职工作的技术技巧。有一定岗位专业知识，对相关知识了解不够得15分； ④尚未全面掌握本专业知识，经验不足得10分。 |  |  |
| 仪容 仪表 | 10% （10分） | ①着装、仪容仪表、行为符合医院要求，用语文明的，得10分； ②违反医院相关管理规定上岗（如吸烟、着装不规范等），每次扣2分。 |  |  |
| 总得分 （及格要求：得分≥80分） |  |  |  |  |
| 年度考核总评 |  | 负责人： 年 月 日 |  |  |

合同附件2

中山大学孙逸仙纪念医院

供应商廉洁守约承诺书

中山大学孙逸仙纪念医院******项目（项目名称）：

为加强医疗卫生行业作风建设，切实纠正损害人民群众利益的不正之风，保障合同双方的权利与义务，根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国医师法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，结合中山大学孙逸仙纪念医院（下称医院）的规章制度，我公司特作出以下廉洁守约承诺：

一、我司及工作人员严格遵守医院的有关规定，不通过给予医院工作人员“红包”（含礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，公司及工作人员安排、组织或者支付费用的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排，下同）、回扣、提成、物品及以其它不正当利益等手段进行促销；不以任何名义、形式给予医院工作人员及其特殊关系人“红包”、回扣、提成、物品以及其他不正当利益，或邀请医院工作人员及其特殊关系人参加涉及商业利益的活动等。

前款所称“特殊关系人”，是指医院工作人员的近亲属、特殊利害关系人等 。

二、我司及销售人员不在医院诊疗时间、诊疗区域进入各医疗科室进行产品推介活动，不干扰医务人员的医疗活动；未经医院批准，不在院内召开任何形式的产品宣传、推广活动；不在院内张贴、派发涉及产品的宣传资料和赠品。

三、我司承诺需要在医院进行产品宣传、推广工作时，一定向医院相关职能部门提出书面申请。经审批后，由医院有组织、有计划地予以安排。

四、我司承诺遵守国家有关招标采购法律法规规章，在参加医院招标采购活动时，保证诚信投标、不串标、不陪标，严格按照有关规定及合同执行。

五、我司承诺

不销售、不使用假冒伪劣以及无生产批准文号或无相关经营许可证、经营注册证的药品、试剂、医疗设备、医疗器械、医用耗材及其它产品。（药品、医疗设备、医用耗材及其他货物的生产和经营企业适用此项）

严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，不违反工程建设管理、施工安装和监理的规章制度。按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和监理的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范。（工程建设项目适用此项）

六、我司承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第四十六条、《中华人民共和国招标投标法》第四十六条及医院招标采购相关规章制度的规定，在医院中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照招标采购文件和中标人的投标文件或其他响应文件签订书面合同。

若违反上述承诺，我司自愿接受中山大学孙逸仙纪念医院以下处理：医院将我司违规行为予以曝光；医院取消我司中标成交资格并不予退还履约保证金；医院有权解除双方签订的买卖合同、技术服务合同及建筑工程施工合同等合同，停用相关产品，并断绝与我司业务往来，且不承担我司因此造成的任何损失；取消我司参加医院招标采购投标资格两年；报请上级主管部门，依据有关规定在系统内通报、公布药品、医疗设备、医用耗材违法违规情况及其它处理。

双方订立买卖合同、技术服务合同、建筑工程施工合同等合同以后，本承诺书同时作为双方合同的构成部分。

本承诺书一式两份，一份由医院相关职能部门保存，一份由经营单位保存。

单位名称（盖章）：

单位负责人（或法定代表人）（签名或签章）：

日期：     年    月    日

第五章  响应文件编制要求

（请供应商按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。）

温馨提示

（本提示内容非比选文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以比选文件为准。）

- 供应商应仔细阅读比选文件中所有的事项、格式、条款和规范等，完整、真实、准确的填写比选文件中规定的所有内容。

- 按照比选文件的要求编制响应文件，对比选文件提出的实质性要求和条件做出响应。否则，其响应将被拒绝。

- 凡关于比选文件的所有响应资料（包含但不限于：承诺函、声明函等各类函件，资质证书等证明资料复印件，项目具体实施方案等)，都必须盖供应商公章。

- 响应文件所附的相关资料复印件若模糊不清的，将影响其评审得分。

- 建议响应文件采用双面印制。

- 供应商必须对其响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，且无条件接受集中采购机构或采购人及政府采购监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，已报名并获取了比选文件后决定不参加本项目响应的供应商，在响应文件递交截止时间的前3日，按《采购邀请函》中的联系方式，以电子邮件形式告知我院指定联系人（否则影响到供应商今后参加我院采购项目的评价）。对您的支持与配合，谨此致谢。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

(正本□/副本□）

项目编号：

项目名称：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定授权代表（签字）：

联系方式：

日    期：

响应文件目录

一、  报价表……………………………………………………………………第（  ）页

（一）报价一览表………………………………………………………………第（  ）页

二、  资格审查 …………………………………………………………………第（  ）页

（一）资格自查表………………………………………………………………第（  ）页

（二）资格审查证明资料………………………………………………………第（  ）页

三、  符合性审查………………………………………………………………第（  ）页

（一）符合性自查表……………………………………………………………第（  ）页

（二）符合性审查证明资料……………………………………………………第（  ）页

四、  商务评审…………………………………………………………………第（  ）页

（一）商务评审自查表…………………………………………………………第（  ）页

（二）商务评审证明资料………………………………………………………第（  ）页

五、  技术评审…………………………………………………………………第（  ）页

（一）技术评审自查表…………………………………………………………第（  ）页

（二）技术评审证明资料………………………………………………………第（  ）页

（电子文件密码：******）

注：请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、报价表

（一）报价一览表

| 项目名称： | 中山大学孙逸仙纪念医院******项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应单位： |  | 响应日期： |  |
| 联 系 人： |  | 联系电话： |  |

| 项目名称 | 中山大学孙逸仙纪念医院******项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | ZCB-2026*** |
| 响应下浮率 | %。精确到小数点后2位。 |
| 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起90天 |
| 备注 | 最高限价（元）：796,200.00。其中，UPS设备维保服务费用为520,200.00元，电池费用为276,000.00元。 |

注：

1、供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、响应报价应为供应商完成本项目全部内容所需费用的含税报价。

3、本项目不接受有选择性的响应报价。采用下浮率报价方式。

4、报价必须包括项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。各供应商计算各项费用时，应按照采购人要求，根据项目特点并结合市场行情及自身状况，考虑各项可能发生的风险费用。

5、此表是响应文件的必要组成文件。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

二、资格审查

（一）资格自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合格条件 | 供应商应具备以下条件：（供应商出具有效的声明函并加盖公章） （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 供应商必须具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分公司报名的，须提供总公司和分公司的营业执照副本复印件，总公司出具给分公司的授权书。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 经查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn），被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，均不得参加本采购项目。（供应商无需提供证明资料，以评审现场查询结果为准） | □通 过 □不通过 | / |
|  | 单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。（出具有效的声明函加盖公章） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目的采购活动。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 本项目不接受联合体响应，供应商不得分包、转包。（出具有效的声明函加盖公章） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 出具报名邮件截图，加盖公章。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

备注：

1.以上材料将作为供应商资格审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

2.供应商须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）资格审查证明资料

2.1资格声明函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院******项目的公开比选采购邀请，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：

(1)本单位（企业）已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。

(2)本单位（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

(3)本单位（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(4)本单位（企业）承诺绝不存在“单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，参加同一合同项下的采购活动”的情况。

(5)本单位（企业）参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。

(6)本单位（企业）承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。

(7)本单位（企业）承诺，若成为本项目成交供应商，绝不分包、转包本项目。

(8)关于本单位（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，本单位没有被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。

(9)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。

特此声明。

（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

2.2营业执照副本（提供证书复印件加盖公章）

提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分公司报名的，须提供总公司和分公司的营业执照副本复印件，总公司出具给分公司的授权书。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

- 2.3报名邮件截图

- 出具报名邮件截图。加盖供应商公章。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

三、符合性审查     （一）符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应报价 | 响应报价： （1）响应报价未超过本项目最高限价； （2）对本项目的全部内容进行响应报价； （3）响应报价不低于成本价，且是唯一确定的。 | □通 过 □不通过 | / |
| 响应有效期 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 响应文件签署、 盖章 | 响应文件按照公开比选文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本公开比选文件中已明确要求不得擅自删改的部分，以及遵守公开比选文件中已列明必须遵照执行否则按无效响应处理的各类要求。 | □通 过 □不通过 | / |
| “★”号条款要求 | 响应方案满足公开比选文件第二章《采购需求》中“★”号条款要求。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 其他 | （1）响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 （2）响应报价中未对公开比选文件规定的非竞争性费用进行浮动或改变。（如有） （3）按采购清单填报价格，无修改、增减采购清单的项目、表格、内容等。（如有） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

备注：

1.以上材料将作为供应商符合性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

2.供应商须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）符合性审查证明资料

3.1法定代表人（负责人）证明书

中山大学孙逸仙纪念医院：

________同志，身份证号码为       ，现任我单位________职务，是我单位法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人性别：____ 年龄：____ 身份证号码：

注册号码：______________ 企业类型：_______________________

经营范围：_______________________

供应商(公章)：

地  址：

法定代表人/负责人（签名）：

日  期：      年    月    日

法定代表人

有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

法定代表人

有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

3.2法定代表人（负责人）授权委托书

中山大学孙逸仙纪念医院：

本授权书声明：（法定代表人姓名）  代表   （公司全称）    授权（姓名、职务）  为我单位的合法代理人，就中山大学孙逸仙纪念医院******项目采购活动，全权代表我单位参与本项目报名响应和合同执行，以我单位的名义处理一切与之有关的事宜。有效期限：自  年  月  日至  年  月  日。

特此委托。

附：代理人性别：  年龄：  身份证号码：

供应商(公章)：

地  址：

法定代表人/负责人（签名）：

授权代理人（签名）：

日  期：    年    月    日

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

3.3响应承诺函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

依据贵院（项目名称/项目编号：)的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交响应文件正本 1 份，副本 2 份。

在此，我方承诺如下：

1、同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2、响应有效期为递交响应文件之日起90天，如成交，有效期将延至合同终止日为止。

3、我方在参与响应前已详细研究了比选文件及其附件的全部内容，包括澄清及修改文件(如有)和所有已提供的参考资料以及有关附件。我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方愿意向贵院提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵院需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方如果成交，将保证履行比选文件及其附件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

6、按比选文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的响应总价详见《报价一览表》。

7、我方承诺能够完全对比选文件所有带“★”号条款作出响应，具体如下：

（1）★4、服务期限：UPS维保服务期限为3年，即2026年4月1日起至2029年3月31日。

（2）★6、采购预算：796,200元。包括：UPS维保服务预算520,200元，UPS电池预估更换项目预算276,000元。

（3）★二、服务内容（具体详见比选文件第二章用户需求书）。

（4）★四、备品备件与配件更换服务（具体详见比选文件第二章用户需求书）。

（5）★五、设备档案管理服务（具体详见比选文件第二章用户需求书）。

（6）★七、服务质量要求（具体详见比选文件第二章用户需求书）。

（7）★九、支付方式（具体详见比选文件第二章用户需求书）。

8、我方承诺响应文件未含有贵院不能接受的附加条件。

9、我方承诺响应报价中未对比选文件规定的非竞争性费用进行浮动或改变。（如有）

10、我方承诺按采购清单表填报价格，无修改采购清单的项目、表格、内容等。（如有）

11、我方完全服从和尊重比选委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

12、我方承诺如擅自更改材料或设备的品牌，视为未响应公开比选文件要求，采购人有权不予评审，除非供应商有充足依据证明所投材料或设备的质量、价格、品牌档次均高于采购人推荐的所有品牌并得到评审委员会全体同意。我方如未从公开比选文件主要材料推荐品牌表中选定对应其中一个品牌（含厂家、规格、型号）进行报价，采购人有权在签订合同前在其中选择任一品牌。（如有）

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（注：本响应承诺函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

四、商务评审

（一）商务评审自查表

| 评审指标 | 评审细则 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 需求响应情况 （10分） | 供应商须提供第二章用户需求书 三、故障维修服务 的响应情况。如果对其中某些条款不响应时，应逐条列出，未列出的视同响应。本项最高得10分。 1、带“▲”标注的为重点参数（共3条），每响应一项得2分； 2、其他参数（共4条），每响应一项得1分。 - 注：提供承诺书加盖公章，格式自拟，不提供不得分。 | 见响应文件（ ）页 |
| 企业管理体系 （6分） | 供应商具有有效期内的管理体系认证证书： 1、质量管理体系认证，得2分。 2、环境管理体系认证，得2分。 - 3、职业健康安全管理体系认证，得2分。 - 注：1）需提供有效的证书复印件并加盖公章。 - 2）因企业成立时间不足3个月，导致未能取得相关认证且提供书面说明的，对应证书可得分。 - 3）不提供的不得分。 | 见响应文件（ ）页 |
| 同类业绩（10分） | - 供应商自2023年1月1日至今承接过同类项目业绩的：每提供一个得2分，无或其他不得分。本项最高得10分。 注：1）同类业绩指UPS维保项目业绩。 2）提供合同关键页（含合同封面、主要内容页及双方签章页）。扫描件加盖供应商公章，业绩时间以合同签订时间为准。 - 3）同一用户单位多个合同只计算一个，其余不计。 - 4）未提供证明材料或提供不齐全或证明材料不清晰导致专家无法辨认的或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 见响应文件（ ）页 |
| 客户评价（4分） | 需提供与上述有效的同类业绩一览表中的项目一致的客户评价证明材料。采购人评价为优或满意的，每提供一个得 1 分，最高得4分。不提供不得分。同一法人单位的多份评价只计算一份。 | 见响应文件（ ）页 |
| 维保服务人员 （8分） | - 具有低压电工特种作业操作资格证书，每提供一个得2分。本项最高得8分。 注：提供资格证扫描件及递交响应文件截止时间前近六个月内任意一个月的单位社保缴纳证明，加盖公章。未提供或提供不全的不得分。 | 见响应文件（ ）页 |

供应商应根据《商务评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响供应商的得分。

注：

1.请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

2.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

3.本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

4.承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人失信供应商名单。

5.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）商务评审证明资料

4.1需求响应情况

注：提供承诺书加盖公章，格式自拟，不提供不得分。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

4.2企业管理体系

- 注：1）需提供有效的认证证书复印件加盖公章。

- 2）因企业成立时间不足3个月，导致未能取得相关认证且提供书面说明的，对应证书可得分。

3）未按要求提供的不得分。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

4.3同类业绩

| 序号 | 用户名称 | 项目主要内容 | 签订日期 | 资质要求 | 项目负责人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1）同类业绩指UPS维保项目业绩。

2）提供合同关键页（含合同封面、主要内容页及双方签章页）。扫描件加盖供应商公章，业绩时间以合同签订时间为准。

- 3）同一用户单位多个合同只计算一个，其余不计。

4）未提供证明材料或提供不齐全或证明材料不清晰导致专家无法辨认的或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

4.4客户评价

需提供与上述有效的同类业绩一览表中的项目一致的客户评价证明材料。采购人评价为优或满意的，每提供一个得 1 分，最高得4分。不提供不得分。同一法人单位的多份评价只计算一份。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

4.5维保服务人员

- 具有低压电工特种作业操作资格证书的，每提供一个得2分。本项最高得8分。

注：提供资格证扫描件及递交响应文件截止时间前近六个月内任意一个月的单位社保缴纳证明，加盖公章。未提供或提供不全的不得分。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

五、技术评审

（一）技术评审自查表

| 序号 | 评审指标 | 评审细则 | 提供情况 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目的认识、理解和维保规划 （7分） | - 根据供应商提供的对中山大学孙逸仙纪念医院UPS主机的现状、维护保养情况及需求的理解方案及制定维保规划进行评审。本项最高得7分。 - 1、方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得7分； - 2、方案内容完整、针对性不突出、操作流程不够完善的得4分； - 3、方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得1分； - 4、未提供不得分。 | □有 □无 | 见响应文件 （ ）页 |
| 2 | 安全管理方案 （7分） | - 根据供应商在项目实施及维护过程中的安全防护措施和内部管理，包括安全文明施工、消防安全措施等进行评审。本项最高得7分。 - 1、方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得7分； - 2、方案内容完整、针对性不突出、操作流程不够完善的得4分； - 3、方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得1分； 4、未提供不得分。 | □有 □无 | 见响应文件 （ ）页 |
| 3 | 应急保障措施 （6分） | - 结合本项目实际情况，提供重大故障应急保障措施，内容包括但不限于重大故障处理流程、应急预案、风险管理等。本项最高得6分。 - 1、方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得6分； - 2、方案内容完整、针对性不突出、操作流程不够完善的得3分； - 3、方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得1分； - 4、未提供不得分。 | □有 □无 | 见响应文件 （ ）页 |
| 4 | 拆除安装方案 （6分） | - 根据供应商拆除安装方案合理性、规范性和可操作性进行评审。本项最高得6分。 - 1、方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得6分； - 2、方案内容完整、针对性不突出、操作流程不够完善的得3分； - 3、方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得1分； - 4、未提供不得分。 | □有 □无 | 见响应文件 （ ）页 |
| 5 | 质量保障和售后服务措施 （6分） | - 供应商提供质量保障措施，内容包括但不限于质量管理计划、组织措施等；有能力为本项目开展售后服务，提供售后解决方案，包括响应时间、响应方式、质保期限、质保期的维修维护方案等内容、其他服务承诺及优惠条件、对采购方人员的培训及技术支持等。 - 1、方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得6分； - 2、方案内容完整、针对性不突出、操作流程存在不明确的得3分； - 3、方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得1分； - 4、未提供不得分。 | □有 □无 | 见响应文件 （ ）页 |

供应商应根据《技术评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响供应商的得分。

注：

1.请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

2.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

3.本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

4.承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人失信供应商名单。

5.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）技术评审证明资料

5.1对项目的认识、理解和维保规划

注：1.供应商根据本项目的实际需求，自行拟写。

2.为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

5.2安全管理方案

注：1.供应商根据本项目的实际需求，自行拟写。

2.为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

- 5.3应急保障措施

注：1.供应商根据本项目的实际需求，自行拟写。

2.为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

- 5.4拆除安装方案

注：1.供应商根据本项目的实际需求，自行拟写。

2.为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

- 5.5质量保障和售后服务措施

注：1.供应商根据本项目的实际需求，自行拟写。

2.为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日