## 器材
附件：
中山大学孙逸仙纪念医院消防器材采购项目清单
序号 | 项目名称 | 技术指标及要求 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 拟推荐品牌
1 | 过滤式消防自救呼吸器 | 1.型号规格:TZL30B， 2.额定防护时间：30min。 3.佩戴质量：≤450g。 4.防护性能：CO 防护浓度：在额定防护时间内任何单个 5min 过程中，CO 透过浓度的时间加权平均值≤105ml/m3；吸 气温度：≤50℃，吸气阻力：≤610pa，呼气阻力：≤175pa， 滤烟效率：≥99%。 5.防护头罩：眼区漏气系数：≤10%，呼吸区漏气系数：≤ 4%，总视野：≥85%，双目视野：≥70%，下方视野：≥45%， 吸入气体中的 CO2 含量：≤1.8%，透光率：≥88% |  | 1500 | 个 |  |  | 桂安/浙安/凯安
2 | 二氧化碳灭火器 | 1.型号规格:MT/BE2 2.筒（瓶）体壁厚测量≥2.5mm，钢体；喷头为铜体；灭火药剂装量 1.9kg～2kg；有效喷射时间＞11.5S；喷射距离≧2.4m。筒（瓶）体爆破试验压力≥7Mpa 3.灭火级别、种类：21B,C、E。 4.使用温度范围：-10℃～+55℃。 5.水压实验压力：≥25.5 MPa。 |  | 300 | 个 |  |  | 桂安/浙安/龙威
3 | 球形全铁灭火器材箱 | 1.型号规格: 4*2+2。 2.箱体材料：箱体及箱门使用薄钢板，厚度：≧1.2mm。 3.外形尺寸:高780*长370*宽210mm。 4.放置型式：置地型，圆角。 5.箱门开启力：≤50N。 |  | 200 | 个 |  |  | 桂安/天广/恒安
4 | 消防沙箱、沙桶 | 1.箱体材料：箱体及箱门使用薄钢板，厚度：≧1.2mm。 2.外形尺寸:高350*长400*宽400mm。 3.放置型式：置地型。 |  | 20 | 套 |  |  | 桂安/天广/恒安
5 | 悬挂式干粉灭火器 | 1.型号规格:FZX-APT8/1.2 2.探测与启动组件的动作温度:68℃ 3.灭火剂充装质量:8kg 4.容器设计定型参数:10L、1.4MPa |  | 100 | 个 |  |  | 桂安/浙安/龙威
6 | 手提式干粉灭火器4公斤 | 1.型号规格:MFZ/ABCE4 2.筒（瓶）体壁厚测量≥1.2mm，钢体；喷头为铜体；磷酸二氢铵含量50%、硫酸铵含量25%；灭火剂充装量4±0.08kg；有效喷射时间＞22S；有效喷射距离≧3.9m。 3.灭火级别、种类：2A、55B，C、E。 4.使用温度范围：-20℃～+55℃。 5.驱动气体名称和数量或压力：氮气，≥1.2MPa。 6.水压实验压力：≥2.1 MPa。 |  | 500 | 个 |  |  | 桂安/天广/卫民
7 | 手提式干粉灭火器3公斤 | 1.型号规格:MFZ/ABCE3 2.筒（瓶）体壁厚测量≥1.2mm，钢体；喷头为铜体；磷酸二氢铵含量50%、硫酸铵含量25%；灭火剂充装量4±0.08kg；有效喷射时间＞22S；有效喷射距离≧3.9m。 3.灭火级别、种类：2A、55B，C、E。 4.使用温度范围：-20℃～+55℃。 5.驱动气体名称和数量或压力：氮气，≥1.2MPa。 6.水压实验压力：≥2.1 MPa。 |  | 200 | 个 |  |  | 桂安/天广/卫民
8 | 消防头盔 | 1.主要性能：具备防尖锐物品冲击，具有耐热、防腐蚀、防热辐射、耐穿透、耐燃烧、反光、电绝缘、轻便等性能。提供CMA认证的检测机构出具的检测报告 2.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合格评定中心出具的在有效期内的消防产品认证证书 3.耐高温性能：头盔壳体耐温≥260℃。 4.防护性能： 高温预处理最大冲击力≤2920N，帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。辐射热预处理最大冲击力≤2885N，帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。低温预处理最大冲击力≤2725N，帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。浸水预处理最大冲击力≤2795N，帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。 抗冲击加速度性能： 帽顶部最大冲击加速度≤130gn；帽前部最大冲击加速度≤300gn；加速度＞150gn，其持续时间≤4.5ms，；加速度＞200gn，其持续时间＜2.5ms。帽侧部最大冲击加速度≤310gn；加速度＞150gn，其持续时间＜4.5ms，；加速度＞200gn，其持续时间＜2.5ms。帽后部最大冲击加速度≤315gn；加速度＞150gn，其持续时间＜4.5ms，；加速度＞200gn，其持续时间＜2.5ms。 5.阻燃性能： 下颏带损毁长度≤15mm，续燃时间0.0s，不应有熔融、滴落现象。披肩损毁长度≤25mm，续燃时间0.0s，不应有熔融、滴落现象。面罩续燃时间0.0s，不应有熔融、滴落现象。。 6.电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤1.1mA。 7、下颏带抗拉强度：延伸长度≤17.5mm，下颏带没有出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。侧向刚性：帽壳最大变形≤22.5mm，卸载后变形≤2.0mm，帽壳没有碎片脱落。浅色面罩透光率≥68%。披肩防水性能 耐静水压＞17kPa。视野：左水平＞105°，右水平＞105°，上＞7°，下＞45°。 8、头盔质量：≤1050g。 |  | 10 | 顶 |  |  | 江盾/浙安/东安
9 | 消防员灭火防护服 | 1.符合国标：应符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》款式标识统型要求，提供CMA认证的检测机构出具的检测报告。 2.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合格评定中心出具的在有效期内的消防产品认证证书。 3.整体热防护性能TPP：≥34.4al/c㎡。 4.阻燃性能：外层：续燃时间:径向、纬向：≤1s，损毁长度：经向≤35mm、纬向≤37mm；隔热层：续燃时间：经、纬向：≤1s；损毁长度：损毁长度：经向：≤11mm、纬向：≤13mm、舒适层：续燃时间：经、纬向：≤1s；损毁长度经向：≤30mm、纬向：≤17mm 5.反光标志带：续燃时间：经、纬向：≤1s；损毁长度：经向：≤20mm、纬向：≤16mm；不应有熔融、滴落现象。 6.外层加强材料：经、纬向：续燃时间：≤1s；损毁长度：经向：≤35mm、纬向：≤38mm不应有熔融、滴落现象。 7.表面抗湿性能：外层≥3级。 8.断裂强力：外层经向≥1352N，纬向≥1032N舒适层经向≥375N，纬向≥350N；；撕破强力：经向≥218N，纬向≥162N；；接缝断裂强力：经向≥937N，纬向≥747N；。 9.单位面积质量：外层：195±9.75g/㎡；防水透气层：108±5.4 g/㎡；舒适层：120±6 g/㎡。 10.防水透气层：耐静水压：≥50KPa；拒油性能≥4级；透湿率:≥5900g/m2•24h。 11.12.款式独立上衣+独立裤子（即非连体式），大码 |  | 10 | 套 |  |  | 江盾/浙安/东安
10 | 消防员灭火防护胶靴 | 1.符合国标：XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准，提供CMA认证的检测机构出具的检测报告。 2.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合格评定中心出具的在有效期内的消防产品认证证书。 3.耐油性能（0%）：胶面：-2～10，围条：-2～10，外底：-2～10。 4.防砸性能：静压力：≥16mm，冲击：≥16mm。 5.抗刺穿性能：≥1605N。 6.电绝缘性能：击穿电压≥5000V,泄漏电流:＜1.5mA。 7.隔热性能：≤8℃。 8.抗辐射热渗透性能：≤7.5℃。 9.防滑性能：≥15°。 10.质量：≤2.4㎏。 |  | 10 | 双 |  |  | 江盾/东安/佰利
11 | 多功能消防腰斧 | 1.符合国标：GA630-2006《消防腰斧》标准，提供CMA认证的检测机构出具的检测报告。 2.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合格评定中心出具的在有效期内的消防产品认证证书。 3.质量：≤1.0kg。 4.基本尺寸：全长:（285±2.5）mm；斧头长度：（160±2.5）mm；斧头厚度：（10±1）mm；平刃宽度：（56±1.5）mm；柄刃宽度：（22±1）mm；撬口宽度：（30±1）mm；撬口深度：（25±1）mm。 5.材质功能：采用高材质工具钢成型，具有砍、砸、撬、锯、斩、削等功能；腰斧各刃部及撬口均经热处理，硬度达到48HRC-56HRC，平刃应能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，尖刃和柄刃能凿击Q235A钢平板，无缺刃、卷边和裂纹等损伤，具备抗冲击、耐腐蚀性能且含腰斧套。 |  | 10 | 把 |  |  | 江盾/东安/浙安
12 | 佩戴防爆手电筒 | 1.光照亮度：强光远射 2.电池：可充电锂电池 3.续航时间：12-24H 4.充电方式：直充 5.电量显示：带电量显示 6.防水等级：防水. 7.光源种类：LED灯 |  | 10 | 个 |  |  | 江盾/九泒/浙安
13 | 消防员灭火防护手套 | 1.符合XF7-2004标准；由阻燃外层、防水层、隔热层和衬里组合而成，用于手部防护、具备阻燃、隔热、防水性能。提供CMA认证的检测机构出具的检测报告。 2.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合格评定中心出具的在有效期内的消防产品认证证书。 3.阻燃性能：手套外层：经向续燃时间0.0s、损毁长度≤46mm，纬向续燃时间0.0s、损毁长度≤45mm；手套隔热层：经向续燃时间0.0s、损毁长度≤58mm，纬向续燃时间0.0s、损毁长度≤55mm。 4.整体热防护性能：TPP≥29.5cal/cm2. 5.耐磨性能＞2000，割破力＞15.0N，掌心刺穿力≥69N，掌心撕破强力≥140N。灵巧性能：30s内3次拾取钢棒直径0.5mm；握紧性能：拉重力比100%；穿戴时间≤1.1s。 6.穿戴时间≤1.1s |  | 10 | 对 |  |  | 江盾/九泒/浙安
14 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1、产品名称：点型光电感烟火灾探测器（含底座） 2、工作电压：DC15-26脉冲. 3、A工作电流：≤0.5mA、报警电流≤1.8mA 4、与原有系统兼容 |  | 600 | 个 |  |  | 海湾/北大青鸟/营口
15 | 输入/输出模块 | 1.产品名称：输入/输出模块 2.工作电压：总线19-24V脉冲电压 3.电源：DC19-28V 4.工作电流：静电≤0.5mA:启动≤0.5mA、静态≤0.07mA 5.与原有系统兼容 |  | 100 | 个 |  |  | 海湾/北大青鸟/营口
16 | 手动报警按钮 | 1.产品名称：手动报警按钮 2.工作电压：DC19-28V 3.监视电流：≤0.3mA(24V)报警电流：≤3mA(24V) 4.与原有系统兼容 |  | 100 | 个 |  |  | 海湾/北大青鸟/营口
17 | 火灾声光警报器 | 1.电压：DC19-28V 2.电流：≤1.5mA(24V)、报警音量：>90dB 3.与原有系统兼容 |  | 300 | 个 |  |  | 海湾/北大青鸟/营口
18 | 喷淋头防护罩 | 1.产品名称：喷淋头防护罩 2.规格：DN15 |  | 300 | 个 |  |  | 闽山/桂安/天广
19 | 304超薄消防疏散指示灯 | 1.光源:LED。 2.应急转换时间:≤0.2S；应急工作时间:≥90 分钟。 3.电池:1.2V 800 mAH。 4.外壳防护等级:≥IP30。 |  | 300 | 个 |  |  | 桂安/三雄极光/敏华
20 | 消防应急照明灯具 | 1.光源:LED。 2.应急转换时间:≤0.2S；应急工作时间:≥90 分钟。 3.电池:1.2V 800 mAH。 4.外壳防护等级:≥IP30 。 |  | 500 | 盏 |  |  | 桂安/三雄极光/敏华
21 | 消防喇叭(隐藏式20Cm) | 1.输入电压：70-120w 2.灵敏度：90db 3. 功率：3W 4、与原有系统兼容 |  | 200 | 个 |  |  | 海湾/北大青鸟/营口
22 | 消防卷盘 | 1.规格：8型25米 2.材质：PVC |  | 60 | 盘 |  |  | 桂安/闽山/天广
23 | 消防水带 | 1.型号规格：10-65-25。 2.材质要求：衬里材质采用橡胶，水带两头均配有内扣式接口，带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护防损坏，护套外层有喉箍绑扎。 3.爆破压力：≥3.0MPa。 4.延伸率：≤5%，膨胀率：≤5%。 5.附着强度、织物层与衬里（N/25mm）：≥20。 6.扯断伸长率：≥280%。 7.扯断强度：≥12 MPa。 |  | 60 | 套 |  |  | 桂安/闽山/天广
24 | 消防广播主机 | 1.使用环境：工作温度-10~+55℃相对湿度≤95%（无凝露） 2.电气特性：工作电压DC24V待机电流0.1A最大工作电流0.6A 3.执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》 4、与原有系统兼容 |  | 2 | 台 |  |  | 海湾/北大青鸟/营口
25 | 广播功率放大器 | 1.配套功率放大器，功率500W，不含柜，可组入各式19英寸标准机柜中。 2、与原有系统兼容 |  | 2 | 台 |  |  | 海湾/北大青鸟/营口
26 | 气体灭火控制器 | 1.使用环境：工作温度-10~+55℃相对湿度≤95%（无凝露） 2电气特性：工作电压DC24V待机电流0.1A最大工作电流0.6A 3.执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》 4、与原有系统兼容 |  | 2 | 台 |  |  | 海湾/北大青鸟/营口
27 | 智能电源盘 | 1.结构形式：柜式插盘结构。 2.输出容量：DC24V/24A。 3.输出形式：分三路电源输出，每路不小于5A。含24AH/12V电池备电。 4.‌使用环境‌：温度0℃～+40℃，相对湿度≤95%，不凝露。 5、与原有系统兼容 |  | 2 | 台 |  |  | 海湾/北大青鸟/营口
28 | 火灾报警控制器双回路板 | 1.产品名称：火灾报警控制器双回路板 2.工作电压：总线19-24V脉冲电压 3.电源：DC19-28V 4.工作电流：静电≤0.5mA:启动≤0.5mA、静态≤0.07mA 5.与原有系统兼容 |  | 2 | 块 |  |  | 海湾/北大青鸟/营口
29 | 输入模块 | 1.产品名称：输入模块 2.工作电压：总线19-24V脉冲电压 3.电源：DC19-28V 4.工作电流：静电≤0.5mA:启动≤0.5mA、静态≤0.07mA 5.与原有系统兼容 |  | 100 | 个 |  |  | 海湾/北大青鸟/营口
30 | 点型感温火灾探测器 | 1、产品名称：点型感温火灾探测器 2、工作电压：DC15-26脉冲. 3、A工作电流：≤0.5mA、报警电流≤1.8mA 4、与原有系统兼容 |  | 100 | 个 |  |  | 海湾/北大青鸟/营口
合计 |  | 含税
备注：采购清单涵盖了多种消防器材，如过滤式消防自救呼吸器、二氧化碳灭火器、各类灭火器材箱、消防水带等（包括但不限于）共计30种不同规格和用途的消防器材。