## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：建筑装饰工程 |  | 标段：中山大学孙逸仙纪念医院北院区氧气房(原锅炉房)加固装修工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 加固工程
1.2 | 装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：中山大学孙逸仙纪念医院北院区氧气房(原锅炉房)加固装修工程 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
加固工程
混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.部位:基础梁垫层 2.材料品种、强度要求、配比:C10混凝土 3.具体做法详见设计图纸 |  | m3 | 2.68
2 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1.部位:基础梁 2.材料品种、强度要求、配比:C25混凝土 3.具体做法详见设计图纸 |  | m3 | 6.67
3 | 010502021001 | 构造柱 | 1.部位:构造柱 2.材料品种、强度要求、配比:C25混凝土 3.具体做法详见设计图纸 |  | m3 | 1.26
4 | 010502023001 | 圈、过梁 | 1.部位:圈、过梁 2.材料品种、强度要求、配比:C25混凝土 3.具体做法详见设计图纸 |  | m3 | 0.71
5 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.具体做法详见设计图纸 |  | t | 0.81
6 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:综合考虑(箍筋) 2.具体做法详见设计图纸 |  | t | 0.36
楼地面装饰工程
7 | 031301001001 | 楼地面切割 | 1.加固楼地面切割 |  | m | 82.42
8 | 011102003001 | 修复楼地面 | 1.修复楼地面 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm 水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:综合考虑 |  | m2 | 26.67
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：中山大学孙逸仙纪念医院北院区氧气房(原锅炉房)加固装修工程 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 010605002004 | 加固柱ZTG1 | 1.凿除已松动的开裂混凝土保护层 2.粘钢加固:角钢4l75*6mm及钢板80*6mm、刷红丹防锈漆两遍涂底、防火漆两遍、涂膜总厚度不小于120u 3.植筋2]8@500连接筋 4.聚丙烯纤维砂浆补平: 采用掺改性聚丙烯纤维的1:2.5水泥砂浆(掺加比例1.0kg/m3)批荡补平 5.具体做法详见设计说明 |  | m2 | 5.28
10 | 010605002005 | 加固柱ZTG1a | 1.凿除已松动的开裂混凝土保护层 2.聚丙烯纤维砂浆补平: 采用掺改性聚丙烯纤维的1:2.5水泥砂浆(掺加比例1.0kg/m3)批荡补平25mm厚 3.挂[0.9*10*10镀锌钢丝网 4.具体做法详见设计说明 |  | m2 | 129.12
11 | 010605002006 | 天窗井梁、悬挑梁修补 | 1.凿除已松动的开裂混凝土保护层 2.粘贴碳纤维布（300g/m2）单层 3.聚丙烯纤维砂浆补平: 采用掺改性聚丙烯纤维的1:2.5水泥砂浆(掺加比例1.0kg/m3)批荡补平 4.具体做法详见设计说明 |  | m2 | 78.37
12 | 011201001002 | 天窗井壁外侧锈蚀区域修补 | 1.凿除已松动的开裂混凝土保护层 2.聚丙烯纤维砂浆补平: 采用掺改性聚丙烯纤维的1:2.5水泥砂浆(掺加比例1.0kg/m3)批荡补平 3.具体做法详见设计说明 |  | m2 | 25.51
天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：中山大学孙逸仙纪念医院北院区氧气房(原锅炉房)加固装修工程 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 011301001007 | 天棚抹灰（板底有渗漏锈修补位置） | 1.凿除已松动的开裂混凝土保护层 2.聚丙烯纤维砂浆补平: 采用掺改性聚丙烯纤维的1:2.5水泥砂浆(掺加比例1.0kg/m3)批荡补平 3.具体做法详见设计说明 |  | m2 | 166.16
油漆、涂料、裱糊工程
14 | 011403001004 | 墙柱面抹灰面油漆 | 1.部位:加固柱面 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料(燃烧性能等级A级)一底二面 3.满刮抗裂腻子二道分遍刮平 4.具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 134.4
15 | 011403001005 | 天棚面抹灰面油漆 | 1.部位:加固梁板天棚面 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料(燃烧性能等级A级)一底二面 3.满刮抗裂腻子二道分遍刮平 4.具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 223.86
措施项目
16 | 010505001002 | 垫层模板 | 1.模板形式:木模板 |  | m2 | 8.89
17 | 010505003002 | 基础联系梁模板 | 1.模板形式:木模板 |  | m2 | 48.89
18 | 010505011002 | 构造柱模板 | 1.模板形式:木模板 2.支模高度：4.5m内 |  | m2 | 25.2
19 | 010505012002 | 圈梁模板 | 1.模板形式:木模板 |  | m2 | 8.62
装饰工程
拆除工程
20 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除构件名称:铁皮隔墙 2.拆除废料外运 运距:20km |  | m2 | 45.74
21 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | 1.拆除构件名称:不锈钢楼梯 |  | t | 0.63
22 | 011601001008 | 砖砌体拆除 | 1.拆除构件名称:砖墙 2.拆除废料外运 运距:20km |  | m3 | 0.22
23 | 011601001009 | 开门洞口 | 1.拆除构件名称:开门洞口 2.拆除废料外运 运距:20km |  | m3 | 0.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：中山大学孙逸仙纪念医院北院区氧气房(原锅炉房)加固装修工程 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.铲除原屋面构造至原结构楼板,清理干净 2.拆除废料外运 运距:20km |  | m2 | 136.42
25 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.立面抹灰、涂料拆除 2.拆除废料外运 运距:20km |  | m2 | 72.09
26 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.天棚抹灰面拆除 2.拆除废料外运 运距:20km |  | m2 | 35.77
砌筑工程
27 | 010402001003 | 砌块墙（外墙） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:商品砌筑砂浆M5.0 |  | m3 | 10.12
28 | 010402001004 | 砌块墙（内墙） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:商品砌筑砂浆M5.0 |  | m3 | 3.56
金属结构工程
29 | 010607006005 | 原有不锈钢楼梯重新安装 | 1.钢材品种、规格:不锈钢楼梯 2.防腐油漆处理 3.具体做法详见设计图纸 |  | t | 0.63
屋面及防水工程
30 | 010902004003 | 屋面刚性层 | 1.刚性层材料种类及强度等级:细石混凝土 C20 2.刚性层厚度:50mm 3.钢筋网片:Φ6.5@200双向钢筋网 4.15厚(最薄处)DSM15(1:3)水泥砂浆找平兼找坡2% 5.具体做法详见设计说明 |  | m2 | 136.42
31 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:2层3.0厚自粘聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材(II型) 2.具体做法详见设计说明 |  | m2 | 136.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：中山大学孙逸仙纪念医院北院区氧气房(原锅炉房)加固装修工程 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚JS聚合物水泥防水涂料(I型) 2.具体做法详见设计说明 |  | m2 | 136.42
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
33 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.部位:外墙、天窗墙面、下沉平台墙面 2.底层厚度、材料种类及强度等级:专业界面剂一道甩毛 3.抹灰厚度、材料种类及强度等级:15mm DP M15聚合物抗裂合成纤维砂浆+8mm DWS M15聚合物水泥防水砂浆 4.外墙满挂热镀锌钢丝网片%%C1网孔@20x20 5.专用界面剂或素水泥浆掺建筑胶甩毛 6.具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 109.35
34 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.部位:夹层办公室墙面 2.底层厚度、材料种类及强度等级:刷聚合物防水泥素浆一遍 3.抹灰厚度、材料种类及强度等级:15厚DWS M15聚合物水泥防水砂浆打底,分二次抹灰(掺适量抗裂合成纤维0.9kg/m3) 4.专用界面剂或素水泥掺建筑胶(重量比,水泥:胶:水=10:1:4)甩毛 5.具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 71.75
35 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.部位：机房隔音墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:竖向75型轻钢龙骨 3.隔离层材料种类、规格:50mm厚32K玻璃棉 4.面层材料品种、规格:12mm厚灰白色FC水泥纤维穿孔板 5.具体做法详见设计说明 |  | m2 | 191.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：中山大学孙逸仙纪念医院北院区氧气房(原锅炉房)加固装修工程 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 011205001002 | 夹板包管 | 1.6mm厚夹板包管 2.饰面油白色乳胶漆 一底两面 3.具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 7.83
37 | 011205005001 | 排水管保温棉包管 | 1.排水管保温棉包管 2.具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 24.81
38 | 011402005001 | 钢结构夹层除锈保养 | 1.钢结构夹层除锈保养 2.防腐油漆处理 3.具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 35.77
39 | 011402005002 | 钢结构楼梯除锈保养 | 1.钢结构楼梯除锈保养 2.防腐油漆处理 3.具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 2.3
天棚工程
40 | 011301001005 | 天棚抹灰 | 1.部位:夹层办公室天棚面 2.底层厚度、材料种类及强度等级:专业界面剂一道甩毛 3.抹灰厚度、材料种类及强度等级:5厚DWS M15聚合物水泥防水砂浆找平 4.铲除原有饰面打磨清理干净 5.具体做法详见设计说明 |  | m2 | 35.77
门窗工程
41 | 010802004001 | 不锈钢门 | 1.门洞口尺寸:800*2000mm 2.框、扇材质:不锈钢门 3.具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 3.2
油漆、涂料、裱糊工程
42 | 011403001006 | 墙柱面抹灰面油漆 | 1.部位:夹层办公室墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料(燃烧性能等级A级)一底二面 3.满刮抗裂腻子二道分遍刮平 4.具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 72.09
43 | 011403001007 | 天棚面抹灰面油漆 | 1.部位:夹层办公室天棚面 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料(燃烧性能等级A级)一底二面 3.满刮抗裂腻子二道分遍刮平 4.具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 35.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：中山大学孙逸仙纪念医院北院区氧气房(原锅炉房)加固装修工程 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:外墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:彩砂涂料、真石漆(合成树脂乳液砂壁状涂料)1底2面(颜色为米黄色) 3.刮腻子2道 4.具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 94.87
措施项目
45 | 011601001004 | 墙面活动脚手架 | 1.墙面活动脚手架 |  | m2 | 153.69
46 | 011601001005 | 天棚面活动脚手架 | 2.天棚面活动脚手架 |  | m2 | 35.77
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  | 标段：中山大学孙逸仙纪念医院北院区氧气房(原锅炉房)加固装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 011601006001 |  | 临时设施
1.2 | 011601007001 |  | 文明施工
1.3 | 011601008001 |  | 环境保护
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产
1.5 | 1.1 |  | 综合脚手架
1.5.1 | 011601001007 |  | 满堂脚手架
1.5.2 | 011601001012 |  | 墙面活动脚手架
1.5.3 | 011601001013 |  | 天棚面活动脚手架
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  | 标段：中山大学孙逸仙纪念医院北院区氧气房(原锅炉房)加固装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 22165.14
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6 | 合同中约定的其他项目
7 | 预算包干费
合 计 |  |  | 22165.14 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  | 标段：中山大学孙逸仙纪念医院北院区氧气房(原锅炉房)加固装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 22165.14
2.1 | 暂列金额 | 221651.37 | 10 | 22165.14
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | 22165.14 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 22165.14 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；