图纸及计算书校审记录

（给排水专业用）

□校对      □审核      ☑审定                            共  1  页  第  1  页

| 项目名称 |  | 中山大学孙逸仙纪念医院海珠湾院区一期 工程--净化专项 |  |  |  |  |  | 设计号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程级别 |  | □一级 ■二级 |  |  | 设计阶段 |  |  | □初步设计 ■施工图 |  |  |  |
| 请在校审完毕后填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 |  |  |  | 情况 | 内容 |  |  |  |  | 情况 |  |
| 设计依据是否完整？ |  |  |  | ■是 □否 | 设计选用国家、地方规范（标准图）是否正确？ |  |  |  |  | ■是 □否 |  |
| 是否发现有违反强制性条文现象？ |  |  |  | □是 ■否 | 设计深度是否达到集团统一设计深度要求？ |  |  |  |  | ■是 □否 |  |
| 计算内容是否完整？ |  |  |  | ■是 □否 | 计算书与图纸是否一致？ |  |  |  |  | ■是 □否 |  |
| 是否有应使用而未使用集团统一技术措施的现象？ |  |  |  | □是 ■否 | 节能设计是否符合有关规定、规范、标准要求？ |  |  |  |  | ■是 □否 |  |
| 各工种是否会签？ |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 序 号 | 文件号 | 审校发现的主要问题 或处理建议 |  |  | 问题类别 | 处 理 意 见 |  |  |  |  | 复核 |
| 1 | 门急诊楼 | 八层手术部办公区排水平面图： S1-6轴、1-F轴FTL-1A-C6、FTL-1A-C8排水管末端卫生器具缺失 |  |  |  | 补充末端卫生器具 |  |  |  |  |  |
| 2 | 门急诊楼 | 八层手术部办公区排水平面图： S1-3轴、1-D轴阅览室排水至FTL-1A-C5，排水支管为库房，是否采取措施？ |  |  |  | 下设100*100mm不锈钢导流槽至排水立管处。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 门急诊楼 | 八层手术部办公区给水平面图：左侧热水、热水回水管道应同程布置 |  |  |  | 左侧热水、热水回水管道为同层吊顶内布置，平面图标注标高。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 医技 住院楼 | 一层介入中心给水平面图： 冷、热水应同源，市政直供的卫生器具不应由加压区供热水。 |  |  |  | 主管道对接低区冷热水 |  |  |  |  |  |
| 5 | 医技 住院楼 | 二层内镜中心纯水平面图 净化专项纯水管路与纯水专项不一致，请校核。 |  |  |  | 纯水已删除，以纯水专项为准。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 医技 住院楼 | 二层内镜中心排水平面图 清洗消毒有无高温废水？ |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 7 | 医技 住院楼 | 二层内镜中心排水平面图 WL-1B-B10环形通气管起端应在VIP接待室卫生间最始端两个卫生器具间接出。 |  |  |  | 改为最始端卫生器具接出 |  |  |  |  |  |
| 8 | 医技 住院楼 | 二层内镜中心排水平面图 纯水机房地漏偏小，纯水专项要求排水接口、排水地漏均为DN100，请校核 |  |  |  | 排水地漏调整为DN100，相应干管调整。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 医技 住院楼 | 四层检验科实验纯水平面图 纯水管路及用水点与纯水专项不一致，哪个为准，需统一 |  |  |  | 纯水已删除，以纯水专项为准。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 医技 住院楼 | 四层检验科排水平面图 检验科特殊废水如何分类预处理，再排至污水站。需补充说明。 |  |  |  | 补充说明检验科、病理科废水经专门处理后再排至污水管网。 |  |  |  |  |  |
| □ 审定人 ☑ 审核人 □ 校对人 |  |  | 年 月 日 |  | 设计人 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

FORM REV.2022/03

注：1.本记录单签名时应签日期；出图时应随设计文件归档。

2.问题类别：（1）应用规范不正确  （2）工种配合问题  （3）计算错误