中山大学孙逸仙纪念医院

海珠湾院区一期工程

洁净专项 医用气体专业

主要设备材料技术要求文件

设计号：  231151G422016

版本号：  第 1 版

审定人¦ 刘赟治

总负责¦ 刘智伟 曹贤林

医气专业负责¦ 刘赟治

华东建筑设计研究院有限公司

East China Architectural  Design & Research  Institute

Co.,Ltd.

住建部工程设计资质甲级证书号：A231004038

编制说明

为保证项目材料设备符合选材的可靠性、先进性、经济性的原则，特制定给排水专业主要设备材料技术要求文件。本文件与施工图一起使用，与图纸不一致之处应以本技术要求为准。

修改说明：2026.4.19

- 删除单路减压装置的过滤器描述

- 删除医用气体阀门控制箱尺寸要求；

- 检测仪表增加括号备注，对应提问的压力传感器参数

- 删除压力报警面板的描述，补充在后面章节

- 删除四气阀门箱的质保要求,补充四气阀门箱传感器参数

- 补充空压机参数表

- 增加仪器报警面板参数

- 增加二级减压箱参数

目  录

一体式医用负压机组技术规格书	3

不锈钢缓冲罐（储气罐）技术规格书	6

单回路减压装置技术规格书	9

医用气体（CO₂）汇流排技术规格书	12

医用气体阀门控制箱（三气）技术规格书	15

医用气体阀门控制箱（四气）技术规格书	18

医用空气压缩机组技术规格书	21

医用设备带技术规格书	24

压缩空气正压气体维修阀（φ10）技术规格书	27

医用气体终端系统技术规格书	30

医用五气终端箱体技术规格书	33

医用气体系统螺纹阀门技术规格书	36

医用气体系统高强度 PVC 管道技术规格书	38

医气报警面板技术规格书	40

二级稳压箱技术规格书	41

一体式医用负压机组技术规格书

1. 概述与应用场景

1.1 目的

本规格书为医院一体式医用负压机组（麻醉废气用）的选型、制造、安装、调试及验收提供统一技术依据，确保机组满足医疗环境下麻醉废气安全、连续、高效排放的要求，是项目实施的核心技术文件。

1.2 应用场景

适用于医院手术室、重症监护室（ICU）及其他开展麻醉操作的特殊科室，用于收集并排放麻醉过程中产生的废气，保障医疗环境安全与空气质量。

2. 规范性引用文件

| 类别 | 核心文件（最新有效版本） |
| --- | --- |
| 强制性国家标准 | 《医用气体工程技术规范》GB 50751-2012；《医用电器环境要求及试验方法》GB/T 14710 |
| 行业/推荐性标准 | 《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T 0186-94；《医用气体管道系统终端 第2部分：麻醉净化系统终端》YY/T 0801.2；《医疗机构医用气体系统运行管理》WS 435；《麻醉和呼吸设备与氧气的兼容性》YY/T 0882 |
| 专项检测与建设参考 | 《医用气体系统检验检测方法 第7部分：麻醉与呼吸废气排放系统技术要求及试验方法》；《麻醉科建设与设备配置》T/NAHIEM 93-2023 |

3. 核心技术要求

3.1 可靠性与冗余设计

采用双机头（一用一备）配置，主备机组支持自动无扰切换，主用设备故障/维护时，备用设备立即启动，保障系统连续不间断运行，符合 GB 50751-2012 对医疗关键系统单一故障下的连续运行要求。

所有与气体接触的部件采用医用级相容材料，满足 YY/T 0882 的生物相容性要求，具备无毒、耐腐蚀、无脱落特性。

3.2 智能控制与联动

集成智能控制系统，具备运行状态实时监控、故障声光报警、运行数据存储与导出功能。

必须实现与手术室/科室的智能联动：可根据麻醉机启停信号、科室呼叫信号，自动调节机组运行状态（启停、抽气量调节），实现节能与精准排放。

3.3 减振降噪与安装

机组内置高效减震器，配套预设槽钢基础安装框架，最大程度减少振动传递与运行噪声，满足医院安静环境要求。

采用工厂预测试合格的一体式成套机组，包含所有内部管路、控制模块、安全装置及附件，现场仅需完成管道与电气对接，降低施工风险。

3.4 安全与环保

配备超压/欠压、过载、过热等安全保护装置，电气系统符合防爆、漏电保护相关规定。

额定功率大于 0.75kW 的机组需设置专用机房，满足通风、散热、隔声要求。

4. 关键性能参数（两款机组）

| 参数项 | 机组一（6F、7F） | 机组二（9F） |
| --- | --- | --- |
| 额定功率 | 配置：1.5kW×2，总功率 3kW | 配置：1.1kW*2 |
| 额定抽气量范围 | 50～270m³/h | 50～145m³/h |
| 控制联动功能 | 支持与麻醉机/科室监控系统联动，自动调节运行状态 | 支持与麻醉机/科室监控系统联动，自动调节运行状态 |
| 减振安装配置 | 内置高效减震器+槽钢基础框架 | 内置高效减震器+槽钢基础框架 |
| 适用场景 | 多手术室集群、大流量麻醉操作区域 | 单个手术室、ICU 及中小流量麻醉操作区域 |

备注：所有参数需满足 GB 50751-2012、YY/T 0186-94 等标准对麻醉废气排放系统的流量与负压性能要求。

5. 工作范围与验收要求

5.1 工作范围

（1）深化设计：依据本规格书及项目图纸完成机组系统的深化设计（如需）；

（2）供货：提供符合要求的一体式机组及配套附件（减震器、槽钢基础、连接管件等）；

（3）安装调试：负责机组运输、就位、配管、接线、系统调试（含主备切换、联动功能、性能测试）；

（4）验收配合：配合完成系统联合验收，提供全套验收资料；

（5）培训与文档：提供操作维护手册，开展运维人员专项培训。

5.2 验收标准

（1）严格按照以下要求执行验收，合格后方可交付；

（2）功能性测试：机组启停、主备切换、联动控制功能正常，响应时间符合设计要求；

（4）安全测试：安全保护装置、电气性能符合相关标准；

（5）资料验收：提供产品合格证、检测报告、材质证明等完整技术文件。

6. 质量保证与运维

（1）所有设备为全新未使用的合格产品，质保期内免费维修、更换故障部件；

（2）依据 WS 435 标准，协助甲方建立系统运维管理制度，提供终身技术支持；

（3）主备机组切换响应时间≤5s，保障系统连续运行。

不锈钢缓冲罐（储气罐）技术规格书

1. 应用场景

适用于医院手术部（室）、重症监护病房（ICU）等特殊科室的医用氧气、医用空气、医用真空等医用气体系统，用于缓解系统压力波动，保障终端供气的稳定性与连续性。

2. 规范性引用核心标准

| 标准类别 | 核心标准编号及名称 |
| --- | --- |
| 医用气体专用规范 | 《医用气体工程技术规范》GB 50751 《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T 0187-94 《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T 0186-94 |
| 压力容器通用标准 | 《压力容器》GB/T 150.1～150.4 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21 |
| 施工与卫生规范 | 《脱脂工程施工及验收规范》HG 20202 《工业金属管道工程施工规范》GB 50235 |
| 质量与资质管理 | 《医疗器械生产质量管理规范》及相关法规 |

3. 设备核心技术参数

| 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 设备名称 | 不锈钢缓冲罐（储气罐） |
| 设计容积 | 1.5 m³ |
| 主体材质 | 奥氏体不锈钢：常规场景 S30408（06Cr19Ni10）；高洁净/腐蚀场景 S31603（06Cr17Ni12Mo2）。需提供材质证明及医用气体相容性报告 |
| 设计压力 | 匹配系统最高工作压力，取值为工作压力的 1.1～1.3 倍（如医用氧系统常用设计压力 1.0MPa，工作压力 0.8MPa） |
| 工作介质 | 医用氧气、医用空气、医用真空或招标文件指定的其他医用气体 |
| 连接接口 | 规格、数量、方位符合招标图纸，接口材质与医用气体管道系统（如 S30408 无缝管）匹配 |

4. 核心技术要求

4.1 设计与制造

严格遵循《压力容器》GB/T 150 系列标准及《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21 要求；

结构设计需便于内部清洁、检查与维护（如设置人孔或快开清洁口）；

罐体需标注醒目介质标识、安全警示标志及设备铭牌（含容积、压力、材质、制造资质等信息）。

4.2 材质与医用卫生

所有与医用气体接触的部件，需满足医用气体相容性要求：无毒、无腐蚀、不脱落颗粒，不与储存介质发生化学反应；

出厂前内部需完成彻底脱脂、清洁、干燥及密封封存处理，无油脂、颗粒物等污染物残留，符合医用气体洁净度要求。

4.3 安全附件配置

所有附件材质需与工作介质相容，并提供校验证明：

安全阀：全启式弹簧安全阀，排放能力符合规范，整定压力不超过设计压力；

压力表：医用气体专用，精度≥1.6 级，表盘直径≥100mm，量程为工作压力的 1.5～3.0 倍；

排污阀：设置于罐体底部，便于定期排放冷凝水及杂质。

4.4 表面处理

内、外表面进行抛光处理，内表面粗糙度 Ra≤0.8μm，确保光滑无死角；

外表面需做防氧化处理，适应医院长期潮湿环境。

5. 供货范围

（1）设备本体：完整不锈钢缓冲罐罐体；

（2）配套附件：安全阀、医用专用压力表、排污阀、底座（含地脚螺栓）、配套管道及连接紧固件；

（3）资质文件：产品合格证、材质证明、压力容器监督检验证书、医用气体相容性报告等全套质量证明文件。

6. 安装、调试与验收

6.1 安装

由具备压力容器安装资质的专业队伍实施，符合《医用气体工程技术规范》GB 50751 要求；

进出口管道需独立支撑，避免对罐体接口产生额外应力。

6.2 调试

完成强度试验（1.25 倍设计压力液压试验）、严密性试验（1.0 倍设计压力气压试验）；

校验安全阀启跳压力、校准压力表精度，确保所有安全附件灵敏可靠。

6.3 试运行与验收

系统试运行期间，需监测罐体压力稳定性（终端压力波动≤±5%）、无泄漏、无异常声响；

验收需提交所有试验记录、资质文件，符合本规格书、招标图纸及国家规范要求后方可通过。

7. 供货商资质要求

（1）具备压力容器设计（D 级及以上）、制造（A2 级及以上）资质；

（2）产品需经国家认可的压力容器监督检验机构监检合格；

（3）具备医用医疗器械相关生产或服务资质，熟悉医用气体系统运行要求。

8. 关键性能要求

（1）有效缓解系统压力波动，保障终端医用气体连续、稳定供应；

（2）设计压力下无泄漏，长期连续运行可靠（年均故障停机时间≤8 小时）；

（3）运行噪声≤60dB(A)，适应医院安静环境要求；

（4）符合医用环境卫生标准，无二次污染风险。

单回路减压装置技术规格书

本规格书针对医院特殊科室医疗气体系统的单回路减压装置，提出核心技术要求与性能指标，确保符合医用气体安全规范与项目设计要求。

1. 适用范围与应用场景

1.1 适用范围

医院手术部（含手术室）、重症监护病房（ICU）等核心科室的医疗气体系统（包括氧气、压缩空气、负压吸引等），用于将上游高压供气稳定减压至终端设备所需压力。

1.2 产品类型

单回路减压装置，公称通径 DN32，为终端用气提供稳定压力保障。

2. 引用核心标准规范

所有设计、制造、安装、验收必须满足以下现行国家/行业规范（以最新修订版为准）：

| 类别 | 标准编号及名称 |
| --- | --- |
| 医用气体主规范 | GB 50751《医用气体工程技术规范》 YY/T 0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》 YY/T 0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》 |
| 阀门通用规范 | GB/T 10868《减压阀 一般要求》 GB/T 13927《通用阀门 压力试验》 |
| 管道工程规范 | GB 50235《工业金属管道工程施工规范》 TSG D0001《压力管道安全技术监察规程—工业管道》 |

3. 核心技术要求

3.1 基本参数要求

| 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 公称通径 | DN32，接口形式符合招标图纸及管路系统要求 |
| 阀前压力 | 承受上游供气系统最大工作压力（具体值以招标图纸/系统设计说明为准） |
| 阀后设定压力 | 0.8MPa（表压），进口压力波动时，出口压力稳定在规范允许的偏差范围内 |

3.2 结构与材质要求

结构设计：采用模块化、集成化设计，便于安装、维护及部件更换。

接触气体部件材质：所有与医疗气体接触的部件（阀体、阀座、膜片等）必须选用无毒、无析出、耐腐蚀、与医用气体相容的优质材料（如 304/316 不锈钢、铜合金等），并提供原厂材质证明；严禁使用易老化、产碎屑的材料。

密封要求：静密封点及阀杆动密封处必须实现零泄漏，满足医用气体系统严苛密封标准。

  - 安全与功能特性

- 强制安全配置：配备安全阀，泄压设定值为 0.88MPa～1.0MPa，下游压力异常升高时自动泄压，保护管路与设备；

- 操作与指示：配备阀后压力表（量程为设定压力的 1.5～2 倍，精度≥1.6 级），表盘清晰便于观察；压力调节机构灵敏稳定，配备锁定装置，防止非授权人员改动压力设定。

- 稳压箱内设有两套独立的减压器，互为备用。每台减压器两端各设一个截止球阀，单一台减压器故障时，关闭两端的截止阀门，可将故障减压器独立独立出来检修，备用减压器照常供气。当一路发生故障时，能实现不停气检修。

- 减压器采用全铜减压器，内部要求脱脂处理，减压器在正常工作情况下（输入压力不低于0.75MPa时，输出压力稳定保持在0.55 MPa），流量应能满足病区氧气使用量。

- 箱内阀管组件上安装有两块压力表，分别显示减压器减压前后压力。

- 箱内铜管与阀门焊接之处采用银焊，确保焊缝质量。管路经100％气密性测试。

- 在额定进气压力1.0Mpa，输出流量 0 m³ /h 下，出气压力应在额定出气压 力0.5Mpa的±10%范围内在规定的额定流量 40m3/h下，输出口压 力应在额定出气压力的±15%范围内。（提供第三方检测报告）

- 管道试验压力为管道设计压力； 按保压前后的数据计算，其值应符 合标准要求，即平均小时泄漏率不大于 0.5%。（提供第三方检测报告）

4. 关键性能参数

| 性能参数 | 指标要求 | 规范依据 |
| --- | --- | --- |
| 压力稳定性 | 进口压力在允许范围内波动时，出口压力偏差符合 GB 50751 要求 | GB 50751 |
| 安全阀泄放能力 | 满足下游管路超压泄放需求，启跳/回座动作可靠 | 医用气体系统安全要求 |
| 过滤精度 | 5～10μm | 减压阀精密部件保护要求 |
| 适用介质 | 氧气、压缩空气、负压吸引等医用气体（需匹配对应介质的专用材质配置） | YY/T 0187-94 / YY/T 0186-94 |

5. 安装、调试与验收要求

5.1 安装要求

由具备压力管道安装资质的专业人员实施，安装位置符合图纸要求，预留足够操作、维护空间。

管路连接前必须完成清洁、脱脂（氧气系统）、吹扫，确保管路无杂质。

装置进出口需标注清晰标识，安装方向与介质流向一致。

5.2 调试要求

（1）系统管路压力试验合格后方可启动调试；

（2）缓慢开启进口阀门，调节至阀后压力稳定在 0.8MPa，立即锁定调节机构；

（3）模拟下游超压场景，验证安全阀启跳/回座功能可靠性；

（4）采用检漏液或专用气体检漏仪检测所有密封点，确认无泄漏；

（5）形成正式调试报告，记录压力参数、安全阀测试结果、操作人员信息。

5.3 验收要求

验收依据：本规格书、招标图纸、引用规范及出厂测试报告；

验收内容：外观完整性、压力稳定性、安全功能、密封性、资料完整性。

6. 供货与质量保证

6.1 供货范围

完整集成模块：减压阀本体、前置过滤器、安全阀、阀后压力表、压力调节锁定机构、安装支架及进出口连接件。

6.2 随货资料

产品合格证、原厂材质证明、操作维护手册、出厂性能测试报告。

6.3 质量保证

产品质量符合所有引用规范要求，质保期符合项目招标约定。

医用气体（CO₂）汇流排技术规格书

1. 总则

1.1 编制目的

为医院手术室、重症监护室（ICU）及特殊科室的氧化亚氮（N₂O，笑气）、二氧化碳（CO₂）、氮气（N₂）集中供气系统提供统一技术标准，指导汇流排的设计、制造、安装、调试及验收，保障临床供气的安全、连续、稳定。

1.2 应用场景

适用于医院手术室、ICU 及其他特殊科室的医用气体集中供气，涵盖 3 类汇流排系统：

二氧化碳汇流排：10 瓶组×2（10S×2，主备瓶组），带电加热防冻装置

2. 引用核心标准

| 标准类别 | 标准编号及名称 |
| --- | --- |
| 核心通用强制规范 | GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》 |
| 气体专用规范 | GB 4392-2022《医用二氧化碳》 |
| 设备与管道规范 | YY/T 1439.1-2016《医用气体汇流排》；GB/T 20801.1～6-2020《压力管道规范 工业管道》 |
| 电气与监控规范 | GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》；GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》 |
| 施工验收规范 | GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》；GB 50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》 |

3. 核心设计原则

（1）安全优先：优先保障医患安全，含减压、超压保护、泄漏防护；CO₂ 汇流排设电加热防冻装置。

（2）连续供气：10S×2 主备瓶组配置+全自动无间断切换装置，主气源耗尽时自动切换至备用气源，无供气中断。

（3）稳定可靠：二级减压器采用双回路设计，单一回路故障时维持正常供气，支持不停气检修；输出压力稳定精确。

（4）智能监控：每套汇流排集成减压报警装置、数字显示屏，实时显示输出压力、气源状态（在用/备用/空瓶），异常时声光报警；标配 RS485 通讯接口，接入医院医用气体智能监控系统。

（5）兼容扩展：配置转换接头，兼容医院现有/规划气瓶接口，预留系统扩展空间。

4. 气体汇流排核心技术要求与性能参数

4.1 二氧化碳（CO₂）汇流排

| 模块 | 核心技术要求 |
| --- | --- |
| 气源配置 | 10S×2 主备瓶组+全自动无间断切换装置，主气源压力低至设定值时自动切换至备用气源 |
| 安全设计 | 全系统防火花结构；与气体接触部件为 316L 不锈钢，经脱脂、净化处理；设进口超压、出口超/欠压多重保护 |
| 减压系统 | 二级双回路减压器，单一回路故障时维持供气，支持不停气检修；出口压力范围 0.03～0.85MPa（可按需设定） |
| 监控与通讯 | ≥10 英寸数字显示屏，实时显示瓶组压力、输出压力、气源状态；主气源压力低至 1.5MPa±0.2MPa 时触发声光切换报警；标配 RS485 通讯接口 |
| 接口配置 | 气瓶端配兼容转换接头，出口端螺纹 G3/4（或按需匹配）；配高压金属软管、瓶头截止阀 |
| 专用功能 | 减压阀前主管路集成电加热装置，带温度控制功能，防止 CO₂ 减压过程结冰，保障减压系统稳定运行 |

5. 性能参数

5.1通用参数性能

| 参数类别 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 最大输出流量 | ≥100m³/h（可按需匹配科室最大用气负荷） |
| 报警压力设定（可调） | 主气源切换报警：1.5MPa±0.2MPa；进口超压报警：≤20MPa；出口超压报警：≤0.8MPa；出口欠压报警：≥0.3MPa |
| 电气参数 | 工作电源：AC220V/50Hz；控制系统电压：DC24V（安全低电压） |
| 环境适应性 | 工作温度：-20℃～40℃；相对湿度：≤85%RH（无凝露） |

5.2 主要功能

- 产品通过CE、ETL或UL相关国际认证。

- 医用气体汇流排具有二类医疗器械注册证。（提供医用气体汇流排系统二类医疗器械注册证和检测报告）

- 所提供汇流排应符合T-CAME32-2021医用气体汇流排要求。（（提供相关证明文件）

- 汇流排左右两侧各设一组气瓶接口，双侧具有全自动切换功能；当一侧气瓶不能满足使用后，自动切换至另一侧。

- 汇流排进气侧设有管路过滤器，单向阀，可以有效防止气体回流倒灌到气瓶。

- 汇流排内部有高压低压两级减压阀，确保输出压力稳定。二级减压器为双回路设计，单减压器出现故障时可实现不停气检修。

- 一级减压器采用先导式减压器，能有效抑制后续因用气波动能引起汇流排输出压力的变化，供气压力更稳定。

- 汇流排内部阀门、连接件均采用黄铜材质；母材选用进口黄铜。管件均经过脱脂处理，满足医疗洁净要求；

- 内部管路焊接采用银焊，保证质量及气密性；整个系统经过严格的耐压测试，出厂100%测试，安全可靠。

- 汇流排结构简单、安装方式多样，管路端部采用盲塞，可满足拓展需要。

- LED显示系统状态，正常供气、满瓶备用、空瓶换气提醒，方便管理。

- 数字化实时显示气瓶气压、送气压力，直观明了。

- 汇流排切换柜≥10.1寸的液晶触摸屏

- 汇流管应能承授69Mpa压力（提供第三方检测报告）

- 金属软管机械强度符合YY/1440-2016要求，氧气汇流排应采用缠绕的金属铜管。（提供第三方检测报告）。

- 电控系统应符合GB9706.1-2020、YY 9706.102-2021的要求（提供第三方检测报告）

- 在中断和恢复供电时不应导致基本安全或基本性能的丧失。 （提供第三方检测报告）

- 汇流排切换主机应符合GB/T 14710-2009 医用电气设备环境测试要求（提供第三方检测包括）

- 自带RS485、RJ45网口两种形式的信号远传接口、继电器报警信号接点，便于医院集中监控。

- 在工作压力下汇流排应进行24小时密封性测试，平均小时泄露率不大于0.5%。（提供第三方测试报告）

- 医用气体产品提供产品责任保险，为产品提供更好的安全保证。

6. 供货与验收核心要求

6.1 供货范围

（1）完整汇流排设备（含瓶组支架、管路、阀件、监控装置、电加热装置；

（2）配套附件：气瓶转换接头、高压金属软管、备品备件、专用工具；

（3）技术服务：安装指导、系统调试、操作与维护培训；

（4）技术文档：产品说明书、合格证、材质证明、第三方检测报告、竣工图。

6.2 验收标准

（1）所有性能符合本规格书及引用标准要求；

（2）泄漏测试：系统保压 24h，压力降≤0.01MPa；

（3）自动切换测试：主气源耗尽时无间断切换至备用气源，切换过程输出压力波动≤±0.02MPa；

（4）压力稳定性测试：输出压力波动≤±0.02MPa；

（5）报警功能测试：超/欠压、气源切换报警触发准确；

（6）通讯对接测试：RS485 数据正常上传至医院监控系统。

医用气体阀门控制箱（三气）技术规格书

1. 范围

1.1 应用场景

作为医院手术室、ICU等医疗区域的中心医用气体系统区域控制节点，实现氧气、负压（真空吸引）、压缩空气三种气体的通断控制、压力监测及异常报警联动，保障医用气体输送的安全性与可靠性。

1.2 适用范围

覆盖设备的设计、制造、供货、安装指导、调试配合及验收全流程，是项目采购、施工及质量管控的核心依据。

2. 规范性引用文件

需严格遵循中国现行有效标准的最新版本，优先级为：国家强制性标准 > 设计图纸 > 本规格书 > 推荐性标准，核心引用文件包括：

| 标准类型 | 标准编号及名称 |
| --- | --- |
| 核心强制性标准 | 《医用气体工程技术规范》GB 50751-2012 |
| 医用专项标准 | 《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T 0187-94；《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T 0799-2010 |
| 工程配套标准 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015；《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011 |
| 电气安全标准 | 《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》GB 9706.1-2020 |

3. 供应商工作范围与责任

（1）提供符合本规格书要求的全新成品设备；

（2）预留与项目指定中央报警面板匹配的标准电气/信号接口；

（3）随附完整技术文件：产品合格证、材质证明、第三方检测报告、使用说明书、安装指导书；

（4）配合现场安装指导、系统调试及验收测试，响应项目技术咨询。

4. 核心技术要求

4.1 基本功能

集成三种医用气体的手动通断控制、压力实时监测、异常报警信号输出三大核心功能。

4.2 箱体结构

面板材质：304 不锈钢，板材厚度≥1.0mm，表面经洁净处理（防腐蚀、易清洁，符合医疗环境要求）；

机械性能：具备抗冲击、防变形能力，箱门采用铰链式/推拉式设计，便于维护（可带观察窗）。

4.3 阀门与管路组件

阀体材质：纯铜阀体，耐腐蚀、密封可靠、操作灵活；

阀门类型：符合设计图纸要求（如球阀、截止阀）；

内部管路：采用 06Cr19Ni10 不锈钢管，氧气管路需经脱脂、无油吹扫处理，管路承压能力≥1.5 倍系统工作压力。

4.4 监测仪表（压力传感器）

- 配置：正压电接点压力表 1 只（监测氧气、压缩空气正压），负压电接点压力表 1 只（监测负压系统真空度）；

- 精度：≥1.5 级，量程匹配系统工作压力（正压参考量程 0-1.6MPa，负压参考量程 -0.1-0MPa）；

- 信号功能：支持压力超限（超压/欠压/负压失效）报警信号输出，匹配中央报警系统接口。

4.5 报警接口

预留标准接线端子排等电气接口，实现与中央报警面板的可靠连接，压力异常时自动触发远程报警。

5. 关键性能参数

| 类别 | 参数项 | 核心指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 结构参数 | 不锈钢面板厚度 | ≥1.0mm |
| 气体系统参数 | 阀体材质 | 纯铜 |
| 气体系统参数 | 氧气管路处理要求 | 脱脂、无油吹扫，出口无油迹异味 |
| 气体系统参数 | 管路承压能力 | ≥1.5 倍系统工作压力 |
| 监测报警参数 | 压力表精度 | ≥1.5 级 |
| 监测报警参数 | 正压报警阈值（参考） | 超压≥1.2MPa、欠压≤0.2MPa（可调） |
| 监测报警参数 | 负压报警阈值（参考） | 真空度失效≥-0.02MPa（可调） |
| 电气参数 | 工作电源 | AC220V/50Hz |
| 电气参数 | 备用电源兼容性 | 支持外接 UPS，断电时保持报警功能持续运行 |
| 安全性能参数 | 氧气系统泄漏率 | ≤0.3mL/min |
| 安全性能参数 | 防静电要求 | 箱体及管路可靠接地 |

6. 质量保证与验收要求

6.1 质量保证

设备为全新未使用产品，所有部件符合医用环境可靠性要求，质保期≥12 个月；

供应商需提供产品符合《医用气体工程技术规范》GB 50751-2012 的符合性声明。

6.2 现场验收要点

（1）外观验收：箱体无变形、锈蚀，气体种类、阀门操作方向标识清晰；

（2）功能测试：阀门操作灵活，压力表显示准确，压力超限报警信号可正常传输至中央报警系统；

（3）气密性测试：按照 GB 50751-2012 要求进行保压试验，管路无泄漏；

（4）文件验收：随附技术文件齐全、有效，符合项目归档要求。

医用气体阀门控制箱（四气）技术规格书

1. 总则

1.1 目的与适用范围

本规格书明确医用四气（氧气、负压吸引、压缩空气、二氧化碳）阀门控制箱的技术要求、性能指标及验收标准，适用于医院生命支持区域的控制箱供应、安装、调试与验收，确保设备符合医用气体系统安全、可靠运行要求。

1.2 核心设计依据

| 类别 | 核心标准 |
| --- | --- |
| 强制国标 | GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》（首要执行依据） |
| 行业标准 | YY/T 0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》；YY/T 0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》；YY/T 0801.1-2023《医用气体管道系统终端 第1部分》 |
| 通用规范 | GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》；GB 50171-2012《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》；GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分》 |
| 参考标准 | ISO 7396-1:2016；HTM 02-01（报警与安全管理） |

1.3 供货商核心责任

（1）提供符合规格的成套控制箱及材质证明、出厂检验报告；

（2）负责现场安装（管道氩弧焊/卡套连接、电气接线）、系统调试；

（3）配合总系统完成压力试验、泄漏测试、颗粒物检测；

2. 应用场景与核心设计原则

2.1 核心应用场景

必须安装于医院一级/二级生命支持区域，包括：

（1）手术部（手术室、麻醉准备/复苏室）

（2）重症监护室（ICU、CCU）

（3）心血管造影（导管室）

2.2 核心设计原则

（1）安全优先：氧气部件严格禁油脱脂，符合防火要求；

（2）持续可靠：关键部件满足 7×24 小时连续运行要求；

（3）操作直观：所有部件采用标准色标+永久文字标识；

（4）维护便利：箱体设计便于部件检修，不影响主管道运行；

（5）系统兼容：报警信号（无源干接点）与院方区域报警面板无缝对接。

3. 关键设备/材料技术指标

3.1 阀门组件

| 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 阀体材质 | 氧气路：不锈钢或无铜离子污染铜材；其余路：优质铜或 304 不锈钢 |
| 阀门类型 | 手动截止阀/球阀，具备可靠通断密封性能 |
| 连接方式 | 与管道采用氩弧焊连接，符合 GB 50235-2010 焊接要求 |
| 耐压性能 | 承受 1.5 倍工作压力无破裂、泄漏或变形 |

3.2 监测仪表（压力传感器）

- 配置：正压电接点压力表 1 只（监测氧气、压缩空气正压），负压电接点压力表 1 只（监测负压系统真空度）；

- 精度：≥1.5 级，量程匹配系统工作压力（正压参考量程 0-1.6MPa，负压参考量程 -0.1-0MPa）；

- 信号功能：支持压力超限（超压/欠压/负压失效）报警信号输出，匹配中央报警系统接口。

3.3 报警接口

预留标准接线端子排等电气接口，实现与中央报警面板的可靠连接，压力异常时自动触发远程报警。

3.4 箱体结构

| 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 箱体材质 | 304 不锈钢，表面光滑防腐蚀，符合医疗环境清洁要求 |
| 内部结构 | 内置部件固定板，两侧设匹配管路数量的穿管孔，预留维修操作空间 |
| 安装方式 | 嵌入式或壁挂明装（以设计图纸为准） |

3.5 电气报警接口

（1）信号类型：无源干接点（触点容量≥2A/250VAC）；

（2）接口规格：标准工业接线端子，适配院方区域报警面板信号协议；

（3）响应时间：压力超限后≤2s 输出报警信号。

4. 性能与安全要求

4.1 工作压力范围

（1）氧气：0.4～0.5MPa（可调）

（2）压缩空气：0.4～0.5MPa（可调）

（3）二氧化碳：0.2～0.4MPa（可调）

（4）负压吸引：-0.02～-0.07MPa（可调）

4.2 密封性能

正压管路泄漏率≤5×10⁻⁷Pa·m³/s，负压管路泄漏率≤1.3×10⁻²Pa·m³/s（符合 GB 50751-2012 要求）。

4.3 安全防护

（1）氧气系统部件：100%脱脂处理，无油脂残留；

（2）防火要求：箱体采用不燃材料，符合 GB 50016《建筑设计防火规范》；

（3）标识要求：遵循 GB 50751-2012 色标：氧气（蓝）、负压（黄）、空气（灰）、二氧化碳（黑）。

5. 验收与售后服务

5.1 核心验收项目

| 验收类别 | 测试要求 |
| --- | --- |
| 压力试验 | 正压管路 1.5 倍工作压力保压 24h，压降≤1%；负压管路保压 24h，升压≤2% |
| 泄漏测试 | 皂泡法或氦质谱检漏，泄漏率符合 GB 50751-2012 要求 |
| 报警功能 | 模拟压力超限，验证信号输出与区域报警面板联动正常 |
| 外观检查 | 标识清晰、部件安装牢固、箱体无变形腐蚀 |

5.2 售后服务要求

（1）应急响应：7×24 小时服务，市区项目 2 小时内技术响应、24 小时内工程师到场；

（2）备品备件：提供关键易损件清单（如阀门密封圈、压力表芯）及单价；

（3）培训：免费提供运维人员操作、基本维护及故障排查培训。

医用空气压缩机组技术规格书

1. 应用场景

专为医院手术部、重症监护室（ICU）等关键生命支持区域设计，作为集成化撬装式医疗空气核心供应源，为呼吸机、麻醉机等生命支持设备提供持续、稳定的高品质医用压缩空气。

2. 设计依据与核心标准

2.1 强制性核心标准

（1）GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》：医用气体系统设计、施工、验收的首要强制性依据，明确空气源配置、管道安装、验收全流程要求；

（2）GB 51039-2014《综合医院建筑设计规范》：医院用气区域的环境与设施配套要求；

（3）GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》/ GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》：医用气体管道施工通用技术要求。

2.2 特种设备安全规范

（1）TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》：储气罐等承压部件的强制监管要求；

（2）GB/T 150.1～150.4《压力容器》：承压设备设计制造标准。

2.3 参考标准

（1）ISO 7396-1:2016《医用气体管道系统 - 第1部分：压缩医用气体和真空管道系统》；

（2）YY/T 0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》（相关技术参考）。

3. 核心技术要求

（1）系统功能定位：集成化撬装式供应源，实现环境空气的压缩、净化、干燥、储存、稳压全流程一体化，输出符合医用标准的洁净空气并输送至终端。

（2）冗余可靠性配置：采用"三用一备"压缩机冗余设计，单台设备故障或维护时，系统仍 100%满足设计流量，保障不间断供气。

（3）安全合规要求：所有承压部件（储气罐等）需具备合法有效的特种设备设计、制造、监督检验文件；整机及核心部件符合医疗器械安全规范，全无油压缩工艺杜绝油污染风险。

（4）智能化管控要求：内置 PLC 核心控制系统，支持自动化运行、实时监控、故障预警，按需对接医院总监控系统实现远程管理。

（5）医用空气压缩机组需符合Ⅱ类医疗器械管理：提供在有效期内的医用空气压缩机组Ⅱ类医疗器械注册证和生产许可证和合格证明；

4. 关键性能参数

4.1 空气质量指标（须优于国家标准）

| 指标项 | 要求标准 |
| --- | --- |
| 含油量 | 0ppm |
| 颗粒物控制 | 末端过滤精度 0.01μm；0.5-1.0μm 颗粒物≤1000 个/m³ |
| 干燥度（露点） | 满足医用气体干燥要求（由无热吸附干燥机实现露点再生控制） |
| 有害气体 | CO、CO₂ 及气态污染物含量符合 GB 50751 限值，无异味 |
| 无菌性 | 终端过滤后达到医用无菌要求 |

4.2 核心设备参数

| 医用空气压缩机组（一体机） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 指标要求 |
| 1 | 无油涡旋压缩机 | 配置 4 台（三用一备）；单台参数：功率 5.5kW，工作压力0.8MPa，系统排气量≥2400L/min |
| 2 | 无热吸附干燥机 | 单机流量≥600L/min，合计4台。 |
| 3 | 内置中央控制系统 | PLC控制，能实现工作机组与备用机组自动交替使用 |
| 4 | 储气罐 | 配置0.3m³，不锈钢304 |
| 5 | 压缩空气过滤器 | 多级过滤系统：主管路过滤器（初步去除颗粒、水分）；精密过滤器（0.01μm 精度，除微细颗粒物）；活性炭过滤器（油雾过滤精度≤0.003mg/m³，吸附异味及气态污染物）；末端可选细菌过滤器，所有过滤器配滤芯性能监视装置。 |
| 6 | 储气罐 | 配置1.5m³，不锈钢304 |
| 7 | 减压装置 | 双回路减压，规格DN32，流量>2.4m³/min |

4.3 控制系统性能

人机界面：7 英寸及以上彩色液晶触摸屏；

核心功能：压缩机自动投切、顺序轮换，均衡运行时长；断电自启、实时显示压力/温度/露点等关键参数；故障诊断与报警（超压、过载、缺相、CO 超标等），并触发保护机制。

5. 供货与验收要求

5.1 供货范围

（1）全新撬装式医用空气压缩一体机组本体；

（2）设备就位、管道阀门集成、电气自控接线、基础制作等安装服务；

（3）单机/系统联动调试、性能测试、操作维护人员培训；

（4）质量保证期内保修服务。

5.2 质量保证文件

（1）制造商具备 ISO 9001 质量管理体系认证；

（2）核心部件（压缩机、PLC、阀门）提供原厂合格证、资质证明；

（3）储气罐提供特种设备制造许可证、产品质量证明书、监督检验证书；

（4）交付文件：技术说明书、操作维护手册、PLC 程序备份、P&ID 图、检测报告、安装调试记录等。

5.3 验收标准

严格执行 GB 50751-2012 第 11 章要求，完成以下核心验证：

（1）空气质量检测（含油量、颗粒物、露点等指标）；

（2）供气可靠性测试（冗余切换、不间断供气验证）；

（3）控制系统功能验证；

（4）管道压力试验、气密性试验。

医用设备带技术规格书

1. 应用场景

适用于医院手术室、重症监护室（ICU）、麻醉复苏等医疗区域，作为医用气体终端、电气插座、呼叫对讲、照明控制等设备的集成安装载体与功能分配单元，满足医疗场景下的气体供应、电气配电及设备整合需求。

2. 编制依据与执行标准

2.1 国家标准

（1）GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》

（2）GB 51039-2014《综合医院建筑设计标准》

（3）GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》

（4）GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》

2.2 行业标准

（1）T/CAME 41-2022《医用设备带》（核心产品标准）

（2）YY/T 0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》

（3）YY/T 0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》

2.3 参考标准

ISO 7396-1《医用气体管道系统 第1部分：压缩医用气体和真空管道系统》

2.4 项目文件

经审批的工程设计图纸、医疗工艺要求、招标文件及合同相关条款。

3. 核心技术要求

3.1 基本规格要求

主体名义尺寸为高度 210mm、深度 72mm，长度 L（mm）需根据科室平面布局、终端数量定制生产，严格匹配最终确认的设计图纸。

3.2 结构与材质要求

（1）主体材质：采用 6063 系列铝合金，普通医疗区域，重症监护室、手术室等高负荷区域铝材厚度≥≥1.5mm，确保结构承重稳定、长期使用不变形。

（2）表面处理：常规场景采用静电喷塑（涂层附着力≥1 级，耐刮擦、易清洁）；高端/高磨损场景可选阳极氧化（表面硬度≥HV150）；特殊院感/高湿场景可选抗菌/防腐蚀涂层（抗菌率≥99%，盐雾试验≥48h 无锈蚀）。

（3）成型工艺：一体化冷弯成型，无拼接缝隙，符合医院感染控制要求。

（4）模块化设计：通过专用连接卡座实现快速拼接，支持单/多通道组合，便于后期维护与功能升级。

3.3 功能集成要求

整合四大核心功能：①医用气体（氧气、负压吸引等）终端分配；②电气（电源插座、USB 充电、照明控制）配电；③护理呼叫对讲系统集成；④医疗设备安装载体，实现空间利用与功能整合的最大化。

3.4 安全隔离要求

（1）气电完全物理隔离：内部分区敷设气体管道与电气线路，杜绝交叉干扰；

（2）气体系统：具备防错接结构，终端接口采用国际通用标准，确保密封无泄漏；

（3）电气系统：符合医用防触电、过载保护、接地安全要求，所有部件满足医用电气安全等级。

4. 关键性能参数

4.1 物理性能参数

| 参数项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 主体外形尺寸（高×深） | 210mm×72mm |
| 铝合金主体厚度 | 普通区，重症/手术室≥1.5mm |
| 涂层附着力 | ≥1 级（符合 GB/T 9286 标准） |

4.2 气体系统性能参数

| 参数项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 终端接口标准 | 德国通用标准 |
| 密封性 | 0.01MPa 压力下无泄漏，保压 24h 压力降≤1% |
| 防错接功能 | 不同气体终端接口物理互锁，无法错接 |

4.3 电气系统性能参数

| 参数项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 电源配置 | 含医用级插座+USB 充电接口（输出≥2.4A） |
| 接地电阻 | ≤4Ω |
| 保护功能 | 配备过流、过载保护装置 |

4.4 耐候与抗菌参数

| 参数项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 盐雾试验 | ≥48h 无锈蚀（中性盐雾试验） |
| 抗菌率（可选） | ≥99%（针对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） |

5. 工作范围与质量保障

5.1 工作范围

深化设计：提交内部结构详图、管线布置图、开孔定位图并报审；

供应制造：提供全新完整的设备带及所有内部组件（气体管道、阀门、电气元件等）、装饰面板；

安装集成：完成现场定位安装、气电系统对接、整体调试；

测试验收：开展气体密封性、压力/流量测试，电气绝缘/接地测试，提交合格验收报告；

压缩空气正压气体维修阀（φ10）技术规格书

1. 适用范围与应用场景

1.1 适用对象

本规格书针对压缩空气正压气体维修阀（公称通径 φ10），明确其选型、供应、安装、测试及验收的全流程技术要求。

1.2 应用场景

用于医院手术室、重症监护室（ICU）及其他特殊科室的医用压缩空气正压管路系统，核心功能为：维修时实现管路分段隔离，同时维持系统残压防止杂质倒灌，保障生命支持系统的可靠性与洁净度。

2. 规范性引用文件

需严格遵循以下文件最新有效版本（冲突时以要求更严格者为准）：

2.1 国家标准

（1）《医用气体工程技术规范》GB 50751-2012（核心强制性规范）

（2）《医用气体管道系统 第1部分：压缩医用气体和真空管道系统》GB/T 44059.1-2024

2.2 行业/团体标准

（1）《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T 0187-94（含压缩空气管路配套要求）

（2）《保压阀技术要求》T/CCGA 10012-2024（适用于保压功能组件）

2.3 项目专属文件

（1）建设单位与设计院确认的医疗气体系统深化设计图纸；

（2）项目招标文件、合同文件及补充协议。

3. 核心技术要求

3.1 材料与设备要求

（1）阀体材质：采用医用级黄铜或 304/316 不锈钢，具备抗腐蚀、高强度特性，需提供材质证明；

（2）密封材料：选用与医用压缩空气兼容的丁腈橡胶（NBR）、氟橡胶（FKM）或聚四氟乙烯（PTFE），满足耐老化、低泄漏要求；

（3）洁净要求：所有与压缩空气接触的部件需全新、无油、无污染，提供医用气体适用性检测报告。

3.2 安装全链条责任

承包商需负责维修阀功能实现的完整工作链，包括但不限于：

（1）阀前/后 φ10 管路的预制、无泄漏连接与固定，实现与系统管道无缝对接；

（2）配套支架、管卡的供应与安装，满足稳固、抗震、医用管道美学要求；

（3）阀体精准定位安装，确保方向正确、预留充足维护操作空间；

（4）管路气密性测试、内部清洁吹扫，通过系统压力泄漏验证；

（5）按 GB 50751 要求设置永久性标识（气体名称、流向、工作压力）；

（6）配合系统调试，验证维修状态的管路切断功能、正常状态的无干扰供气；

（7）提交完整竣工文档（安装记录、测试报告、操作维护手册等）。

4. 关键性能参数

4.1 基本参数

| 参数项 | 要求值 |
| --- | --- |
| 公称通径 | φ10 |
| 公称工作压力 | ≤35MPa（具体以项目深化设计为准） |
| 适用环境温度 | -40℃～+60℃ |
| 适用介质 | 医用压缩空气（氧化性正压气体） |

4.2 性能指标

（1）启闭性能：动作灵活无卡阻，正压状态下启闭精准可靠；

（2）气密性：全关闭位置及承压部位无可见泄漏，通过高、低压双工况气密性试验；

（3）耐压强度：阀体及承压部件可承受≥1.5 倍公称工作压力的液压试验，无渗漏、永久变形；

（4）保压功能：维修接口断开时，系统残压值符合设计要求，有效阻断杂质侵入；

（5）流量特性：开启状态下压力损失在允许范围内，满足系统供气流量需求；

（6）耐久性：≥5000 次启闭循环后，仍维持所有性能指标；

（7）安全性能：兼容系统安全设计，涉及压力容器时匹配安全泄压装置要求。

5. 检验与验收要求

5.1 出厂检验

供应商需提供原厂检验报告，包含：外观检查、尺寸校验、气密性试验、液压强度试验、启闭操作试验、保压性能试验。

医用气体终端系统技术规格书

1. 总则

1.1 项目概况

本规格书适用于医院手术室、重症监护室（ICU）及指定特殊科室的医用气体终端系统，涵盖终端的设计、供应、安装、测试、调试、验收及全流程服务，确保系统满足临床医疗、麻醉及生命支持的核心需求。

1.2 设计依据与执行标准

所有工作须遵循最新有效版本的以下规范（优先级：国家标准>行业标准>地方规范>国际参考）：

| 类别 | 核心标准/法规 |
| --- | --- |
| 国家标准 | GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》；GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》；GB 50016-2014（2018版）《建筑设计防火规范》 |
| 行业标准 | YY/T 0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》；YY/T 0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》 |
| 国际参考 | ISO 9170-1《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》； |
| 法规/地方要求 | 《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）；项目所在地消防/住建/卫健主管部门规定 |

1.3 通用技术要求

（1）制造商资质：主要设备及终端组件制造商需具备医疗器械生产资质，拥有大型医院同类项目供货及服务经验。

（2）材料与工艺：终端壳体采用高强度黄铜/不锈钢，内部密封件为与气体兼容的医用级高分子材料（聚甲醛、氟橡胶等）；所有终端采用气体专属色标+物理不可互换接口（如 DSIS、NIST、PISS 系统），彻底杜绝误连接风险。

（3）安全要求：带电部件可靠接地，麻醉区等爆炸风险区域的设备需符合防爆要求；系统配套超压/欠压报警、区域阀门等安全设施。

（4）性能要求：终端输出参数在最远端、最大流量工况下保持稳定，气体纯度符合《中华人民共和国药典》及专用气体标准。

2. 各医用气体终端技术规格

2.1 氧气终端

| 类别 | 详情 |
| --- | --- |
| 应用场景 | 手术室、ICU、普通病房等需氧疗、呼吸支持及麻醉辅助的区域 |
| 核心技术要求 | 接口：德标专用快速插头/DSIS/NIST 标准，专属白色色标+专属孔径，物理不可互换；结构：单口/双口（带维修阀）设计，配防尘盖；材质：高强度黄铜/不锈钢壳体+医用级密封件 |
| 关键性能参数 | 工作压力：0.4～0.5MPa（GB 50751 要求）；出口流量：≥10L/min（0.4MPa 时，YY/T 0187-94 要求）；快速插座瞬时流量≥60L/min；泄漏率：0.4MPa 下关闭状态泄漏≤0.15L/min |

2.2 医用真空（吸引）终端

| 类别 | 详情 |
| --- | --- |
| 应用场景 | 手术室、ICU、病房等需体液/污物抽吸的临床区域 |
| 核心技术要求 | 接口：德标专用快速插头/DSIS/NIST 标准，专用大口径真空接口，与正压气体终端物理结构区分；结构：内置防倒流装置，标配与标准吸引瓶兼容的卡口/螺纹接口；材质：耐腐蚀黄铜/不锈钢壳体+耐负压密封件 |
| 关键性能参数 | 工作真空度：-0.03～-0.07MPa（-300～-500mmHg，GB 50751/YY/T 0186-94 要求）；抽气速率：≥30L/min（-0.04MPa 真空度下，YY/T 0186-94 要求） |

2.3 医用压缩空气终端

| 类别 | 详情 |
| --- | --- |
| 应用场景 | 手术室、ICU 等需驱动呼吸机、麻醉机及医疗设备的区域 |
| 核心技术要求 | 接口：德标专用快速插头/DSIS/NIST 标准，专用黑色色标接口，与氧气等终端物理不可互换；气体品质：无油、无水（露点≤-46℃）、无菌、颗粒物过滤至 0.01μm 以下（GB 50751 要求）；材质：高强度黄铜/不锈钢壳体+医用级密封件 |
| 关键性能参数 | 工作压力：0.4～0.5MPa（GB 50751 要求）；流量：满足呼吸机、麻醉机等设备持续流量需求；泄漏率：同氧气终端要求 |

2.4 二氧化碳终端

| 类别 | 详情 |
| --- | --- |
| 应用场景 | 手术室（腹腔镜手术充气）、内镜中心等需 CO₂ 充气辅助的区域 |
| 核心技术要求 | 接口：德标专用快速插头/DSIS/NIST 标准，专用灰色/绿色色标接口，与其他气体终端物理不可互换；特殊设计：如需用于腹腔镜手术，可配套加热加湿装置；气体品质：医用级高纯度 CO₂ |
| 关键性能参数 | 工作压力：0.4～0.5MPa（按需可配精密调节阀实现调压）；流量控制：具备精密流量调节能力，满足手术精准需求 |

2.5麻醉废气排放终端

| 类别 | 详情 |
| --- | --- |
| 应用场景 | 手术室麻醉气体排放 |
| 核心技术要求 | 接口：德标专用快速插头/DSIS/NIST 标准，医用气体终端不同气体不能互换，避免安装错误。 |
| 关键性能参数 | 含De20承插软管转接头 |

2.5 终端

- 医用气体终端可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。

- 终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。

- 使用温度-20ºC~ 40ºC,环境湿度10%~95%。

- 医用气体终端不同气体不能互换，避免安装错误。

- 不同医用气体终端均采用ISO标准颜色及文字加以标示。

- 医用气体产品提供产品责任保险，为产品提供更好的安全保证。

- 气体终端通过第三方出具的检测报告，符合YY0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1 部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准，并通过新版GB/T 42062-2022医疗器械风险管理对医疗器械的应用.（提供第三方检测报告）

- 医用气体终端通过GB/T2433.17-2008电工电子产品环境实验标准的检测。（提供第三方测试报告）

- 气体终端具有专业机构出具的第三方抗菌检测报告和RoHS环保指令认证并出具的检测证报告。（提供第三方检测报告）

- 医用气体终端通过≥20万次插拔疲劳实验。 (提供第三方检测报告)

- 不同医用气体终端标识采用激光打印，防止脱落。

- 气体终端后座阀芯采用硬密封结构，无非金属件，杜绝焊接热熔现象发生和后座免维护。

3. 测试与验收要求

3.1 必测项目

压力稳定性测试、系统及终端泄漏测试；

气体纯度测试、压缩空气水分/颗粒物测试；

终端标识核对、防误接功能验证、流量/抽速性能测试。

3.2 验收标准

所有测试合格，出具完整测试报告，符合设计图纸及全部规范要求，通过项目所在地主管部门专项验收。

医用五气终端箱体技术规格书

1. 项目概述与应用场景

1.1 应用场景

适用于医院手术室、重症监护室（ICU）、心血管监护室（CCU）等临床特殊科室，作为医用气体管道系统临床使用端的最终出口与关键控制节点，为临床诊疗提供氧气、负压吸引、压缩空气、氮气、二氧化碳等 5 种医用气体的安全、稳定分配接口。

1.2 范围与标准优先级

（1）工作范围：五气终端箱体的设计优化（如需）、材料采购、制造、厂内测试、防腐标识、包装运输、技术资料交付及现场安装指导，对产品完整性、兼容性及最终功能负责。

（2）标准优先级：产品需满足本规格书、国家现行最高标准（含强制性条文）、设计图纸的要求，当文件间存在冲突时，以要求最严格者为准。

2. 核心设计与技术要求

2.1 设计原则

（1）安全性首位：杜绝气体混接、泄漏、错误连接风险，所有终端采用不可互换的专用安全接口。

（2）医用级适配：与气体接触部件需符合医用级要求，满足医院环境防腐、耐磨、易清洁的特性。

（3）人性化操作：布局便于医护快速识别操作，同时利于工程人员检修维护。

2.2 合规性核心标准

需符合以下现行有效标准的最高要求：

GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》（强制性国标，核心依据）

YY/T 0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》

ISO 9170-1《医用气体管道系统用终端单元 第1部分：终端单元》

GB/T 8163《输送流体用无缝钢管》（管路材料）

3. 设备/材料核心技术指标

3.1 箱体面板

材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm；

表面处理：拉丝/抛光工艺，满足防腐、耐磨、易清洁要求，外观平整无毛刺、色泽均匀。

3.2 箱体内部结构

支撑件与框架：具备足够机械强度，可承受安装、使用及维护外力；

管路材质：与气体接触管路采用 SUS304 不锈钢无缝钢管（符合 GB/T 8163）；氧气等洁净气体管路需经脱脂处理；

连接方式：采用铜管焊接或专用卡套连接，严禁使用生料带等非医用密封材料。

3.3 终端接口

安全特性：不同气体终端采用不可互换专用接口（符合 ISO 9170-1 或同等及以上标准，如德标、英标、美标），彻底避免误插；

标识要求：每个终端旁设置永久清晰标识，含气体名称、化学符号、颜色代码（符合 GB 50751，如氧气白色、负压吸引黄色）、气流方向箭头。

3.4 安全功能组件

可燃性气体（如配置丙烷等）管路：强制配置回火防止器；

氧气管路：减压阀前端设置杂质过滤器；

电气部件（如有）：满足等电位接地要求，箱体内不得设置可触及的电源开关或熔断器。

3.5 关键性能参数

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 最大工作压力 | ≤1.6MPa |
| 强度试验压力 | ≥2.4MPa（无变形、泄漏） |
| 气密性要求 | 出厂 100%测试，泄漏率符合 GB 50751-2012 规定 |
| 终端插拔性能 | 插拔顺畅，锁定可靠，无卡滞 |
| 适用温度 | 常温（医院室内环境） |

4. 制造、包装与运输

4.1 制造工艺

箱体及内部管路需完成焊接清理、脱脂处理，表面做防腐喷塑/烤漆处理；

箱体顶部喷涂对应气体介质的统一标识。

4.2 厂内测试

所有箱体出厂前需完成 100%全检：

（1）气密性测试：保压试验无泄漏；

（2）功能测试：终端插拔顺畅、阀门开关可靠；

（3）外观检测：面板无损伤、标识清晰完整。

4.3 包装运输

采用防潮、防震密封包装，避免运输过程中磕碰、腐蚀；

随货附带完整技术材料：材质证明、出厂测试报告、产品合格证、安装说明书、维护手册。

5. 安装与验收要求

5.1 安装要点

（1）安装高度：终端中心距地面 900mm～1600mm；

（2）终端间距：横排布置时，终端中心距 80mm～150mm；

（3）安装固定：箱体牢固平直，与墙面紧密贴合，无松动。

5.2 验收流程

（1）开箱验收：甲方、监理、施工方共同核实产品规格、数量、外观完整性及技术资料；

（2）系统集成验收：作为医用气体系统一部分，参与系统强度试验、气密性试验、气体纯度测试；

（3）终端专项验收：逐一对每个终端进行气密性测试、插拔功能验证、输出压力/流量确认，所有指标需符合设计及标准要求。

6. 责任与质量保证

（1）乙方需提前核对设计图纸，确认箱体开孔、终端类型、管路配置与现场系统的匹配性，疑问需在生产前书面澄清；

（2）乙方对产品的完整性、兼容性及最终功能负责，质保期内免费处理产品质量缺陷；

（3）随货提供全套质量证明文件，包括不锈钢材质报告、出厂检测报告、合格证等。

医用气体系统螺纹阀门技术规格书

1. 适用范围与应用场景

1.1 适用范围

本规格书适用于医院手术室、重症监护室（ICU）、心血管监护室（CCU）等特殊科室的医用气体管道系统，主要涉及以下阀门类型：

（1）不锈钢螺纹球阀：DN15, DN20, DN32, DN40, DN50

（2）螺纹安全阀：DN20

1.2 适用介质

适用于医用氧气、笑气、压缩空气、医用真空等医用气体，以及其他生命支持类气体系统。

2. 引用核心标准规范

| 标准类别 | 标准编号及名称 |
| --- | --- |
| 医用气体核心规范 | GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》 |
| 阀门专业标准 | GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》；GB/T 12241-2005《安全阀一般要求》；ASME B16.34《阀门-法兰、螺纹和焊接端》 |
| 特种设备规范 | 《压力管道元件安全技术规范》（TSG 系列） |
| 禁油与清洁要求 | 医用氧气系统脱脂、禁油相关技术要求 |

3. 核心技术要求

3.1 材料要求

（1）阀体/阀球/阀杆：必须采用奥氏体不锈钢，牌号不低于 304（06Cr19Ni10）或 316（022Cr17Ni12Mo2）。

（2）氧气系统特殊要求：用于氧气系统的阀门必须经过严格的无油脂特殊清洗，并提供禁油处理合格证明。

（3）密封材料：选用适用于医用气体的材料，如增强聚四氟乙烯（PTFE）或高性能氟橡胶，并需提供生物相容性证明。

3.2 连接要求

（1）球阀：采用螺纹连接（G/NPT 螺纹，以设计图纸为准），螺纹加工应光滑无毛刺，避免金属颗粒污染管道。

（2）安全阀：通常采用外螺纹连接，具体按设计要求执行。

3.3 清洁与防护

所有阀门在出厂前必须完成脱脂、清洗和干燥处理。阀门端口应配备密封盖进行保护，直至安装前才可拆除，以防止异物进入。

4. 各阀门核心性能参数

4.1 不锈钢螺纹球阀（DN15-DN50）

| 规格(DN) | 公称通径 | 连接方式 | 核心材质 | 公称压力 | 泄漏等级 | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1/2" | 内/外螺纹 | 阀体: 304/316 不锈钢；密封: PTFE/氟橡胶 | PN16/PN25 | 生命支持系统零泄漏 | 医用氧气、压缩空气、真空等 |
| 20 | 3/4" | 内/外螺纹 | 同 DN15 | PN16/PN25 | 同 DN15 | 同 DN15 |
| 32 | 1-1/4" | 内/外螺纹 | 同 DN15 | PN16/PN25 | 同 DN15 | 同 DN15 |
| 40 | 1-1/2" | 内/外螺纹 | 同 DN15 | PN16/PN25 | 同 DN15 | 同 DN15 |
| 50 | 2" | 内/外螺纹 | 同 DN15 | PN16/PN25 | 同 DN15 | 同 DN15 |

注：DN50 口径的螺纹连接需核实产品可用性，必要时可按设计要求改为法兰连接。

4.2 螺纹安全阀（DN20）

| 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 核心材质 | 阀体: 304/316 不锈钢；内部组件: 不锈钢耐腐蚀性合金 |
| 公称压力 | 不低于系统设计压力（通常 PN16/PN25） |
| 整定压力 | 按系统设计参数精确设定（需专业校验） |
| 回座压力 | ≥90%整定压力（符合 GB/T 12243） |
| 排放压力 | ≤1.1 倍整定压力 |
| 认证要求 | 具备特种设备制造许可证（TS）、型式试验证书 |

5. 供货、安装与验收

（1）供货范围：包括阀门本体、螺纹连接件、操作手柄、铭牌、密封保护盖等。

（2）随货技术文件：提供产品合格证、材质证明、压力试验报告、清洁度/禁油处理合格证明等。

（3）安装与测试：由具备压力管道安装资质的专业人员实施，并参与系统的压力试验、泄漏测试、颗粒物测试和气体品质测试。

（4）最终验收：需验证所有阀门功能、性能达标，安全阀需经有资质机构校验合格后方可投入使用。

医用气体系统高强度 PVC 管道技术规格书

1. 应用场景

1.1 适用范围

本规格书仅适用于医院手术室、重症监护室（ICU）及其他特殊科室的非生命支持类辅助气体输送系统，涵盖医用空气、器械空气等介质。

1.2 禁止场景

严禁用于氧气、笑气等生命支持类医用气体管道。

2. 核心技术依据

| 类别 | 核心规范/标准 |
| --- | --- |
| 强制专项标准 | 《医用气体工程技术规范》GB 50751（最新版） |
| PVC 管道专项标准 | 《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 10002.1；《流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定》GB/T 6111 |
| 施工验收规范 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 |
| 洁净区域补充标准 | 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333（最新版） |

3. 基本执行要求

3.1 责任范围

承包商需完成从材料采购、运输、储存、安装、压力试验、吹扫清洗至竣工交付的全流程工作，对系统完整性负责。

3.2 人员与管理

（1）施工人员需具备塑料管道安装专业技能，熟练掌握高强度 PVC 粘接工艺；

（2）关键工序人员应持证上岗。

4. 设备与材料核心技术指标

4.1 高强度 PVC 管材

| 公称规格 | 对应公称外径(mm) | 壁厚要求(mm) | 核心性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| DN20 | 26.9 | 2.0（标准型） | 公称压力(PN)满足设计工作压力；维卡软化温度≥70℃；落锤冲击试验合格 |
| DN25 | 33.7 | 2.3（标准型） | 同 DN20 |
| DN32 | 42.4 | 2.6（标准型） | 同 DN20 |
| DN40 | 48.3 | 2.9（标准型） | 同 DN20 |
| DN50 | 60.3 | 3.0（标准型） | 同 DN20 |

5. 安装与验收要求

5.1 安装要点

（1）粘接工艺：使用符合 GB/T 10002.1 要求的专用 PVC 粘接剂，粘接前清洁管口，保证粘接强度；

（2）支撑间距：按规范设置管道支撑，防止管道下垂变形；

（3）热膨胀补偿：设置伸缩节，防止温差引起管道应力破坏。

5.2 验收要求

（1）压力试验：1.5 倍工作压力保压 30min，无泄漏；

（2）外观检查：管道无变形、裂纹，粘接口平整；

（3）随货提供材质证明、出厂检测报告。

# 医气报警面板技术规格书

## 1. 资质认证与合规性要求

报警器作为医疗气体的关键监测设备，必须符合严苛的国际与国内行业标准。产品应通过 CE、ETL 或 UL 等相关国际认证，并持有有效期内的二类医疗器械注册证。此外，供应商需提供医用气体报警器软件著作权的相关证明文件，以确保系统的自主性与合规性。

在安全与性能标准方面，设备需严格执行以下规范：

- 电气安全：符合 YY 9706.1-2021《医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求》。

- 电磁兼容：符合 YY 9706.102-2021 相关要求。

- 报警系统：符合 YY 9706.108-2021 并列标准，确保报警系统的测试与指南达到国家通用要求。

## 2. 核心功能与技术特性

报警器集成了实时监测、数据分析与智能报警等多项核心功能。系统配置 10″TFT LED 背光显示器（分辨率 1024×600 像素），支持医用气体压力的实时监测，并提供报警记录查看与趋势运行图分析功能。

| 功能模块 | 技术描述 |
| --- | --- |
| 参数设置 | 支持根据客户权限自定义显示单位、传感器量程及报警上下限值。 |
| 自启与测试 | 具备报警指示灯故障测试及断电自启功能，传感器回路断电时能即时报警。（需提供第三方检测报告） |
| 报警机制 | 声音暂停不应妨碍新报警激活，暂停时长不超过 15 分钟；支持自动或手动复位。（需提供第三方检测报告） |

## 3. 关键性能指标

设备在监测精度与可靠性方面需满足第三方检测报告的要求，确保在复杂医疗环境下的稳定运行。

| 参数项 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 正压气体误差率 | ≤ ±12kPa | 需提供第三方检测报告 |
| 负压气体误差率 | ≤ ±1kPa | 需提供第三方检测报告 |
| 显示分辨率 | 1024 × 600 像素 | 10″ TFT LED 背光 |
| 报警响应 | 支持断电自启及回路断电报警 | 需提供第三方检测报告 |

# 二级稳压箱技术规格书

## 1. 结构设计与冗余配置

二级稳压箱采用坚固耐用的箱式结构，专为保障病区供气的连续性而设计。箱内集成两套完全独立的减压系统，互为备用。每台减压器两端均配置独立的截止球阀，这种冗余设计确保了在单一减压器发生故障时，操作人员可通过关闭相应截止阀进行不停气检修，由备用回路维持正常供气。

## 2. 材质工艺与卫生标准

为了满足医疗环境的洁净度要求，二级稳压箱在材质选择与制造工艺上执行高标准：

- 核心材质：采用全铜减压器，所有内部组件均经过严格的脱脂处理，确保无油脂残留。

- 焊接工艺：箱内铜管与阀门的连接处采用银焊工艺，确保焊缝的机械强度与密封质量。

- 气密保障：所有管路系统必须通过 100% 气密性测试，确保在长期运行中无泄漏风险。

## 3. 关键性能参数与验收指标

二级稳压箱的性能需通过第三方检测，确保在不同流量负荷下的输出压力稳定性。

| 性能类别 | 参数项 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静态稳压 | 额定进气 1.0MPa / 流量 0 m³/h | 出气压力偏差 ≤ 0.5MPa 的 ±10% | 需提供第三方检测报告 |
| 动态稳压 | 额定流量 40m³/h | 输出压力偏差 ≤ 0.5MPa 的 ±15% | 需提供第三方检测报告 |
| 流量性能 | 输入 ≥ 0.75MPa | 输出稳定保持在 0.55MPa，满足病区需求 |  |
| 密封性能 | 平均小时泄漏率 | ≤ 0.5%（按管道设计压力测试） | 需提供第三方检测报告 |

箱内配置两块高精度压力表，分别实时显示减压前后的压力状态，为运维人员提供直观的监控数据。