中山大学孙逸仙纪念医院

海珠湾院区一期工程

洁净专项装饰专业

主要设备材料技术要求文件

设计号：  231151G422016

版本号：  第 1 版

审定人¦ 鲍亚仙

总负责¦ 刘智伟 曹贤林

室内装饰专业负责¦ 曹贤林

华东建筑设计研究院有限公司

East China Architectural  Design & Research  Institute

Co.,Ltd.

住建部工程设计资质甲级证书号：A231004038

编制说明

为保证项目材料设备符合选材的可靠性、先进性、经济性的原则，特制定洁净专项装饰专业主要设备材料技术要求文件。本文件与施工图一起使用，与图纸不一致之处应以本技术要求为准。

一  墙面材料汇总

二  地面材料汇总

三  顶面材料汇总

四  门及门五金材料汇总

五  洁具五金材料汇总

六  灯具材料汇总

七  插座材料汇总

八  固定家具及防撞带材料汇总

九  其他材料汇总

一  墙面材料汇总-墙面类

一  墙面材料汇总-01石材/瓷砖

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙砖规格 | 300*600 | 厚度：9.4MM≤厚度≤10MM， 吸水率≤18％，表面平整度:±0.3％（且不超过2mm）长度±0.1% ，宽度±0.1% ，断裂模数≥18Mpa，耐污染性：≥4级，耐化学腐蚀性：≥GB级，抗釉裂性：2次不裂，放射性核元素限量：A级 |  | 污物湿区区域墙面 卫生间及淋浴墙面 |  | 防火等级A级 样品需二次确认 |
| 窗台人造石台面 人造石 | 厚度：12mm | 1.人造石厚度为6 mm或12mm，为纯亚克力人造石，可热成型弯曲。 2.产品表观应符合以下要求: a.板材色泽均匀，无明显色差； b.板材四边平整，表面无缺棱掉角现象； c.板材正面平整光滑，无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，无气泡大于0.5mm的杂质。最大污迹深度小于等于0.05； 3.材料应符合《中国人民共和国建材行业标准人造石JC/T 908-2013》对实体面材PMMA类A级品的相关技术要求。 4.同时应提供以下检测报告： a.国家建筑材料测试中心出具的B1（B-s1, d0, t0）级难燃材料（制品）的防火检测报告； b. 国家建筑材料测试中心出具的实体面材PMMA类A级品的物理性能检验报告； c.SGS出具的采用国际标准ISO 22196:2011、美标ASTM G21-15检测标准对人造石的抗菌率、长霉等级等抗菌性能检测报告，抗菌检测时间不低于24小时，抗霉菌检测时间不低于28天。大肠杆菌 抗菌活性值（率）大于等于2（99%） |  | 大部分室内窗台 |  | 防火等级A级 样品需二次确认 |

一  墙面材料汇总-02板材类-金属

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢制复合墙板1 （咖色） | 0.8mm厚 | 1、规格： 1）面层材质：厚度≥0.8mm医用覆膜钢板； 2）表面涂层：采用高温、高压、快速冷却复合工艺通过在薄板正反两面覆盖多层聚脂复合薄膜，经工厂数控弯折成型； 2、工艺要求： 1）安装要求：工厂定制化生产，施工现场模块化安装，不允许现场切割，杜绝动火作业； 2）安全性要求：模块化，燃烧性能达到 A1 级；炉内温升、持续燃烧时间、质量损失率符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》规范要求；耐火性能需符合GB/T 9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法 第1部分：通用要求》； 3）抗菌要求：表面不产菌，不积尘，产品对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等具有良好的抗菌性能，抗菌率均达99%以上；表面漆膜特性： a.漆膜厚度符合GB/T 13452.2-2008标准； |  | 除手术室及静脉配置中心外洁净用房 |  | 防火等级A级 样品需二次确认 |
| 钢制复合墙板2 （木纹） | 0.8mm厚 |  |  | 除手术室及静脉配置中心外洁净用房 |  |  |
| 钢制复合墙板3 （米白色） | 0.8mm厚 |  |  | 除手术室及静脉配置中心外洁净用房 |  |  |
| 预制电解钢板 | 1.2mm厚 | 1、规格： 1）面层材质：厚度≥1.2mm医用电解钢板； 2）表面涂层：采用190度高温烘烤，经工厂数控弯折成型并做静电喷涂（采用抗菌、细磨砂面、环保型涂料），表面涂层厚度≥60微米； 2、工艺要求： 1）安装要求：工厂定制化生产，施工现场模块化安装，不允许现场切割，杜绝动火作业； 2）安全性要求：模块化，燃烧性能达到 A1 级；炉内温升、持续燃烧时间、质量损失率符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》规范要求；耐火性能需符合GB/T 9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法 第1部分：通用要求》； 3）抗菌要求：表面不产菌，不积尘，产品对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等具有良好的抗菌性能，抗菌率均达99%以上；表面漆膜特性： a.漆膜厚度符合GB/T 13452.2-2008标准； b.附着力0级，符合GB/T 9286-2021； c.铅笔硬度符合GB/T 6739-2022； d.耐酸性24h、耐碱性24h、耐油性24h，符合GB/T 9274-1988； e.耐冲击性（1kg.50cm），符合GB/T 1732-2020； f.耐沸水性2h，符合GB/T 1733-1993； g.耐湿热姓300h，级，符合GB/T 1740-2007； h.下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率符合GB/T 228.1-2021； 4）板件甲醛释放量参数及氨释放量等参数符合相关国家规定GB18580-2001标准，材料产烟毒性项符合检测依据（ZA2级）的要求。 5）性能要求：外观整洁、表面喷涂均匀无毛刺等缺陷，墙板加强筋焊接、除渣、防锈（刷防锈漆两遍）； |  | 手术室 |  | 防火等级A级 样品需二次确认 |
| 玻镁彩钢板 | 50mm厚 | 1.总厚度：50mm厚 2.钢板厚度0.476mm 3.抗压强度≥0.5MPa 4.导热系数：0.038 - 0.055 W/(m·K) 5.公母槽口（雌雄口）插接 |  | 静脉配置中心 |  | 防火等级A级 样品需二次确认 |

一  墙面材料汇总-02板材类-金属

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉丝不锈钢 | 1.2mm厚 | 304拉丝不锈钢，厚度1.2mm 油磨拉丝，抗指纹处理，抗腐蚀处理。 硬度：≤187HB;≤90HRB;≤200HV 以最终送样为准 |  | 门窗节点收口 |  | 防火等级A级 样品需二次确认 |

一  墙面材料汇总-02板材类-金属

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅板 | 3mm厚/4mm厚 | - 铅板具有精度高，无杂质，致密性能稳定，无细孔、透光率高、抗辐射及抗腐蚀性强、化学性稳定、表面硬度大、使用寿命长等特点。 - 铅板纯度为99.99%以上为国标产品。 - 安装时需注意无缝拼接，避免缝隙泄漏辐射，接缝处需重叠或焊接。安装后需用辐射检测仪验证屏蔽效果。 |  | 防辐射手术室 |  | 防火等级A级 样品需二次确认 |

一  墙面材料汇总-03涂料/PVF

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通无机涂料 以最终送样为准 | 白色 米白色 | 1、抗菌率大于99.9%(HG/T3950) : 2、防鑫等级0级 (GB/T1741) : 3、耐水性96h无起泡、无掉粉、无明显失光和变色(JG/T304) ; 4、耐溶剂 (内酮、次氯蛋钠、75%酒精) 擦拭性100次通过 (JGT304) : 5、耐化学性(耐油性72H，耐碱性72H，耐酸性48H) 通过 (GB/T9274) : 6、漆膜硬度达到4H (GB/T6739) ; 7、环保性能：游离甲醛〈10mg/kg，VOC 〈10g/L，不含苯类。 8、防污性能：记号笔、碘酒渍、血迹可从漆膜上去除干净且漆膜不受损伤。 9、抗菌性能：抗菌率〉99.90%；耐久性抗菌率〉99.30% 10、防腐蚀性：95%医用酒精腐蚀48小时，漆膜无变化。 11、防火等级：A2级。抗划伤性：表面硬度〉2H。 12、耐黄变：那黄变测试，色差值<1,持久保新、不黄变。 |  | 办公区域使用空间 |  | 防火等级A级 样品需二次确认 |

墙面材料汇总-04玻璃类

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢化安全玻璃 | 8+1pvb+8 | 尺寸一般不超过2.4米X3.66米 透光率90% 抗风压性能90Mpa 耐热性：高；熔点温度1800° 满足规范GB15763.3-2009要求； 玻璃需钢化需磨边 原厂加工 |  | 观察窗等 |  | 防火等级A级 样品需二次确认 |
| 钢化银镜 防雾银镜 | 8mm | 采用镀层工艺，其中银层中的银含量不小于700mg/㎡ 抗剪切程度不应小于15N/㎡ 抗湿热试验后，保护涂层不应有鼓包或分离现象 银镜的可见光反射率应不小于85%。 镜子对角线不应大雨对角线平均长度的0.2% 镜边封釉处理，防氧化 镜子背部粘贴强粘度防爆膜 有害物质远低于国家标准（GB6675.4-2014） |  | 卫生间 |  | 防火等级A级 样品需二次确认 |

一  墙面材料汇总-05玻璃隔断类

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成品整体钢化玻璃隔断 | 80宽单玻 | 1.型材6063-T5；受力型材壁厚≥1.6mm；底部受力型材壁厚≥3mm； 墙体厚度：84mm；门框厚度：84mm 2.横竖铝质合金龙骨结构 3.-夹层填隔音材料 4.地轨/顶轨/侧轨可选高度：60mm。正面可视中柱宽度：31mm 5.配装单层玻璃：10mm、 6.建议模块尺寸：高度：≦2750mm，请务必考虑运输搬运条件，宽度：实体模块-纵向分割≦1200mm，横向分割≦2400mm（超常规大板除外，最大可3000mm），玻璃模块-纵向分割≦1400mm，横向分割≦2750mm 7.稳定性能 -经5次冲击试验，符合《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451-2009的技术要求 8.隔声性能：RW(C;Ctr)=42（-2；-3）dB |  | 谈话间、复苏区，观察窗等 |  | 防火等级B级 样品需二次确认 |
| 成品整体防火玻璃隔断 | 100宽单玻 | 钢制成品防火玻璃隔系统技术参数：整体结构通过国家防火检验（材料进场时须提拱国家相关部门检测报告）， 1.钢框内构：模块拼装，平压结构； 四周为钢质U槽（壁厚≥2mm）固定，中柱为冷弯镀锌钢型材螺栓连接（组合厚度≥3mm）；通顶结构，不可分层；顶地侧轨高度60mm；中柱可视宽度：45mm 玻璃面板：四周钢质型材包围固定，包围玻璃槽口深度18mm;保证玻璃受热变形时有足够的作用力和作用面积牢固夹紧不脱落；所有钢质型材均为数控高精度加工，使用螺栓相互固定，保证受外力作用时牢固性更强，同时安装更为便捷；单层玻璃选择：12mm铯钾防火玻璃、 饰面工艺处理：型材-粉末静电喷涂、氟碳喷涂、木纹转印； 耐火时间一个小时（详见图纸，由成交供应商负责深化直至达到设计要求 稳定性能：经5次冲击试验，符合《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451-2009的技术要求 模块建议宽度分割尺寸：800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm； 单体模块建议高度尺寸≤3000mm；或做二级分层； 隔声性能：RW(C;Ctr)=42（-2；-3）dB 防火性能：耐火完整性能≥90min 耐火性能（耐火完整性60min）符合GB/T 12513-2006标准规定的要求（隔垫型镶玻璃构件）1.0毫米钢型材+6毫米钢化玻璃+6毫米防火玻璃 满足当地消防要求 |  | 消防通道处窗户等 |  | 防火等级A级 样品需二次确认 |

二  地面材料汇总-01石材

二  地面材料汇总-01石材/地砖类

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浅灰色防滑玻化砖 | 800*800 600*600 | 800*800的厚度为：10.5MM≤厚度≤11MM， 600*600的厚度为：9.4MM≤厚度≤10MM， 吸水率≤0.5％，表面平整度:±0.2％（且不超过2mm）长度±0.05% ，宽度±0.05% ，断裂模数≥35Mpa，耐磨度≥3级，耐污染性：≥4级，耐化学腐蚀性：≥GB级，抗釉裂性：2次不裂，放射性核元素限量：A级。 |  | 净化湿区辅助用房地面 |  | 防火等级A级 样品需二次确认 |
| 灰色防滑玻化砖 | 800*800 600*600 | 800*800的厚度为：10.5MM≤厚度≤11MM， 600*600的厚度为：9.4MM≤厚度≤10MM， 吸水率≤0.5％，表面平整度:±0.2％（且不超过2mm）长度±0.05% ，宽度±0.05% ，断裂模数≥35Mpa，耐磨度≥3级，耐污染性：≥4级，耐化学腐蚀性：≥GB级，抗釉裂性：2次不裂，放射性核元素限量：A级。 |  | 净化湿区辅助用房地面 |  | 防火等级A级 样品需二次确认 |
| 防滑地砖 | 300*300 | 吸水率≤16，长度±0.05%，宽度±0.01%，中心弯曲度±0.08%，,边弯曲度0.08%，翘曲度±0.08%，边直度±0.04%，直角度±0.08%，耐污染性：5级，耐化学腐蚀性：≥GLA，CHA, 静磨檫系数≥0.5莫氏硬度≥5级，断裂模数（MPa）≥15，放射性元素限量:A级。 |  | 卫生间等地面 |  | 防火等级A级 样品需二次确认 |

二  地面材料汇总-02地胶类

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC卷材 | 长度≥20m ，宽度≥3.0M，3.0mm厚 | 1.欧美品牌或达到同等进口品牌，厚度3.0mm，非代工生产 2.残留凹陷度：通过ISO 23999-EN 433 ≤0.03mm； 3.表面晶盾TRUESHIELD2.0涂层处理，耐磨度达到T级； 4. 动态耐摩系数达到DS,防滑等级R9； 5. 颜色牢固性：通过ISO 105-B02 ≥6级 6.抗菌防霉：通过ISO 0846及ASTM G21抗菌测试，抗菌、抗H1N1病毒达99%； 7.抗鞋跟印，耐污能力EN423抗10项化学试剂； 8.不含回收料，不含邻苯类增塑剂39项，采用环保无害DOTP非邻苯类增塑剂； 9.通过欧盟认证Reach223+1项高致害物质检测测试； 10.通过室内空气安全认证Floorscore和Green label认证； 11.TVOC释放量小于5ug/m3，不含甲醛及重金属，通过EN743-3可溶性重金属检测19项，（铝，锑,砷,钡,硼，镉，三价铬，六价铬，钴，铜，铅，锰，汞，镍，硒，锶，锡，有机锡，锌）； 12.提供有害物质VOC GB18586-2001检测报告，氯乙烯单体可溶性重金属，铅、镉未检出； 13.防火：通过燃烧有害烟毒性测试BS6853认证。GB8624、EN13501基本防火等级B1级测试；（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告并加盖生产厂家公章） 14.苯含量检测，测试结果为N.D.（测试方法：有机溶剂萃取，GC/MS检测）； |  | 净化区域等医疗功能房间 |  | 防火等级B1级 样品需二次确认 |
| 橡胶地板 | 厚度 3.0mm | 1、防火等级：B1级 2、可溶性重金属&挥发物 HGIT 3747.1-2011：可溶性铅(Pb)含量<20 mg/㎡;可溶性镉(Cd) 含量<20 mg/㎡；挥发物含量≤50 gm 3、尺寸稳定性 HGIT 3747.1-2011第6.3节： ±0.4 4、聚乙烯单体GB 18586-2001 ，ND 5、甲醛GBIT 17657-2013， ENF 6、苯&甲苯&二甲苯JG/T 528-2017 ，未检出 7、耐光色牢度 GBIT 8427-2019方法3， 灰卡≥3级 8、提供工厂Floorscore认证证书； |  | 手术室 |  | 防火等级B1级 样品需二次确认 |

二  地面材料汇总-03地板/过门石类

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门槛石（波斯灰） | 25厚 | 抗压，抗弯强度101.4Mpa 比重2.68g/cm3 光泽度105 放射性A类：内照射系数IRa≤1.0 外照射系数Ir≤1.3 厚度：12厚，吸水率不大于1% |  | 卫生间门口 电梯厅门口 房间门口 |  | 防火等级A级 样品需二次确认 |

三  顶面材料汇总-01铝板类

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖白色铝板 | 600*1200*1.0MM | 表面涂料 静电粉末喷涂、反光度 0.6 《铝单板技术标准》GB/T23443-2009。 《金属及金属复合材料吊顶板》GB/T23444-2009 涂层应平滑、均匀、不允许有皱纹、流痕鼓泡、裂纹、发粘。三涂平均膜厚≥40微米最小局部≥34微米。 基板厚度：厚度 ±0.1mm 边长误差：-1.0～0 折边20mm，边部采用密拼铝单板角码安装。 同品牌配套卡尺锁扣龙骨安装 |  | 净化大空间辅助用房 |  | 防火等级A级 样品需二次确认 |
| 集成铝扣板 | 300x300x0.8 MM 600x600x1.0 MM | 表面涂料 预辊涂 《铝单板技术标准》GB/T23443-2009。 《金属及金属复合材料吊顶板》GB/T23444-2009 涂层应平滑、均匀、不允许有皱纹、流痕鼓泡、裂纹、发粘。三涂平均膜厚≥40微米最小局部≥34微米。 基板厚度：厚度 ±0.1mm 边长误差：-1.0～0 折边20mm，边部采用密拼铝单板角码安装。 |  | 净化区域大部分空间等 |  |  |

三  顶面材料汇总-02层流天花

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层流天花 | 根据净化级别定制 | - 所提供设备须是制造商整体加工制造的全新产品，到货须提供质量证明等文件； - 投标人所提供产品需提供8家或8家以上国内使用案例证明。提供使用方名称及合同复印件。 - 静压箱箱体须采用铝板，厚度不低于1.0mm。静压箱内部结构光滑，表面平整，不能出现焊接和有突出螺钉结构现象。过滤器框架采用铝型材，表面须经过阳极化处理。提供国内案例图片证明。 - 手术灯盖板上需设有过滤器压差检测接口，以便通过压差测量确定过滤器更换时间。提供国内案例图片证明。 - 手术灯盖板上需设有颗粒物检测接口，以便进行检漏测试。提供国内案例图片证明。 - 过滤器安装固定，不能采用密封胶密封，也不可采用普通螺钉在框架上穿孔固定。高效过滤器须静压箱腔内平铺满布，不允许风口满布，避免未经过处理的空气直接进入室内。请以图片说明安装固定方式。 - 高效过滤器采用1.2mm壁厚铝合金外框，双面喷塑护网，超细玻璃纤维过滤纸，无异味密封胶。效率：H14（@0.3um99.995%），面风速：0.45m/s，初阻力：110pa - 送风天花均流罩采用聚酯纤维材料，单个送风天花采用不大于2块的单层织物层流罩拼接组合，保证美观和有效送风面积；不可采用打孔的金属板材，亦不可采用双层焊接纱网形式，不能出现焊接或突出螺钉结构现象，以保证送风洁净、均匀、噪声低；收边条材质采用铝型材，卡扣式安装，便于检修和更换过滤器。提供国内案例图片证明。 - 层流罩外表面可采用5%的过氧化氢溶剂进行清洗，去除喷溅在上面的血渍等。 - 为保证空调系统稳定性及兼容性，层流天花应与空调机组为同一厂家生产。 |  | 手术室 |  | 防火等级A级 样品需二次确认 |

三  顶面材料汇总-03石膏板/洁净板类

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐水纸面石膏板 | 9.5MM厚 | 满足规范耐水纸面石膏板(代号S)-GB/T9775-2008 对角线长度差应不大于5mm 板材面密度：9.5mm厚度，密度》9.5kg/㎡；12mm厚度，密度》12kg/㎡ 板材的棱边硬度和端头硬度应不小于70N 板材的吸水率应不大于10% 板材表面的吸水量应不大于160kg/㎡ 板材与火稳定性时间应不小于20min |  | 吊顶、 无机涂料饰面基层板 |  | 防火等级A级 样品需二次确认 |
| 吸音石膏板 | 15MM | 十八条冰川平贴板 直角偏离度≤0.1 隔音效果：38 防潮等级99 降噪系数0.6 热阻0.4 反光度0.85 体积密度280 防火等级A级 再生材料85% |  | 多功能厅、会议室等 |  |  |

三  顶面材料汇总-04金属类

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木纹铝板 | 0.8mm厚 | 表面涂料 静电粉末喷涂、反光度 0.6 《铝单板技术标准》GB/T23443-2009。 《金属及金属复合材料吊顶板》GB/T23444-2009 涂层应平滑、均匀、不允许有皱纹、流痕鼓泡、裂纹、发粘。三涂平均膜厚≥40微米最小局部≥34微米。 基板厚度：厚度 ±0.1mm 边长误差：-1.0～0 折边20mm，边部采用密拼铝单板角码安装。 同品牌配套卡尺锁扣龙骨安装 |  | 净化区域部分走廊区域 |  |  | 防火等级A级 样品需二次确认 |
| 轨道说明 |  | - 轨的形式:直型输液导轨L=2600mm 2.导轨材质、规格:铝合金M型导轨宽32mm，高27mm，厚1.4mm，不锈钢可伸缩吊杆厚度0.6mm，直径16mm，导杆可伸缩长度900mm |  | 广泛使用（病床上方） |  |  | 防火等级A级 样品需二次确认 |

四  门及门五金材料汇总-01门

四  门及门五金材料汇总-01门类

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单色钢制套装门 仿木纹钢制套装门 | 单开门 | 1、门框钢板厚度：热镀锌无花无油钢板，厚度国标1.5㎜； 2、门扇基材钢板厚度：热镀锌无花无油钢板，厚度国标0.8㎜； 3、门扇：厚度40㎜，表面无焊点，门扇采用专用设备折弯成型，表面无缝无接头现象；门扇侧面单缝密拼，并且结构为扣合结构,扣合边的钢板搭接量需≥4mm防止门扇面材松脱，门扇整体平整美观，利于保持清洁； 4、隔声性能：Rw=32dB三级（GB/T8485－2008）； 5、防撞功能：符合GB/T14155-2008门扇不产生大于5mm的凹变形，框、扇连接无松动、开裂等现象，五金件完整无损，启闭正常，玻璃无破损； 6、保温性能：传热系数3.0>K≥2.5W/(m².K)五级； 7、内部填充：高强度铝蜂窝芯、孔径≤16㎜。 8、视窗：方形单层玻璃视窗，玻璃采用6mm钢化玻璃，视窗边框为铝型材，表面涂装同门板，表面无螺丝外露，外观平整光滑，有较强的视觉感。 9、卫生间门可配专用铝质防窥视通风百叶，表面涂装同门板。 10、五金件锁具：选用欧标优质合资品牌，根据门的位置选择锁具功能，病房门、管井门采用通芯锁具，病房卫生间门采用卫浴锁具，方便管理及维修。 11、门扇的扭曲度≤2mm，门扇高度方向的歪曲度≤2mm； 12、门框里口宽度 ±1mm 13、两立框的垂直度≤2mm 14、门框对角线差≤2mm 15、门框的横竖框为90度拼接 16、门框通过数控弯板设备一体折弯成型，表面无焊点，门框三边设置R型减震密封条，密封条必须采用环保材料密封条，无胶物理镶嵌，保证密封效果，并易更换，不得为粘结。 17、钢质门尺寸偏差及其他技术指标性能符合国家GB/T20909《钢门窗》标准。 18、钢制门反复启闭性能：反复启闭不少于100万次（能提供第三方检测报告），启闭无异常，使用无障碍。 |  | 大部分功能房间咖色 （带玻璃视窗） 木纹定制款 （带门头） 病房卫生间门米白色（带通风百叶） |  | 防火等级A级 样品需二次确认 |
|  | 子母门 |  |  | 木纹定制款 （带玻璃视窗） |  |  |
|  | 双开门 |  |  | 大部分公共走道木纹定制款 |  |  |

四  门及门五金材料汇总-01门类

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火门 |  | 钢质防火门 满足门相关国家标准要求。 |  | 消防通道 |  | 防火等级A级 样品需二次确认 |

四  门及门五金材料汇总-02门类电动

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动移门 | 气密封单开电动移门 气密封双开电动移门 | 1）整体要求 a）自动感应平移电机采用进口产品，在中国有超过30家以上三级甲等医院在其手术室、ICU、大厅出入口等高人流量区域。 b）电机采用欧美进口品牌，保证自动门的稳定性。 c）产品应具有官方相关部门认证，具有ISO9001质量、ISO14000环境管理体系认证、欧共体CE认证、ROHS认证。符合JG/T257-2009标准，并附有检测报告。 2）自动门电机及控制器要求 a）自动门采用交流电机驱动，应用VVV-F变频调节技术（独立调节力度和速度），并采用两台电机（任意一台电机断电都能正常运行），确保运行安全。 b）电机带动门体，反向阻力不应大于100N；要求速度2-20S可调节。 c）电机带动门体完成密闭动作，关闭时有明显内压下沉的气密性动作，保证关闭后达到要求密封等级。运行噪音不应大于40DB。 d )连接局域网，安装相关软件，可实现远程控制和运行程序设置； e)可与消防联动，断电可自动开启； f）可自动识别障碍物，遇到障碍物时可自动反弹，连续撞击障碍物3次机组将暂停运作，障碍物挪开2分钟后可自动恢复正常。 F)门机外罩采用2.5mm铝合金外罩，颜色可与门体颜色一致，弹性铰链开启方式，轻松开启。便于检修。外罩设有LED手术中灯。 3）门体要求 a）手术室门：门体必须采用压铸成型工艺，门板采用进口4mm洁菌板材质，门体不可以有接缝，观察窗采用双层中空汽车钢化玻璃玻璃面与门扇齐平，保证门体表面光滑、平整。 b）门体材料应选用无异味、无挥发、阻燃材料，不可在潮湿环境或有压差的情况下有变形，开裂等现象。门内填充物防火等级为B1或以上。 c）ICU门体采用10mm钢化玻璃制作，净化铝材收边。 d) 入户大厅玻璃门：门体采用夹胶钢化玻璃门，门扇四周采用高强度铝型材收边，门扇底部采用高强度密封胶。 4）气密性要求 a)要求具有完整的由专业实验室出具的气密性检测报告、声音衰减检测报告、并附有检测报告。气密性及隔音性如下：（1）气密性：压力15帕时，渗透量不小于0.78立方米/小时。（2）声音衰减R（C100-C5000）高于27.7 dBA。 5）其它要求 a）自动门必须具备全开半开功能，可由手感应开关及脚感应开关及红外头感应开关分别控制； b）自动门需具备锁门功能，根据用户需求，可在特定时间对自动门进行锁门，限制进出入通行。 c）要求在任何情况下，自动门必须能够轻松手动开启； d）开关门最大速度：（单扇）300mm ∕ 秒以下、（双扇）500mm ∕ 秒以下。5、尺寸公差：①门扇高度（㎜）：+2～-1；②门扇宽度（㎜）：+1～-3；③门扇厚度（㎜）：+2～-1；④门框槽口高度（㎜）：±3；⑤门框侧壁高度（㎜）：±2；⑥门框槽口宽度（㎜）：±1。 |  | 洁净区域 |  | 防火等级A级 样品需二次确认 |
|  | 电动玻璃移门 |  |  | ICU病区 |  |  |

四  门及门五金材料汇总-02门类电动

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动移门 | 医疗洁菌板电动门 | 1）整体要求 a）自动感应平移电机采用进口产品， b）电机采用欧美进口品牌，保证自动门的稳定性。 c）产品应具有官方相关部门认证，具有ISO9001质量、ISO14000环境管理体系认证、欧共体CE认证、ROHS认证。符合JG/T257-2009标准，并附有检测报告。 2）自动门电机及控制器要求 a）自动门采用交流电机驱动，应用VVV-F变频调节技术（独立调节力度和速度），并采用两台电机（任意一台电机断电都能正常运行），确保运行安全。 b）电机带动门体，反向阻力不应大于100N；要求速度2-20S可调节。 c）电机带动门体完成密闭动作，关闭时有明显内压下沉的气密性动作，保证关闭后达到要求密封等级。运行噪音不应大于40DB。 d )连接局域网，安装相关软件，可实现远程控制和运行程序设置； e)可与消防联动，断电可自动开启； f）可自动识别障碍物，遇到障碍物时可自动反弹，连续撞击障碍物3次机组将暂停运作，障碍物挪开2分钟后可自动恢复正常。 F)门机外罩采用2.5mm铝合金外罩，颜色可与门体颜色一致，弹性铰链开启方式，轻松开启。便于检修。外罩设有LED手术中灯。 3）门体要求 a）手术室门：门体必须采用压铸成型工艺，门板采用进口4mm洁菌板材质，门体不可以有接缝，观察窗采用双层中空汽车钢化玻璃玻璃面与门扇齐平，保证门体表面光滑、平整。 b）门体材料应选用无异味、无挥发、阻燃材料，不可在潮湿环境或有压差的情况下有变形，开裂等现象。门内填充物防火等级为B1或以上。 c）ICU门体采用10mm钢化玻璃制作，净化铝材收边。 d) 入户大厅玻璃门：门体采用夹胶钢化玻璃门，门扇四周采用高强度铝型材收边，门扇底部采用高强度密封胶。 4）气密性要求 a)要求具有完整的由专业实验室出具的气密性检测报告、声音衰减检测报告、并附有检测报告。气密性及隔音性如下：（1）气密性：压力15帕时，渗透量不小于0.78立方米/小时。（2）声音衰减R（C100-C5000）高于27.7 dBA。 5）其它要求 a）自动门必须具备全开半开功能，可由手感应开关及脚感应开关及红外头感应开关分别控制； b）自动门需具备锁门功能，根据用户需求，可在特定时间对自动门进行锁门，限制进出入通行。 c）要求在任何情况下，自动门必须能够轻松手动开启； d）开关门最大速度：（单扇）300mm ∕ 秒以下、（双扇）500mm ∕ 秒以下。5、尺寸公差：①门扇高度（㎜）：+2～-1；②门扇宽度（㎜）：+1～-3；③门扇厚度（㎜）：+2～-1；④门框槽口高度（㎜）：±3；⑤门框侧壁高度（㎜）：±2；⑥门框槽口宽度（㎜）：±1。 |  | 手术室 |  | 防火等级A级 样品需二次确认 |
| 电动平开门 | 医疗洁菌电动平开门 | 1、门体采用1.0mm洁菌板制作，门扇四边采用铝合金包边(颜色可跟面板颜色一致)。门扇内填充物采用高密度纸蜂窝或铝蜂窝填充，保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷，能抵挡日常碰撞而不变形。四边均有密封胶条确保气密，底边装扫地密封条。 2、门扇上制作视窗,观察窗用双层汽车中空钢化玻璃(5+35A+5) 玻璃四周花边丝印，视窗玻璃要求采用双层汽车钢化中空玻璃并与门表面平齐，整个门扇为一个平面。 3、表面采用特殊防菌处理，能有效抵抗多种微生物，并提供国家相应的检测报告。 4、表面采用特殊技术加入防酸防碱材料，在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能。 5、门框：门套装饰板采用洁菌板板制作，铝合金门套线收边（与门扇颜色一致）；门框采用高强度氧化铝(铝材厚≥1.5mm)喷涂，采用矩框，内置连接角，45度拼接，现场螺栓组装。所有门框压制R型密封槽，内嵌EPDM密封条； 6、所有五金配件采用进口品牌。 双开门各一边一个把手，无锁舌，合页采用无油合页，配有门碰。 7、平开门机采用进口平开门机，电动平开门运行速度为:4--9( °)/S，正常运行时噪音不应大于65dB(A),接触式防撞装置应在开关门过程中接触式检测到障碍物时可自动返回或停止。采用有线控制功能时，遥控按钮应操作灵活、准确。控制电路应设有失压保护，当电压降落或电源中断时应自动停机。电源再现时，被控产品不应自动运行。带电主回路与外壳之间：≥1。动力电路导线和保护联结电路间交流电压产品应能承受有效值为100V/50Hz的交流电压，历时1min，不应出现闪烁或击穿。无线遥控距离不应小于10m,且与有线控制互不干扰。 |  | 过道 |  |  |

四  门及门五金材料汇总-03 五金类

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规分体执手锁 | 分体式执手锁（不锈钢、拉丝） | 左右互换锁体 锁芯手轮或者钥匙实现完全闭锁功 具有抗菌、抗病毒功能 开启超过100万次 安装门边距55/60 mm 安装锁体中心距72mm 锁体面板尺寸235*20（24）*3mm 把手为304不锈钢，把手长140mm 锁芯材质：双锁舌（斜舌+条形舌） |  | 治疗室，处置室等房间 |  | 样品二次确认 |
| 常规分体执手锁 | 分体式执手锁（不锈钢、拉丝） | 左右互换锁体 锁芯手轮或者钥匙实现完全闭锁功 具有抗菌、抗病毒功能 开启超过100万次 安装门边距55/60 mm 安装锁体中心距72mm 锁体面板尺寸235*20（24）*3mm 把手为304不锈钢，把手长140mm 锁芯材质：双锁舌（斜舌+方舌） |  | 所有库房 （被服，器械，储藏，无菌库房等） |  | 样品二次确认 |

四  门及门五金材料汇总-03 五金类

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 |  | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同芯门锁 一把钥匙可开同一区域门 | 分体式执手锁（不锈钢、拉丝） | 左右互换锁体 锁芯手轮或者钥匙实现完全闭锁功 具有抗菌、抗病毒功能 开启超过100万次 安装门边距55/60 mm 安装锁体中心距72mm 锁体面板尺寸235*20（24）*3mm 把手为304不锈钢，把手长140mm 锁芯材质：双锁舌（斜舌+方舌） |  |  | 同一护理单元的所有病房门 |  | 防火等级A级 样品二次确认 |
| 卫浴锁 (外侧可以通过硬币开启) | 分体式执手锁（不锈钢、拉丝） | 左右互换锁体 锁芯手轮或者钥匙实现完全闭锁功 具有抗菌、抗病毒功能 开启超过100万次 安装门边距55/60 mm 安装锁体中心距72mm 锁体面板尺寸235*20（24）*3mm 把手为304不锈钢，把手长140mm 锁芯材质：双锁舌（斜舌） |  |  | 所有卫生间 |  |  |
| 自动上锁 门关上后自动上锁 门外钥匙开启门内把手开启 | 分体式把手（不锈钢、拉丝） | 左右互换锁体 锁芯手轮或者钥匙实现完全闭锁功 具有抗菌、抗病毒功能 开启超过100万次 安装门边距55/60 mm 安装锁体中心距72mm 锁体面板尺寸235*20（24）*3mm 把手为304不锈钢，把手长140mm 锁芯材质：双锁舌（斜舌+条形舌） |  |  | 所有医护人员办公、值班室 |  |  |
| 不带锁 | 分体式把手（不锈钢、拉丝） | 具有抗菌、抗病毒功能 把手为304不锈钢，把手长140mm 开启超过100万次 安装门边距55/60 mm 安装锁体中心距72mm 锁体面板尺寸200*20（24）*3mm |  |  | 污洗间，备餐间、晾晒间等 |  |  |

四  门及门五金材料汇总-03 五金类

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 |  | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门五金 (最终以实际送样为准) | 平合页 | 具有2个或4个滚动轴承 适用左式或右式门 材料：SUS304 符合EN1935要求 达到防火性能测试：国家标准90分钟防火测试 三个合页最大承重60kg 尺寸102*76mm 轴径14 mm 材料厚度3mm |  |  | 所有门 |  | 防火等级A级 样品二次确认 |
|  | 65KG明装闭门器 （银色） | 精密进口密封圈防止漏油 优质压铸铝合金主体，二层光漆保护 两个液压阀独立控制两段调速 闭门力2/3/4 最大门宽≤1000mm 适合门重40-60kg 两段调控速度 使用寿命＞50万次 |  |  | 公共通道上的门 防火门 |  |  |
|  | 门碰（不锈钢、拉丝） | 尺寸：44mm*25mm 材质：304不锈钢 表面处理：砂钢处理 a安装方式：免打孔（可选打孔） |  |  | 所有门 |  |  |
|  | 门吸（不锈钢、拉丝） | 尺寸：63mm*43mm 材质：304不锈钢 表面处理：砂钢处理 a安装方式：免打孔（可选打孔） |  |  | 所有门 |  |  |

四  门及门五金材料汇总-03 五金类

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 |  | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门五金 (最终以实际送样为准) | 地弹簧 （不锈钢、拉丝） | 单杆设计，开门力度轻便，闭门速度更稳 低温防冻液 优质钢材，进口油封 闭门力15N.m 最大门宽≤1000mm 适合门重100kg 两段调控速度 使用寿命＞50万次 |  |  | 成品玻璃隔断门 |  | 防火等级A级 样品二次确认 |
|  | 大拉手 不锈钢、拉丝亚光 | 规格尺寸： 总长600mm,管径32mm.孔距400mm 总长100mm,管径38mm.孔距700mm 总长1200mm,管径38mm.孔距800mm 总长1500mm,管径38mm.孔距1200mm 材质：304优质不锈钢 表面处理：拉丝哑光 固定方式：采用防盗六角螺丝 |  |  | 成品玻璃隔断门 |  |  |
|  | 玻璃门夹（不锈钢、拉丝） | 规格尺寸：162mm*32mm*50mm 主题内芯：铝合金材质 连接口：铸钢材质，表面镀锌工艺 饰面材质：304优质不锈钢 表面处理：拉丝哑光 适用用8~12mm玻璃门 适应环境：-40摄氏度到50° |  |  | 成品玻璃隔断门 |  |  |
|  | 地锁（不锈钢、拉丝） | 规格尺寸：162mm*32mm*50mm 主题内芯：铝合金材质 实心方锁舌：304优质不锈钢 镀锌锁芯：阳极氧化工艺 表面处理：拉丝哑光 适用用8~12mm玻璃门 适应环境：-40摄氏度到50° |  |  | 成品玻璃隔断门 |  |  |

四  门及门五金材料汇总-03 五金类

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间隔断 | 12MM厚抗倍特板，2米高 | 拉伸强度57.3MPA 耐香烟灼烧性能：3级光泽和棕色斑 耐污染性：总污染指数为1 表面耐磨性：2000转 抗弯强度：158MPa 卧钉力：3731N 甲醛释放量：E1级，耐擦洗，表面耐污染腐蚀、不易变形、不含石棉，抗冲击：≥100cm |  | 公共卫生间 |  | 防火等级A 样品二次确认 |
| 卫生间隔断五金配件 | 支脚架 | （铝合金+不锈钢） 总高150MM,底座直径57MM |  |  |  |  |
|  | 叠门锁 | 尺寸：直径64mm 材质：304不锈钢 孔距47mm |  |  |  |  |
|  | 横梁卡管压条 | 尺寸：30mm*30mm小椭圆 材质：铝合金 孔距47mm 钢板厚度1.2mm |  |  |  |  |
|  | 合页 | 尺寸：78mm*71mm 材质：304不锈钢合页 钢板厚度1.2mm带黑胶水 |  |  |  |  |
|  | 拉手 | 材质：304不锈钢 尺寸：直径38mm长度41mm 螺丝8*45mm |  |  |  |  |

四  门及门五金材料汇总-03 五金类

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间隔断五金配件 | 门档边 铝合金 | 材质：304不锈钢 厚度：1.2mm 长度：1.85mm |  | 淋浴间、更衣室 公共卫生间 |  | 防火等级A 样品二次确认 |
|  | 角码 | 材质：304不锈钢 尺寸：35mm*35mm 厚度：1.2mm |  |  |  |  |
|  | 衣钩 | 材质：304不锈钢,抗氧化，防腐蚀 尺寸：直径60mm 厚度1.2mm |  |  |  |  |
|  | 置物架 | 材料名称： 置物架 材质： 304不锈钢(镜光) 造型： 技术要求： 不锈钢镜光面成品符合相关国家标准要求 使用区域： 公共卫生间 |  |  |  | 防火等级A 样品二次确认 |

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柜门五金配件 | 不锈钢静音滑轨 | 1.实心钢珠 2.安装空间大约13mm(单只) 3.轨道宽度38mm 4.304不锈钢。材质厚度1.0mm 5.反弹装置，按压反弹，轻松开启无须拉手 |  | 固定家具 抽屉、柜门 |  | 防火等级A 样品二次确认 |
|  | 304不锈钢铰链 | 1.承重10KG/2只 2.缓冲静音开合 3.材质厚度≥1.0mm 4.关门方式：液压缓冲 5.开门角度：95°~110° 6.适用门板厚度15mm~20mm |  |  |  |  |
|  | 衣钩 | 材质：铝合金（抗氧化，防腐蚀） 颜色：黑色，金色 斜切设计，一体成型 尺寸：直径60mm 厚度1.2mm |  |  |  |  |

五  洁具五金材料汇总

五  洁具五金材料汇总-01洁具类

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蹲便器 | 01 | 陶瓷 白色 技术要求： 1、釉面陶瓷 2、表面特殊处理，脚部防滑 3、陶瓷本身自带存水弯 4、冲冼水量：6升/次 5、本产品符合中华人民共和国国家标准GB-6952-2005 6、最小工作动态水压：240kPa |  | 公共卫生间 |  | 防火等级A 样品二次确认 |
| 坐便器01 | 02 | 陶瓷 白色 技术要求： 1、高效节水型虹吸式； 2、冲洗水量（4.2/6公升）； 3、2 1/8" 排污管道全施釉 4、抗菌坐厕盖板 5、产品符合GB-6952-2005标准规范要求 |  | 无障碍卫生间 |  |  |
| 坐便器02 | 03 | 智能全自动电子坐便器 陶瓷 白色 技术要求： 1、3.8L冲洗 2、智净3、漩动力4、超漩冲洗 5、智洁技术 6、臀部洗净7、下身洗净 8、轻柔净洗 9、下身护理洗净10、保温便座便 11、暖风干燥 12、自动除臭13、自动节电/定时节电 14、便盖便座自动开闭15、柔光照明15、无线遥控器 |  | 全科卫生间 |  |  |

五  洁具五金材料汇总-01洁具类

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小便器01 | 06 | 陶瓷 白色 技术要求： 1、挂墙式设计 2、冲落式冲水 3、冲冼水量：1.9升/次 4、冲水边设计完整，确保冲洗干净 5、产品符合ASME112.19.2／CSA B45.1 规范要求和GB-6952-2005标准 |  | 公共卫生间 |  | 防火等级A 样品二次确认 |
| 小便器02 | 07 | 小便器及同牌子的自动出水龙头 陶瓷 白色 技术要求： - 高效节水型虹吸式； 2、冲洗水量（3/6公挂式小便器、背进水、与自动感应器 配套使用（技术要求详见小便器自动冲水感应器要求；） |  | 儿童小便斗 |  |  |
| 洗手盆01 | 08 | 陶瓷 柱盘 技术要求： 1、釉面陶瓷，不易挂污，清洗方便，更加卫生 2、大面积清洗面积，使用舒适方便 3、柱式安装，方便保洁 4、盆体方型设计 5、产品符合GB-6952-2005 标准 |  | 无障碍卫生间 |  |  |
| 洗手盆02 | 09 | 陶瓷 台下式 1、釉面陶瓷，不易挂污，清洗方便，更加卫生 2、大面积清洗面积，使用舒适方便 3、盆体方型设计 4、产品符合GB-6952-2005 标准 |  | 公共卫生间 |  |  |

五  洁具五金材料汇总-01洁具类

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗手盆05 | 12 | 陶瓷 台下盘 1、釉面陶瓷，不易挂污，清洗方便，更加卫生 2、大面积清洗面积，使用舒适方便 3、台下式安装，方便保洁 4、盆体圆型设计 5、产品符合GB-6952-2005 标准 |  | 诊室、治疗室 |  |  |
| 洗手盆07 | 13 | 1.1268C°烧制 一体成型 三层釉面 有效防止发黄 3.易于清洁 |  | 护士站 医生办公室 |  |  |
| 洗手盆08 | 14 | 拉丝不锈钢 材质：304不锈钢 |  | 茶水间 |  |  |
| 拖把池01 | 15 | 拖把池 陶瓷 白色 1、釉面陶瓷，不易挂污，清洗方便，更加卫生 2、大面积清洗面积，使用舒适方便 3、方便保洁 |  | 公共卫生间 |  |  |

五  洁具五金材料汇总-02龙头类

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感应龙头01 | 01 | 铬色 1、产品符合CJ 164-2002《节水型生活用水器具标准规范 》要求； 2、感应龙头材质：黄铜本体，表面镀铬。 3、红外线感应装置不设在吐水嘴上，以保证电子元件不 会受潮，影响使用； 4、采用220伏交流电源驱动产品，并配有4节五号碱性电 池作为备用电池，意外断电情况下，也能正常使用 5、超时自动关闭水源（连续冲水超过30秒，自动关 水）； 6、感应距离自动调节（15cm-30cm）； |  | 公共卫生间.无障碍卫生间，医生后勤公共卫生间 |  | 样防火等级A 样品二次确认 |
| 感应龙头02 | 02 | 铬色 1、产品符合CJ 164-2002《节水型生活用水器具标准规范 》要求； 2、感应龙头材质：黄铜本体，表面镀铬。 3、红外线感应装置不设在吐水嘴上，以保证电子元件不 会受潮，影响使用； 4、采用220伏交流电源驱动产品，并配有4节五号碱性电 池作为备用电池，意外断电情况下，也能正常使用 5、超时自动关闭水源（连续冲水超过30秒，自动关 水）； |  | 诊室，处置室、治疗室（感应龙头） |  |  |
| 感应龙头03 | 03 | 铬色 1、产品符合CJ 164-2002《节水型生活用水器具标准规范 》要求； 2、感应龙头材质：黄铜本体，表面镀铬。 3、红外线感应装置不设在吐水嘴上，以保证电子元件不 会受潮，影响使用； 4、采用220伏交流电源驱动产品，并配有4节五号碱性电 池作为备用电池，意外断电情况下，也能正常使用 5、超时自动关闭水源（连续冲水超过30秒，自动关 水）； |  | 护士站，医生办公室 |  |  |
| 长柄手动龙头01 | 04 | 铬色 台上盆 1、产品符合CJ 164-2002《节水型生活用水器具标准规范 》要求； 2、感应龙头材质：黄铜本体，表面镀铬。 3、红外线感应装置不设在吐水嘴上，以保证电子元件不 会受潮，影响使用； 4、采用220伏交流电源驱动产品，并配有4节五号碱性电 池作为备用电池，意外断电情况下，也能正常使用 5、超时自动关闭水源（连续冲水超过30秒，自动关 水）； |  | 茶水间（手动） |  |  |

五  洁具五金材料汇总-02淋浴/扶手类

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲洗龙头02 | 05 | 铬色 陶瓷阀芯，可调式限温器 一体式开关/分水器陶瓷阀 芯，切换头顶花洒与浴缸出水 可锁定的自动复位式分 水器切换浴缸出水嘴与手持花洒 防缠绕花洒软管 - 全铜主体 纳米镜面镀铬 两出水 - 2.35进口陶瓷阀芯 3.三层电镀 4.PVC材质软管 耐高温 防缠绕 防爆裂 长度1.5米 |  | 普通病房卫生间、医生更衣室 |  | 防火等级A 样品二次确认 |

五  洁具五金材料汇总-03五金类

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纸巾架 | 01 | 材料名称： 纸巾架01 材质： 304不锈钢 表面处理： 砂光 技术要求： 不锈钢哑光面成品符合相关国家标准要求 |  | 卫生间 |  | 样品二次确认 |
| 置物架 | 02 | 1.双层浴巾架全铜抛光镀铬，不锈，不腐 2.圆边设计 |  | 淋浴卫生间 |  |  |
| 地漏 | 03 | 304不锈钢 砂光 不锈钢哑光面成品符合相关国家标准要求 |  | 卫生间、茶水间、清洁间、污洗间、花园阳台 |  |  |
| 挂衣钩 | 04 | 304不锈钢 拉丝不锈钢 |  | 公共卫生间、VIP卫生间 |  |  |
| 自动干手器 | 05 | 白色 1.自动感应设计，安全、卫生 2.白色外观设 3 5-10秒快速干手 4.30秒后连续使用会自动停止 5.产品带过电保护装置 |  | 公共卫生间 |  |  |
| 连体式干手纸筒（+垃圾筒） | 06 | 304不锈钢 嵌入式安装 表面：砂光 |  | 公共卫生间 |  |  |

五  洁具五金材料汇总-03五金类

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 皂液器 | 07 | 铬色 1.手动操作 2.墙面式安装 3.低皂液显示窗，方便维护 4.袋装式皂液 |  | 公共卫生间 |  | 样品二次确认 |
| 蹲厕感应器 | 08 | 铬色 1.工作动态压力：动压240 到490 kPa 2、感应距离可调节 3、冲洗水量：6升/次 4、电磁阀，带有可清洗滤网 5、配备备用金属手动按钮 6、具有24小时自动冲洗功能，24小时无人使用情况下会 自动冲洗一次 7、可选直流、交流供电 8、产品符合CJ 164-2002《节水型生活用水器具标准规范 》要求 |  | 公共卫生间 |  |  |
| 小便器感应器 | 09 | 拉丝不锈钢 1、单独开关角阀， 用于安装及维护时关断 2、冲冼水量：1.9升/次 3、压力范围:0.5-7.0 公斤 4、预设感应范围，感应距离可调节，调节范围20CM-70CM 5、耐腐蚀电磁阀，带有可清洗过滤 6、具有二次冲洗可选功能 7、具有24小时自动冲洗功能，24小时无人使用情况下会 自动冲洗一次 8可选直流、交流供电 9、产品符合CJ 164-2002《节水型生活用水器具标准规范 》要求 |  | 公共卫生间 |  |  |
| 翻版去水器 | 10 | - 全铜主体双重纳米镜面电镀 - 2.镀铬工艺 有效防腐蚀 |  | 所有台下盆 |  |  |
| 条形地漏 根据图纸进行定制 | 11 | - 1.304不锈钢材质 - 2.大排量排水 无惧堵塞 - 3.清洁简便 防止异味 - 4. 不锈钢壁厚度0.8mm - 5.镂空率》50% |  | 病房淋浴区 医生淋浴区 公共卫生间小便区 |  |  |

五洁具五金材料汇总-04换气扇

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静音排气扇 | DYM-H01 | 1.功能：45W换气 2.控制方式：普通开关 3.接线要求：2根（零线和火线） 4.适配300X300集成吊顶 5.吊顶预留高度：≥15cm 6.静音可达39.2分贝 7.金属拉丝面板 |  | 医护人员卫生间 单人病房卫生间 |  | 样品二次确认 |
| 排气扇 | 大回白色 | 1.功能：42W换气 2.控制方式：普通开关 3.接线要求：2根（零线和火线） 4.加转接框，适配石膏板顶，开孔30.3*30.3. 5.吊顶预留高度：≥15cm 6.ABS阻燃新型面板 |  | 公共卫生间蹲便隔间 |  |  |

六灯具材料汇总-01

| 灯具名称 | 规格型号 | 技术参数 | 参考灯具图 | 使用位置 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED平板灯 | R6：1200*300*11MM-40W R7:600*600*11MM-40W R8:1200*600*11MM-72W R9:600*300*11MM-26W | 光源：LED灯珠 LED芯片：符合ANSI分光分色标准。 光源寿命：≥50000h，通过LM-80认证。 光通量：≥4000Lm 外形尺寸：600*600*13mm（长*宽*高） 色温：在初始测试及6000小时以上均满足5700-6500K。 显色指数：Ra≥80，在初始测试及6000小时以上均满足Ra≥80、R9≥52。 灯色容差（色品容差）：在初始测试及6000小时以上均满足≤5 SDCM。 整灯光效：≥110LM/W 功率因数：η≥0.9 出光方式：侧发光 光源结构：使用0.2W灯珠，整灯灯珠数量≥352颗，光源功率≥70W,实际使用33W。 出光角度：120° 导光板：PMMA材质激光打点，厚度≥3mm。 灯框：铝喷漆，边框米重：T型龙骨≥120g/m；集成吊顶/铝扣板≥140g/m 眩光指数：UGR≤16。 频闪质量特征：无危害频闪或无频闪危害。 视网膜蓝光危害：符合GB 7000.1-2015视网膜蓝光危害RG0（0类危险）,蓝光Lb小于100 W/㎡/sr，蓝光质量特征为低蓝光。 依据《GB 7793-2010》《GB 50034-2013》《GB/T 5700-2008》及《GB 7000.1-2015》的要求通过光环境认证。 绿色健康认证：依据《GB 7793-2010》《GB 50034-2013》《GB/T 5700-2008》及《GB 7000.1-2015》的标准要求为“绿色健康”。 电源类型：隔离式恒流。 电源效率：＞0.91 电磁兼容：CLASSⅡ B 级（提供检测报告并盖章） 电磁抗干扰：EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN6154719、频闪系数：≤0.5% 电压：AC85~265V 输出电流：If=900mA 频率范围：50～60 HZ 总谐波失真：THD≤20% 工作温度：-30℃～50℃ 工作湿度：10%～90% RH 防护等级：IP54 安装方式：嵌入式/吸顶式 |  | 诊室、检查室、病房 |  | 样品二次确认 |

六灯具材料汇总-02

| 灯具名称 | 规格型号 | 技术参数 | 参考灯具图 | 使用位置 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED平板灯 | R6：1200*300*11MM-40W R7:600*600*11MM-40W R8:1200*600*11MM-72W R9:600*300*11MM-26W | 1、、光源：LED灯珠 2、LED芯片：符合ANSI分光分色标准。 3、光源寿命：≥50000h，通过LM-80认证。 4、光通量：≥4000Lm 5、外形尺寸：600*600*12mm（长*宽*高） 6、色温：在初始测试及6000小时以上均满足5700-6500K。 7、显色指数：Ra≥80。 8、整灯光效：≥110LM/W 9、功率因数：η≥0.9 10、出光方式：侧发光 11、光源结构：使用0.2W灯珠，整灯灯珠数量≥352颗，光源功率≥70W,实际使用33W。 12、出光角度：120° 13、导光板：PMMA材质激光打点，厚度≥3mm。 14、灯框：铝喷漆，边框米重：T型龙骨≥120g/m；集成吊顶/铝扣板≥140g/m 15、眩光指数：UGR≤19。 16、频闪质量特征：无危害频闪或无频闪危害。 17、依据《GB 7793-2010》《GB 50034-2013》《GB/T 5700-2008》及《GB 7000.1-2015》的标准要求为“绿色健康”。 18、电源类型：隔离式恒流。 19、电源效率：＞0.91 20、电磁兼容：CLASSⅡ B 级 21、电磁抗干扰：EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN6154719、频闪系数：≤0.5% 22、电压：AC85~265V 23、输出电流：If=900mA 24、频率范围：50～60 HZ 25、总谐波失真：THD≤20% 26、工作温度：-¬30℃～50℃ 27、工作湿度：10%～90% RH 28、防护等级：IP54 29、安装方式：嵌入书/吸顶式 |  | 办公、辅房使用 公共走道 |  | 样品二次确认 |
| 紫外线消毒器 |  | 智能升降消毒灯架自动升降消毒灯(XD02) 40W |  | 治疗室、处置间、检验科、病理科 |  |  |

六灯具材料汇总-03

| 、灯具名称 | 规格型号 | 技术参数 | 参考灯具图 | 使用位置 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED防水面板灯 | R9-1:600*300*11MM | 功率：26W/套 电压：AC220V 色温：4000K 控制：通断 光效：≥90LM/W 光束角：120° 显色指数：≥80 防护等级：IP65 导光板：PMMA材质激光打点，厚度≥3mm |  | 病房卫生间/潮湿区域 |  | 样品二次确认 |
| LED多头筒灯 | R10:φ86*72mm,开孔：φ78mm | 功率：10W/套 电压：AC220V 色温：4000K 控制：通断 光效：≥90LM/W 光束角：24° 显色指数：≥80 防护等级：IP20 |  | MDT等 |  |  |
| LED磁吸线条灯 | R10-1:φ210*80mm,开孔：φ200mm | 功率：80W/套 电压：AC220V 色温：4000K 控制：通断 光效：≥90LM/W 光束角：15°(偏光) 显色指数：≥80 防护等级：IP20 |  | 公共卫生间、公共过道等 |  |  |
| LED筒灯 | R11/：φ125*50mm,开孔：φ110mm | 功率：15W/套 电压：AC220V 色温：4000K 控制：通断 光效：≥80LM/W 光束角：90°（防眩光处理） 显色指数：≥80 防护等级：IP20 |  | 公共区域、办公室、多功能室等 |  |  |
| 装饰床头灯 | D2 | 功率：12W/套 电压：AC220V 色温：3000K 显色指数：≥80 防护等级：IP20 |  | 病房 |  |  |

六灯具材料汇总-04

| 灯具名称 | 规格型号 | 技术参数 | 参考灯具图 | 使用位置 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED无边框条形灯 | 100/200/300mm*1200/1000等 | 功率：26W/套 电压：AC220V 色温：4000K 控制：通断 光效：≥90LM/W 光束角：120° 显色指数：≥80 防护等级：IP65 导光板：PMMA材质激光打点，厚度≥3mm。 |  | 医生办公室/公共区域等 |  | 样品二次确认 |
| 暗藏灯带 | L1 | 功率：12W/米 电压：AC220V 色温：4000K 控制：通断 光效：≥60LM/W 光束角：120° 显色指数：≥80 防护等级：IP20 |  | 公共区域 |  |  |
| 暗藏灯带 | L2 | 功率：6W/米 电压：AC220V 色温：4000K 控制：通断 光效：≥60LM/W 光束角：120° 显色指数：≥80 防护等级：IP20 |  | 公共区域 |  |  |
| 洗墙灯 | L3 | 功率：18W/米 电压：AC220V 色温：4000K 控制：通断 光效：≥60LM/W 光束角：24° 显色指数：≥80 防护等级：IP20 |  | 公共区域 |  |  |
| LED吸顶灯 | M1 | 功率：26W/套 电压：AC220V 色温：4000K 控制：通断 光效：≥90LM/W 光束角：120° 显色指数：≥80 防护等级：IP65 导光板：PMMA材质激光打点，厚度≥3mm |  | 单人间病房 |  |  |

六灯具材料汇总-05

| 灯具名称 | 规格型号 | 技术参数 | 参考灯具图 | 使用位置 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防水LED筒灯 | FS1:φ100*40mm,开孔：φ82mm | 功率：5W/套 电压：AC220V 色温：4000K 控制：通断 光效：≥80LM/W 光束角：90°（防眩光处理） 显色指数：≥80 防护等级：IP65 |  | 公共卫生间/淋浴间/潮湿区域 |  | 样品二次确认 |

七   开关插座材料汇总

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 插座 | 86*86MM | 最大负载电流10A/16A PC材料 需达到GB2099.1安全标准、获得3C认证。 使用寿命达到国家标准。 具有儿童安全门，防止意外触电。 |  |  | 样品二次确认 |
| 开关 | 87*87MM | 颜色白色。 高品质PC材料 最大负载电流10A。 需达到GB2099.1安全标准、获得3C认证。 使用寿命达到国家标准。 |  |  |  |

八 其他材料汇总-防撞带

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 档次参考 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防撞带 |  | 1.材料结构：由装饰外壳,内衬铝合金，接头附件，支承附件组成 2.材料规格：PVC盖板。 3.安装参考尺寸：中心离地800mm。 |  | 走廊 |  | 样品二次确认 |

八 其他材料汇总-固定家具

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更衣柜、地柜、护士站/导医台 | 1. 12MM厚人造石台面及饰板 2.柜体电解钢制柜体 | 1、材质：0.8mm厚优质电解钢板饰面，龙骨由1.5mm电解钢板不同部位使用，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢站体底座高度为120mm、12mm厚复合亚克力医用人造石台面及饰板，无缝拼接，易清洁，满足院感需求； 电解钢板依据：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，应满足铜加速乙酸盐雾试验，≥600h：外观评级≥10级；保护评级≥10级。GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》应满足喷涂层涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。对15种以上菌种的抗菌率≥99%，对15种以上霉种的防霉等级达到0级。 投标人或所投产品生产厂家提供2020年来以来至招标公告结束前的抽样检测报告。 2、配件：锁具、缓冲门铰、三节路轨、一字折弯斜拉手、站体内藏走线系统,台底配0.8mm厚电解钢板制作的支撑柜，不锈钢贴踢脚线，可根据需要选配主机箱、打印机柜、抽屉柜和掩门柜。 锁具、门铰、导轨、拉手等配件满足依据：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》； QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》. 铜加速乙酸盐雾试验，连续喷雾≥600h：镀(涂)层对基体的保护等级≥10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂，见光面及抽面为热转印木纹，其它为纯色喷涂。 抑菌粉末性能要求依据：HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》，应符合硬度≥5H，附着力≤0级，耐碱性(5%NaOH)：≥168h无异常；耐酸性(3%HCI)：≥500h无异常；耐沸水性：≥240h无异常；耐湿热性：≥1000h无异常；重金属：可溶性铅≤5mg/kg、可溶性镉≤5mg/kg、可溶性铬≤5mg/kg、可溶性汞≤5mg/kg。符合GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2007《漆膜耐霉菌性测定法》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》标准, 对15种以上菌种的抗菌率≥99%，对15种以上霉种的防霉等级达到0级。 投标人或所投产品生产厂家提供2020年来以来至招标公告结束前的抽样检测报告。 4、 更衣柜、护士站/导医台成品符合技术指标： ①依据GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.05mg/m³，二甲苯≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.15mg/m³，家具涂层可迁移元素：铅（Pb）≤10mg/kg; 镉（Cd）≤10mg/kg;铬（Cr）≤10mg/kg;汞（Hg）≤10mg/kg;砷（As）≤10mg/kg;钡（Ba）≤10mg/kg;锑（Sb）≤10mg/kg;硒（Se）≤10mg/kg; ②依据：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，铜加速乙酸盐雾试验，连续喷雾≥600h：涂(镀)层对基体的保护等级≥10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级； ③依据：QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》，对15种以上菌种的抗菌率≥99%，对15种以上霉种的防霉等级达到0级。 投标人或所投产品生产厂家提供2020年来以来至招标公告结束前的抽样检测报告。 |  | 护士站 接待台 |  | 样品二次确认 |

九 其他材料汇总01

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻钢龙骨 | 75系列隔墙龙骨 镀锌处理 | 轻钢龙骨采用75系列国标规格 横龙骨（U型龙骨75*40*0.8）竖龙骨（C型龙骨73.5*50*1.0）通贯龙骨（38*12*1.0） 备注： 1.固定在楼板和地板的固定点间距《600 2.在门窗洞口两侧竖立附加竖龙骨，（如门，窗较重或者宽度>1800还应采取加固措施） 3.竖龙骨的间距宜与硅酸钙板的宽度想匹配，一般选用600和400（根据实际情况） |  | 大部分新建隔墙 |  | 样品二次确认 |
| 吊顶龙骨 | C60系列吊顶龙骨 镀锌处理 | C60上人系列（主龙骨60x27x1.2，次龙骨60x27x0.6)骨架,吊件C60，次龙骨间距400mm，主龙骨距《1200mm，ф8吊筋，吊点间距《1200, |  | 天花石膏板吊顶 |  |  |
| 高强石膏基阻燃板 | 常用厚度： 10mm/12mm/15mm | 1.满足ASTM /C473-19，螺钉拔出力≥900N。 2.满足GB/T 5464-2010,GB/T 14402-2007，燃烧性能A级。 3.吸水率满足GB/T9775-2008，吸水率<8%。 4.产品尺寸：2400*1200*12/15mm。 |  | 吊顶灯槽、窗帘盒、侧挂版等造型部位、金属饰面板等承重部位基层板、吧台承重基层板。 |  |  |
| 自流平水泥 |  | 产品：灰色 1.流动性好130MM以上，干后不起沙 2.快速凝固，干燥后硬度高12小时干固.1~2天可铺地材 3.环保净味，无毒不然 4.抗压强度（28天）250公斤/厘米压强 5.施工环境温度：5°以上 备注：一次施工厚度不超过5MM. |  |  |  |  |
| 界面剂 |  | 1.颜色：透明 2.干燥时间1-2小时 3.渗透力墙，拉毛强度高 4.满足规范GB/T23445-2009和JC/T984-2005 5.施工时气温控制在5°~35° 6.可在潮湿环境下施工 7.有效成分含量高，涂刷面积大 |  |  |  |  |

九 其他材料汇总02

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万能胶 |  | 1.比重轻，涂刷面积多 2.快干，易涂刷，粘力强，防霉防水，固化速度快，耐候性墙 3.环保无甲苯.，主要成分氯丁橡胶，有机溶剂 4.黄色液体 5.获得欧盟环保标准认证 6.执行标准Q/STHG002 7.适宜施工温度20°~30° 8.初粘/终粘力:>0.6/>2.2 9.储运条件>5° 10.确保空间通风良好，相对空气湿度小于80% 11.不挥发物含量>22% 12.粘度在2Pa.s~8Pa.s |  | 适用于胶合板，纤维板，刨花细木工板。铝塑板玻璃纤维板，有机玻璃，硬质塑料橡胶块材 |  | 样品二次确认 |
| 结构胶 |  | 1.产品颜色：白色/黑色/灰色（现场实际需要） 2.表干时间：1~2小时（23°，相对湿度50%） 3.防水，耐候，弹性好粘结性，耐磨性好，耐生物老化性好 4.密度g/cm3≤0.1 5.下垂度mm≤0.3 6.弹性回复率大于等于80% 拉伸模量23°≤0.4MPa,-20°≤0.6MPa 7.耐高温150°；抗冻性-40° |  | 门窗填缝，室内粘接（踢脚线，集成墙面，瓷砖等） |  |  |
| 玻璃胶 |  | 1.0级防霉 2.抗污易清洁，防老化开裂， 3.产品颜色：瓷白、透明 4.固化时间：表干5分钟.24小时固化 |  | 马桶，挡水条，水盆不锈钢盆封边 |  |  |

九 其他材料汇总03

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 免钉胶 |  | 1.颜色瓷白/透明 2.执行标准：GB18583-2008 3.贮存方法：密封阴凉干燥通风环境 4.快速固化：超强的粘附性和粘结度 5.0级防霉：具有防水防霉防潮特点 6.环保：无甲醛，无致癌物，无苯等有害物质 |  | 挂钩，置物架，镜子 装饰画，木地板等 |  | 样品二次确认 |
| 发泡胶 |  | 1.产品颜色：白色 2.0甲醛释放无三苯，无有害释放物质 3.B1级高阻燃性 4.高硬度，抗收缩，耐挤压 5.防水防风防虫鼠 6.离火自熄 7.复合国标GB18583-2008规范 8.获得SGS环保标准检测 |  | 门窗填缝，空调填洞，部分物体粘接 |  |  |
| 管材 | PVC-U排水管材管件 | - 拉伸强度(MPa)≥43; - 断裂伸长率（%）≥80; - 维卡软化温度（℃）≥79； 4、纵向回缩率（150℃，5min）（%）≤9.0 |  |  |  |  |
| 管材 | PVC-U给水管材管件 | 1、密度1.35~1.46g/cm3 ; 2、维卡软化温度：≥83℃，管件≥75℃; 3、纵向回缩率≤ 3% |  |  |  |  |

九 其他材料汇总04

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管材 | PVC电线槽管材 | - 垂直燃烧性：FV-O； - 耐热性：≤1.5； 3、工频击穿电压：≥10 |  |  |  | 样品二次确认 |
| 管材 | PVC电线管 | - 1、长度：4000±30； - 壁厚偏差 ：—0.30≤△A≤0.30； - 外径：20±0.3； - 耐燃性能：≤30； 5、绝缘电阻：≥100 |  |  |  |  |
| 管材 | PPR给水管材管件 | 纵向回缩率：≤2% |  |  |  |  |
| 管材 | PE给水管材管件 | 1.断裂伸长率：≥350； 2.纵向回缩率：≤3； 3.氧化诱导时间：≥20 |  |  |  |  |
| 管材 | HDPE双壁波纹管 | 满足GB/T19472.1-2019《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统》要求 |  |  |  |  |

九 其他材料汇总05

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管材 | HDPE环保排污增强中空壁缠绕管 | 满足GB/T19472.1-2019《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统》要求 |  |  |  | 样品二次确认 |
| 管材 | PVC通信塑料管 | - 环刚度：≥6.3； 2、断裂伸长率:≥80 |  |  |  |  |
| 管材 | PVC-U波纹管 | - 环刚度：≥6.3 2、落锤冲击:9/10无破裂 |  |  |  |  |
| 管材 | 聚乙烯缠绕结构壁管（克拉管） | GB/T19472.2-2017《埋地用聚乙烯结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》标准要求 |  |  |  |  |
| 管材 | 钢带增强PE螺旋波纹管 | 满足CJ/T225-2011《埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管》标准要求 |  |  |  |  |
| 防水材料 |  | 膜厚:防水涂料施工后形成的膜厚一般在0.5mm-2mm之间,不同用途的防水涂料膜厚也会有所不同。 固含量:防水涂料的固含量是指涂料中固体成分的含量,通常在45%以上。固含量越高,涂膜的附着力和耐久性越好。 抗拉强度:防水涂料的抗拉强度越高,意味着涂膜能够承受更大的张力,从而更加耐久。一般抗拉强度在1.5MPa以上。 |  |  |  |  |

十 补充材料

| 材料名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 图片 | 使用部位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木饰面 | 2.5mm厚 | （1）具有SIAA认证 （2）产品表观按照NEMALD3-2005要求，不允许有A/B/C类缺陷 （3） 材料应符合标准《美国电气制造商协会NEMALD3-2005》相关技术要求 （4） 原材料应采用纯酚醛树脂，釆用进口品牌色纸、牛皮纸，需提供相应报关单凭证 （5） 同时应提供以下产品检测报告： a. 国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的B2级防火型式检验报告 b. 国家化学建筑材料测试中心E1级气候箱法甲醛释放量抽样检验报告 c. 国家化学建筑材料测试中心出具的耐火板物理性能检验报告 d. SGS出具的采用日标JIS Z2801-2010、美标ASTM G21-15检测标准耐火板抗菌率、长霉等级等抗菌性能检测报告，抗菌检测时间不低于24小时，抗霉菌检测时间不低于28天 |  | 固定家具 |  | 样品二次确认 |
| 抗倍特板 | 18mm厚 | （1）具有SIAA认证 （2） 产品表观按照NEMALD3-2005要求，不允许有A/B/C类缺陷 （3） 材料应符合标准《美国电气制造商协会NEMALD3-2005》相关技术要求 （4） 原材料应采用纯酚醛树脂，釆用进口品牌色纸、牛皮纸，需提供相应报关单凭证 （5） 同时应提供以下产品检测报告： a. 国家防火材料质量监督检验中心出具的型式防火检测报告 b. 国家建筑工程材料质量监督检验中心或国家化学建筑材料测试中心出具的E1级及以上气候箱法甲醛释放量检测报告 c. 国家化学建筑材料测试中心出具的NEMA物理性能检验报告 d. SGS出具的采用日标JIS Z2801-2010、美标ASTM G21-15检测标准倍耐板板材抗菌率、长霉等级等抗菌性能检测报告，抗菌检测时间不低于24小时，抗霉菌检测时间不低于28天 |  | 卫生间隔断 |  |  |
| 中央控制面板 |  | ①时钟；②计时钟；③空调系统启停、监控，温湿度 显示及控制，高效过滤网堵塞报警；④照明系统控制，消防 报警；⑤免提电话面板；⑥医气系统监控、报警。具体要求 详见中央控制面板技术参数。 |  | 手术室 |  |  |
| 嵌入式器械柜 |  | 不锈钢材料，900×1700×350，分四门开启，上下两层，内 置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械。 柜体采用 1.0mm 磨砂不锈钢板,表面喷塑，柜门色调与手术室 主色调颜色相近或相同，周边采用铝合金包边。 |  | 手术室 |  |  |
| 嵌入式麻醉柜 |  | 不锈钢制作，900×1700×350，上、下均为平开柜门，上下 两层内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械柜体采用 1.0mm 磨砂不锈钢板,表面喷塑，柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同，周边采用铝合金包边。 |  | 手术室 |  | 样品二次确认 |
| 嵌入式药品柜 |  | 不锈钢材料，900×1700×350，上部开门，下部平开柜门， 中间抽屉,柜体采用 1.0mm 磨砂不锈钢板,表面喷塑，柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同，周边采用铝合金包边。 |  | 手术室 |  | 样品二次确认 |
| 嵌入式气体面板 |  | 气体终端(氧气、压缩空气、负压吸引、二氧化碳、麻醉废气）排放孔 预留,表面喷塑 |  | 手术室 |  | 样品二次确认 |