中山大学孙逸仙纪念医院

海珠湾院区一期工程

洁净专项 暖通专业

主要设备材料技术要求文件

设计号：  231151G422016

版本号：  第 1 版

审定人¦ 刘赟治

总负责¦ 刘智伟 曹贤林

暖通专业负责¦ 刘赟治

华东建筑设计研究院有限公司

East China Architectural  Design & Research  Institute

Co.,Ltd.

住建部工程设计资质甲级证书号：A231004038

编制说明

为保证项目材料设备符合选材的可靠性、先进性、经济性的原则，特制定暖通专业主要设备材料技术要求文件。本文件与施工图一起使用，与图纸不一致之处应以本技术要求为准。

目 录

第一节	多联机空调系统和分体式空调技术要求	5

1.1	总则	5

1.2	规范及标准	5

1.3	总体技术要求	6

1.4	变流量多联空调技术要求	9

1.5	总体交付要求	10

1.6	总体服务要求	11

1.7	冷媒铜管技术要求	12

第二节	空调末端技术要求	16

2.1	总则	16

2.2	空调末端设备需满足的重要性能指标	16

2.3	空调末端设备需满足的技术要求	17

2.4	组合式空调机组、立卧式风柜、吊式新风柜	17

4.1. 基本要求	17

2.5	4.2. 设备总体要求	18

2.6	4.3. 洁净空调机组技术要求	19

2.7	风机盘管机组	21

2.8	风机和电机	22

2.9	质量保证	22

2.10	设备参数表	23

第三节	风机技术要求	25

3.1	总则	25

3.2	风机需满足的重要性能指标	25

3.3	风机需满足的技术要求	26

第四节	水管阀件技术要求	29

4.1	总体技术要求	29

4.2	法兰闸阀	29

4.3	截止阀	30

4.4	缓闭型止回阀	30

4.5	蝶阀	30

4.6	软密封偏心半球阀门	32

4.7	电动蝶阀	33

4.8	电动阀门	34

4.9	电动比例调节阀门	35

4.10	自动排气阀	36

4.11	手动排气阀	36

4.12	直角形反清洗过滤器	36

4.13	动态压差平衡型电动调节阀	36

4.14	电动压差旁通阀	38

4.15	电动执行机构	39

4.16	备品备件及专用工具	40

4.17	处理、运输及标识	40

4.18	技术文件	41

第五节	风管阀件技术要求	44

5.1	总则	44

1.1.1	一般要求	44

1.1.2	环境条件	44

1.1.3	质量保证	44

1.1.4	资料呈审	47

1.1.5	产品要求	47

5.2	消声器	47

5.3	风量调节阀	48

5.4	防火阀	48

5.5	余压阀	49

5.6	密闭阀	50

5.7	电动/手动排烟防火阀	50

5.8	电动开关风阀	50

5.9	电动阀门操作器	51

5.10	止回阀	51

5.11	加压送风口	51

5.12	光触媒空气净化装置	51

第六节	保温材料技术要求	53

6.1	总则	53

6.2	通用技术要求	53

第七节	冷热源技术要求	55

7.1	总则	55

7.2	规范及标准	55

7.3	冷热源参数要求	56

7.4	设备材料表	59

多联机空调系统和分体式空调技术要求

总则

  - 本技术要求是基于本项目设计文件和图纸提出的最低限度技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物（包括制造、测试和安装等）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。

  - 应满足设计图纸的要求。

规范及标准

《空气过滤器》GB/T14295-93

《空调用通风机》GB10080-88

《冷暖通风设备外观质量与清洁度》GB/T7246-94

《采暖通风与空气调节设备噪声声级功率的测定—工程法观质量》GB9068

《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》GB/T2888-91

《一般通风空气过滤器性能试验方法》GB12218

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50243-2002

《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 GB 21454-2008

《多联式空调（热泵）机组》GB/T 18837-2015

《家用和类似用途电器的安全，热泵、空调器和除湿机的特殊要求》GB 4706.32-2004

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则DBJ 15-51-2007

《民用供暖通风与空调节设计规范》GB50736-2012

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《通风管道技术规程》JGJ141-2004

《城市区域环境噪音标准》JB3096-93

民用建筑暖通空调设计技术措施（第二版）

国家相关压力容器的生产标准。

总体技术要求

1所有多联空调室内、室外机产品必须为同一厂家生产；机组使用寿命要求15年以上

2多联室内、室外机制冷能力的条件：室内机回风温度27℃DB、19℃WB，室外温度35℃DB/24℃WB；

3多联室内、室外机制热能力的条件：室内机回风温度20℃DB/15℃WB，室外温度7℃DB/6℃WB。

4 制冷剂管道(含分歧管部件)、保温和支架吊杆等材料，投标单位应根据投标设备及施工现场实际情况计算工程量，并符合设备制造商的要求。

5 设备工作环境：

① 工作地点:广州市

② 气温：高温、潮湿

③ 室外温度：0℃～＋45℃

④ 最大相对湿度98%

⑤电源：50Hz，电压波动范围±10％。

6空调室外机制冷（热）量的偏差范围为标书要求的±3%。

7空调室内机制冷（热）量的偏差范围为标书要求的±3%。

8 空调系统可实现制冷制热切换；制冷运转范围：-5℃~55℃，制热运转范围：-15℃~24℃。

9设备接线和管道连接错误的自动检测功能，能通过室内外机印刷电路板上的指示灯进行检查。

10能效等级不得低于现行国家标准一级；制冷综合性能系数APF≥4.5。

11 国产或进口的名优品牌，获得国家节能认证。

12 室内机运转平稳，最高噪音不高于43分贝，具有7档或7档以上风速调节功能。

13 真空干燥

- 确认所使用真空度在－0.1MPa（－755mmHg）以下、排气量40L/min 以上的真空泵。

- 系统抽真空时，切勿打开室外机截止阀。

- 确认真空泵工作2 小时内能达到－0.1MPa（－755mmHg）以下。

- 如果有水分混入的话，则必须用氮气进行“真空破坏”。

- 真空干燥完成后，放置1 小时，以无泄漏为符合规定。

14 追加冷媒

a) 追加冷媒准备工作

- 通过抽真空确认真空干燥是已经完成。

- 计算应追加充填的冷媒量（根据所配液管的尺寸和长度计算）。

- 计算公式参照《技术资料》或随机安装资料。

- 用电子秤正确称量出冷媒追加重量。

b)正确充填冷媒

- 将冷媒罐、岐管仪表、室外机的检修阀用充填软管连接，以液体状态充填。

- 充填前必须将软管及岐管中的空气赶出后再进行。

- 需注意冷媒罐是否为虹吸式，若非虹吸式，充填罐需倒转，然后进行充填，此举确保充填冷媒为液态。

- 充填完了后，确认室内、室外机的扩口部位等是否有冷媒泄漏（用气体检漏器或肥皂水进行检查）。

- 将冷媒追加量记录于室外机的冷媒追加指示铭板上。

- 在气温低时，可对储气瓶加温，用热水或热风加温，绝对不能用火焰直接加热。

- 用内六角螺丝刀打开室外机各个模块机的汽、液两侧截止阀。

15 换热器

- 蒸发器采用高效内螺纹铜管结合亲水铝箔翅片；应具有较高的换热效率。

- 蒸发器的耐腐蚀性及使用寿命应能满足，在保修期限内，在本规范书要求的使用环境下正常使用。

- 冷凝器、蒸发器及其他在压力下工作的部件应符合有关规定，在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏。

16 压缩机

- 压缩机类型：空调系统压缩机需采用直流变频压缩机压缩机。

- 压缩机品牌：国际知名品牌的压缩机。

- 机组控制系统应具备自动调节功能，能根据设定的室内温度和室内机的运行况状，自动调节压缩机的运行。

17风扇电机

- 室外机风扇电机采用直流变频电机，看根据系统运行变换进行无极调速，以保证运行效率更高。

- 室外风扇采用专利降噪技术，降低振动噪音，须提有相应专利。

18.冷媒系统

- 空调系统可靠性高，能满足交替循环轮换启动等相关技术要求，单模块多压缩机之间、模块与模块之间可以实现自动后备运转，轮换设置优先开启的模块内压缩机和室外压缩机模块；系统所有的压缩机应具有相同的启动几率，以所有的压缩机具有相同的使用寿命为优先原则。

- 室外机具备精细油控制技术，回油控制技术及自动具有系统，确保压缩机在设计的环境温度范围内任意工况下可靠、稳定地运转。

- 室外机具备冷媒平衡技术，通过电子膨胀阀旁通控制技术，精确调节冷媒循环量，控制压缩机过热度，最大限度发挥压缩机效率，确保压缩机安全、可靠。

- 系统应具有智能除霜功能，保证机组稳定运行，并能够根据室外温度和机组运行状态，选择最佳除霜方式。

19.控制系统性能

- 每台室内机配置一台控制器，（可选遥控或线控），线控器在屏幕液晶显示面板能显示所有的运行情况，具有温度设定、制冷及制热模式设定，以及风量调节提示等功能，能方便故障的查询和检修。

- 控制系统应具有对系统内所有室内机进行集中控制功能，并且每台室内机能够单独控制的功能。液晶显示应能显示机组的运行状况及报警信息，其操作简便易行，可指导操作者进行正确操作的判断。

- 空调机组能够提供楼宇接口集控器，可以MODBUS网控制模块，满足楼宇接口模块的控制。

20.电气性能

- 具备高电源适应性，空调机组的正常工作电压范围应满足310V`460V.

- 系统应具有各种必要的安全保护功能，（至少，但不限于）具有过电流保护、相序保护、安全接地保护、高压电保护、温度保护、电流保护、低电压保护、电机过热保护、压缩机过载保护、压力保护、相序保护、缺相保护等保护功能。

21.室内机

- 所投多联机四面出风室内机具有远距离送风、四面出风独立调节、防直吹特性

- 室内机采用天花板嵌入式，具有风量调节功能（四面出风嵌入式室内机）。

- 室内机应具有便于安装、节省空间。

- 所有环形出风室内机必须全部标配冷凝水提升泵，且水泵最大扬程为1200mm。

变流量多联空调技术要求

1 变流量多联式空调室外机采用智能变流量多联技术，模块化设计，保证原设计的系统独立性,一个系统内的各个室外机模块必须能够循环启动。

2 空调室外机与室内机最大允许配管长度不小于90米，室内机与室外机之间的最大允许水平落差不低于20米，室内机之间最大允许落差不小于8米。

3 采用R410A或R407C等环保冷媒。

4 空调系统内的室内机可以自由随意组合安装，并可提供多种型号与类型。

5空调室内机可选遥控/线控功能，控制器具备中文液晶显示，室内温度控制精度为±1℃。拥有掉电记忆功能，保证即使发生断电后，空调也能自动恢复到先前设定的运转模式，控制器可显示故障代码。

6 空调设备控制系统应有过电流保护、过载保护、高压开关等保护功能,空调系统的室内机应带冷媒电子膨胀阀、温度传感器以便于保证每个室内机的制冷量。控制部分的关键零部件：变频模块、芯片、整流桥堆、接触器等均采用进口品牌等厂家，在质量上得到充分的保证，可提供相关进口报关单

7具备后备运转功能，保证某一台室外机组其中一个模块发生故障时，其他模块能紧急启动运转以避免整个系统瘫痪。

8室外机噪音比GB/T 18837-2015 《多联式空调（热泵）机组》的规定值低3dB(A)。

9控制系统应提供一个通信接口，并开放接口协议及数据格式，便于其他系统与其通信，读取机组内的各种工作状态数据、运行参数及故障信息。

10变频多联式空调室外机采用直流变频技术，室外机能量调节应在0~480HZ的范围内无级调节，压缩机为涡旋式变频调节国际名优压缩机。

总体交付要求

1室外主机机身轻巧，安装简便，可用电梯运输设备到楼顶，使得高层安装更方便，更节省时间和人力；室内机部分标准风管式室内机厚度不大于200mm，天花式室内机不超过210mm。便于安装。

2 提供完整的设备配件表及原厂建议的后备配件表。

3 提交由原厂编印的中文版的安装、操作及维修手册。

4 提供各主要部件材质、规格、型号、产地制造厂名称的文件。

5 室外机安装时设备底部设8#~10#槽钢支架，并采取必要的避震措施，冷媒管室外部分及室外线管加设镀锌钢板保护层保护。

6 制造商须通过ISO9001认证，且具有“中国节能产品认证证书”。

7 所提供空调机组的能效等级应有省级以上检测机构的检测报告。

8 按设备表内的要求，提供所有本工程的空调设备在施工安装前或在运送时应有适当的保护。

9 在工程建造期间，提供保护设施给控制设备，防止机械和腐蚀的破坏。

10 投标人必须提供能满足正常运行所需备件，在投标文件中列出清单及其单价和总价，此费用包含在投标总价中。

11 投标人必须提供必要的、全新的和完整的检测与维修(包括必需的附件、简体中文操作手册)所需的专用工具，每类设备为1套。此费用包含在投标总价中。设备试运行时，供应商应负责将所有检测、维修设备及工具单独装箱直接交付业主

总体服务要求

1 满足招标人的免费技术培训要求。

2 所有设备的驱动型式及配件，应按照国内或更优的其他国际认可机构/组织所制定的标准要求进行设计及试验。

3风机应按照国内标准最新版本的要求或更优的其他国际认可机构/组织所制定的标准进行测试。

4风机运行时所产生噪音应达到国内标准或更优的其他国际认可机构/组织所制定的有关送风设备噪音调试的要求和不超过环保局所制定的标准。

5 要求在广州地区必须设有永久性常驻维修机构，处理所有维修服务，并配有专职的、具有三年以上设备运行服务经验的技术工程师。该服务必须是每天24小时内提供的，在接到报修通知后按合同约定时间内赶到现场，并必须连续进行，直至故障修妥完全恢复正常服务为止。该维修机构须备有足够的零配件，以满足购货方和使用方的维修需要。

6 在工程保修期结束前，须供应商和厂家工程师与购货方和使用方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商和厂家负责修理，在修理之后，供应商和厂家应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给购货方和使用方。

7 在供应商和厂家免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商和厂家应及时给予免费维修或免费更换。

8 卖方必须按工程计划安排，派出足够的恰当的现场专业技术人员到安装现场指导安装、调试及试运行等工作。

9 卖方应派出经验丰富的授课人员负责对最终用户的维修、操作等有关人员进行培训。通过培训，使最终用户人员能全面掌握系统的操作、维护等技能。

10 现场培训：卖方应在设备调试完毕后进行免费的现场培训，给予最终用户技术人员指导和演示，达到实际常规操作、进行零件的拆装、排除一般故障的能力。

冷媒铜管技术要求

1、 规范及标准

设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外，还应符合如下标准：

GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空调设计规范》

GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》

CB/T 3832-1999《铜管钎焊技术要求》

GB/T18033-2000《无缝铜水管和铜气管》

GB/*8895-1988《空调机换热器铜管的主要技术要求》

GB/T 5231 -1985《 加工铜及铜合金化学成分和产品形状》

GB/T244-199《金属管 弯曲试验方法》

GB/T 228  《金属材料   室温拉伸试验方法 》

GB/T 241  《金属管   液压试验方法 》

GB/T 242  《金属管   扩口试验方法 》

GB/T 244  《金属管   弯曲试验方法》

GB/T 246  《金属管   压扁试验方法 》

GB/T2828.1  《计数抽样检验程度》第 1 部分：接收质量限

GB/T 4340.1  《管材维氏硬度试验方法》   第一部分；试验方法

GB/T 5121 《 铜及铜合金化学分析方法》

GB/T 5248  《铜及铜合金无缝管涡流探伤方法》

GB/T 8888  《重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存》

YS/T 347  《铜及铜合金平均晶粒度的测定方法》

2、总体技术要求

1 内外表面色泽光亮、均匀，不允许有伤痕或裂纹等。

2 规格：见设计文件。

3 应选用脱脂去氧的无缝铜管。

4 冷媒管应符合下列规定

    - 铜管必须是磷酸脱氧无缝铜管。

    - 铜管内壁应清洁、干燥：杂质含量≤30mg/10m。

    - 铜管的壁厚符合以下标准，并应具有出厂合格证、质量证明书。

铜管的规格

| 外径￠ （㎜） | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 34.9 | 38.1 | 41.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁厚 （㎜） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

    - 铜管必须经过脱油处理。

    - 保存中的铜管用端盖或胶带封口，用支架使其高于地面300㎜存放。

5 冷媒管保温厚度及性能要求应符合下列规定

| 配管外径￠（mm） | 6.4-15.9 | 19.1-41.3 |
| --- | --- | --- |
| 保温厚度（mm） | 15以上 | 20以上 |
| 保温材料技术性能 | 泡沫橡塑保温材料,难燃B级 |  |

所有泡沫橡塑保温材料必须符合广州市消防部门规定。

难燃B级应符合以下要求：

- 应满足GB /T8626及GB/T 20284的试验规定。

- 产烟附加等级不低于s3级。

- 燃烧滴落物/微粒的附加等级为d0级。

- 产烟毒性附加等级为t1级。

6 冷媒铜管安装应符合下列规定

1）铜管道支吊架的型式、位置、间距及管道安装标高应符合设计要求。

2）铜管弯管的弯曲半径应大于5D（铜管外径）。配管弯曲后的短径与原外径之比应大于2/3。

3）切割铜管时应使用铜管尺寸的切管器。

4）铜管管口扩口后应保持同心，扩口尺寸应符合要求，不得出现裂纹、褶皱等缺陷，并应有良好的密封面。

各规格铜管的管径及其相应扩口尺寸应满足下表要求:

| 配管外径￠（㎜） | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩口尺寸（㎜） | 9.1 | 13.2 | 16.6 | 19.7 | 24.0 |

5）铜管可采用承插式焊接及套管式焊接，其中承插式焊接的管端胀管，要求胀管的过渡部分光滑、均匀。

胀管长度

| 外径Φ(mm) | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胀管长度(mm) | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

7铜管弯管应符合下列规定

1）对于Φ6．4～22．2mm 的铜管，可以用手直接弯管或使用手动弯管器加工。

2）弯管角度不能大于90°，变形度不能大于管径的1/3。

8 铜管穿墙要求

管道穿过的外墙孔必须密封，雨水不得渗入。管道穿越墙体或楼板处应设保护套管，管道焊缝不得置于套管内。保护套管应与墙面或楼板平齐，但应比地面高出20mm，并应向室外倾斜向下。管道与套管的空隙应用隔热或其它不燃材料堵塞，不得将套管作为管道的支承。

9 配管钎焊时应符合下列规定

1）一定要按照当地法规，必须由有资格人员进行火焰操作。

2）必须使用硬钎焊，采用氮气置换法保护钎焊作业。

3）焊缝部没有气孔、砂眼，没有明显的“钎料下垂”。

10 冷媒管道的支撑应符合以下规定

1）水平管道应用吊架或托架来支撑；立管应用管码来固定，固定应牢固。必须考虑铜管的热胀冷缩， 无论吊架还是托架，都不能将保温后的冷媒管道夹紧。

支撑间距：

| 铜管外径Φ（mm） | 6．4～9．5 | ≥12．7 |
| --- | --- | --- |
| 支撑间距（m） | ≤1．2 | ≤1．5 |

在液管和气管共同悬吊时，以液管尺寸为准。

2）支、吊架的型式应符合设计规范。

3）吊架的吊杆应平直，丝杆的螺纹应完整、光洁。支、吊架上的螺孔应采用机械加工，不得用气割开孔。

11 分歧管安装应符合下列规定

1）室外机分歧管必须水平安装，水平倾斜度允许在±15°以内。室内机分歧管可垂直安装或水平安装，水平安装时水平倾斜度允许在±30°以内。

2）室内机分歧管接头的出、入口侧保持500mm 以上的直管段。两个分歧管间安装连接的直管段要求1000mm 以上。室外机分歧管接头的入口侧保持500mm 以上的直管段。

3）分歧管的出、入口侧须进行支撑固定。

4）同时运转空调的分歧管

5）同时运转空调的分歧管必须水平或垂直安装。详细请参考随机附带的说明书。

13媒管冲洗要求

冷媒配管施工结束后，必须对冷媒配管进行吹扫（室内机、室外机不参加吹扫），清除管内可能存在的水气、灰尘、垃圾。吹扫只能用氮气，冲洗压力为0．5MPa，反复冲洗，无污物为符合规定。

14 气密试验

冷媒配管气密性试验应符合下列规定：

1）试压介质一定要使用纯氮气。

2）压力试验前要先对冷媒系统进行抽真空至－0.1MPa（－755mmHg），通过真空干燥除去系统内水分。

3）采用液管、气管同时试压，冷媒系统试压压力为4.0MPa (约40kgf/cm2）保持24 小时以上无泄漏为符合规定。

空调末端技术要求

总则

  - 引用标准、规范、规定：满足国家和地方相关空调末端设备设计、生产、检验的标准、规范和规定（包括推荐标准）。

  - 所投设备的制造商所属企业必须取得ISO9001质量体系、ASME认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康体系认证、Eurovent环境认证和CHSAS职业健康认证，具有工业产品生产制造许可证，并提供认证证书；生产厂商应能提供国家空调设备质量监督检验中心（北京）或国家压缩机制冷设备质量监督检验中心（合肥），出具的型式检验和检测报告。

  - 在中国有良好的销售业绩及完善的售后服务体系且在广东有常驻售后服务人员及机构。信用等级为AAA级。注册资金在1000万人民币以上。投标人保证提供符合本技术附件和相关工业标准的功能齐全的优质产品（要求提供的设备技术先进、成熟可靠，应为国内生产成套设备，不接受新研制的产品）。对国家有关安全、环保等强制性标准满足其要求。

  - 空调末端设备包括：组合式空调机组、立卧式风柜、吊式新风柜、风机盘管、热管式热回收新风换气机组等。

  - 应满足设计图纸的要求。

空调末端设备需满足的重要性能指标

  - 提供空调末端设备参数表。在参数表中包含的内容：风机种类、规格型号、风量、全压、机外余压、效率、出口风速、电机功率（含电压）、出口声压级噪音、风机曲线；盘管进出水温、进出风温湿度、冷量或热量、水流量、盘管排数、风阻、水阻、工作压力；粗效过滤器、混风段等各段阻力。

  - 提供空调末端设备各主要部件（叶轮、壳体、箱体、轴承、轴、皮带轮、皮带、滑轮车、减震器、电机、盘管、箱体、空气过滤器、进出口风阀、(静电过滤器、光触媒杀菌段，如有此部分内容的话)）的材料、型号、厂家、产地、技术参数。

  - 提供空调末端设备的完整样本及安装尺寸、外形尺寸及各功能段的分布尺寸、风管和水管接管图、电气接线图、安装说明。

  - 提供空调末端设备的热力、水力计算书，包括：空调末端风机阻力计算书、盘管热工性能计算书、风机性能和噪音的电脑选型计算结果。

  - 所有的风机性能和噪音参数风机等数据必须是根据AMCA标准的规范、试验方法和程序核定的数值，并且必须通过AMCA的认证。

  - 在设计工况下，空调末端设备的盘管水阻力为：20KPa~50kPa；空调末端设备的盘管迎面风速：≤2.5m/s。风量、风压、冷量均不允许负偏差。

空调末端设备需满足的技术要求

  - 空调末端设备（非现场组装的）必须在原厂组装完整，并进行机械运转试验，从原生产厂发货出厂；组合式空调机组根据现场情况确定制造外型尺寸、管道（水管、风管）具体接管尺寸及位置；视现场具体情况确定是否需要现场拼装。

  - 空调末端设备的工作条件：室内或室外（详见图纸），室外型空调机组应具备防水、防锈、防曝晒等措施。

  - 空调末端设备的仓储及使用环境条件为：在温度不超过0～55℃，相对湿度10-98%的仓储条件下储存后，仍能正常启动和运行，应能在环境不超过45℃，相对湿度不超过99%情况下连续正常运行。机组使用寿命要求20年以上。

  - 风机盘管各1台、组合式空调机组抽检1台应送国家权威检测机构检测（如合肥所），并出具合格报告；若发现不合格，增加相应类型产品同样数量抽检，直至全部抽检合格。

  - 空调末端设备风机及电机的其他技术要求详见《风机技术要求》相关章节。

  - 铭牌及各类标志：竞投人提供的所有设备铭牌、使用指示、警告指示必须用中文或中、英文表示。每台设备均有制造厂家的铭牌，并装在醒目的地方。铭牌上应清楚地标明设备编号、设备名称、供电、电机功率、制冷（热）量、风机风量、机外静压等参数。

组合式空调机组、立卧式风柜、吊式新风柜

- 4.1. 基本要求

4.1.1  投标人所提供的产品，应是技术成熟的产品，不允许使用未成熟的或新研制开发的产品。应提供完整的、正规的所投产品的样本、详细介绍（包含产品的彩色图片和结构分解详细图片）。

4.1.2  禁止使用普通的空调机组来代替医用卫生型空调机组。

4.1.3 所提供设备须是通过ISO系列管理体系认证的制造商整体加工制造的全新产品，须提供ISO 9001:2015、ISO 45001:2018、ISO 14001:2015等证明文件。

4.1.4 设备厂家须提供由国家压缩机制冷设备质量检验检测中心-合肥通用机电产品检测院有限公司出具的全项符合GB/T 19569-2004，GB 10891-1989标准的检测报告（原件彩色扫描件，加盖厂家公章）。

4.2. 设备总体要求

4.2.1  投标人必须按招标文件各条款的内容和顺序逐项做出实质性应答。

4.2.2  总体要求：

（1）投标人应详细描述所供机组的防冷桥技术，热桥因子按EN1886标准不低于TB1级。传热系数按EN1886标准不低于T1级。机组密闭性好，整机漏风率按EN1886标准不低于L1级。机组的箱体具有足够的强度，变形量按EN1886标准不低于D1级。以上检测内容须提供由国家压缩机制冷设备质量检验检测中心-合肥通用机电产品检测院有限公司出具的符合要求的检测报告（原件彩色扫描件，加盖厂家公章）。

（2）机组额定供热量和供冷量实测值不小于额定值。

（3）内部结构应便于清洗并能顺利排除清洗废水，不易积尘和滋生细菌。机组部件均应能耐消毒物品的腐蚀。箱体内所有缝隙用抑菌型密封材料密封，不得采用硅胶。

（4）机组外表面应美观大方，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致、无流痕、气泡和剥落。

（5）机组底盘采用C型钢，厚度不低于3.0mm，经过热镀锌处理，与箱体连为整体，便于运输和安装。高度统一要求为100mm，并设有吊装孔，便于起重、运输、吊装。

（6）机组表冷器断面风速不应大于2.0m/s。

（7）每台机组应有产品铭牌，必须牢固固定在设备正面显著位置。所提供设备铭牌必须具有指示、警告标示，铭牌内容应符合国家有关标准规定，其材料应是耐腐蚀、耐磨的材料。

4.3. 洁净空调机组技术要求

以下所列各条款，请出示实物图片或样本加以说明，若图片与样本不一致以产品样本为准。

4.3.1  箱体

（1）内部结构：内表面应光滑平整，无凹槽、凸起，便于清洗并能顺利排除积水，不易积尘和滋生细菌。采用不含硅的密封胶密封。

（2）壁板：壁板：采用三明治结构，壁板可整板拆卸，壁板及顶板厚度≥65mm，底板厚度≥65mm，壁板具有良好的强度和密封性能。外板采用≥1.0mm厚的镀锌钢静电粉末喷涂板,内板采用≥1.0mm厚的覆膜镀锌钢板。保温层采用A级不燃岩棉（须提供检测报告），密度≥80kg/m3，完全贴合在内外层壁板之间，保温效果好。面板及立柱不能采用发泡材质。请以图片对应说明。

（3）框架结构：采用框架结构，采用不锈钢或镀锌钢框架，为了保证可靠的强度，不允许使用铝型材。有良好的防锈蚀措施，避免二次污染。内板要求为不锈钢的机组，机组框架必须采用304不锈钢框架（不允许使用不锈钢包边框架，框架材质必须全部为304不锈钢）。请以图片对应说明。

（4）防腐性能：内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材料或面层、材质表面应光洁；

（5）为方便设备维修和维护，在风机段设有检修门和观察窗，并设置检修灯。

4.3.2  风机、电机

（1）风机应采用无蜗壳直驱式风机，不接受皮带式风机（防止皮带老化脱落后残渣进入净化送风系统）。提供国内案例图片证明。选型按照最高效率、最低噪音原则，风机扇叶采用铝制材料或有喷塑处理。经过严格动、静平衡测试；风机预留接线柱，用于与外部变频器连接。指定品牌：如德国ZIEHL-ABEGG（施乐百）、德国Gebhardt（及普）、意大利科美福（COMEFRI）；。

（2）风机叶轮为歪曲中空结构叶片，轴承耐磨性好，使用寿命长，底座为弹簧减震型底座，根据风机的重量、运行情况进行弹簧分布，弹簧的压缩量在20～30mm之间，使弹簧的减振处于最佳工作状态点。

（3）电机防护等级为IP55，绝缘等级为F。

4.3.3  过滤器

（1）采用“憎水型”大容尘量过滤器，能与国产品牌互换。

（2）过滤器，前后均设压差报警装置预留孔，并做密封处理,可以实现过滤器阻塞报警的连接。请以图片对应说明。

（3）粗效：机组应采用板式初效过滤器，过滤级别G4。

（4）中效：采用盒式/袋式过滤器，过滤级别不低于F8。

（5）亚高效过滤器：采用密褶式过滤器,过滤级别不低于H10。

（6）过滤器指定品牌：瑞典“Camfil”或美国“AAF”。

（7）过滤器框架采用不锈钢材料，耐划伤，耐锈死。

4.3.4 表冷器

（1）表冷器采用无缝铜管、亲水膜铝翅片结构，采用铜集管，应具有很好的传热性能和防腐性。样本中应有明确表示翅片为平翅片设计，避免积尘和孳菌。

（2）表冷器框架材质必须为304不锈钢。

（3）机组表冷器断面风速不应大于2.0m/s。

（4）冷凝水盘为不锈钢水盘，采用大坡度单侧凝水盘设计，有效深度≥80mm，确保冷凝水排水顺畅。不允许采用中心地漏式排水方式，容易积尘积灰。请以图片对应说明。

（5）盘管安装在304不锈钢的导轨上，以利于移出盘管,便于出现问题进行检修或日常的清洗维护，杜绝进入机组内进行检修或维护的形式，请以图片对应说明。

（6）固定框架采用不锈钢，耐腐蚀。

4.3.5 电加热器

（1）机组内电加热器应采用光管电加热器。加热棒为不锈钢材质，不积尘，不爆裂。提供国内案例图片证明。

（2）可控硅无级调节并带有过热保护。

4.3.6检修通道、照明及其它

（1）检修门应采用与空调机组壁板相同的可拆卸双层板制作，并具有相同的隔热、隔声、密封性能。

（2）在风机段需设检修门。其他段位设有可拆卸的检修面板或检修门，便于检修。提供国内案例图片证明。

（3）风机段所配检修灯表面光滑平整，不易积尘，不易积灰。可拆卸进行清洁。提供国内案例图片证明。

风机盘管机组

  - 风机盘管包括：直流离心式风机、轴承、电机、盘管、钣金件、电气、凝结水盘（带保温）及其他部件。电源：单相AC220V±10%/50Hz±2%。提供本项目设计工况下FP34、FP51、FP68、FP85、FP102、FP136、FP170型风机盘管国家权威机构检测报告。制冷量应在设计图纸规定的参数条件下，满足设备表的制冷（热）量要求。

  - 壳体采用厚度δ≥1mm的优质镀锌钢板，整体结构简单，方便拆装维修电机及清洗盘管翅片，所有紧固件均为镀锌钢。

  - 轴承采用高级可靠轴承，自动润滑，无需加油、无需维护，运行寿命75000小时以上。除轴承密封圈及传动部件，正常寿命期间可更换外，其他材料部件正常运行寿命大于15年。

  - 换热盘管

  - 换热盘管应采用优质磷脱氧无缝紫铜管穿铝翅片结构，机械胀管技术成型，每台换热器经电脑选型计算并提供选型计算书。盘管的管径采用≥9.52mm,厚度δ≥0.34mm的铜管,盘管的汇管采用厚度≥2.0mm的无缝钢管，盘管的边框及挡风板采用厚度δ≥1.0mm的镀锌钢板。翅片采用非开窗防腐亲水铝箔，厚度δ≥0.115mm，铜管上每英寸翅片不多于12片。机械整体胀管，最大工作压力大于1.6MPa。

  - 每套换热盘管的水路行程、片距、管排数、翅片的波纹形式及换热面积等参数应根据空调供回水温度和供冷（热）量要求进行优化设计，投标方应提供组合式空调箱的电脑选型计算说明书和换热盘管的制作工艺参数（包括：盘管排数、冷热水流量、盘管压力降、换热量等）。

  - 附螺纹连接进出水接头及手动排气阀。

  - 接水盘：加长型（δ≥1.0mm）冷轧钢板整体冲压成型，双面板面经酸洗磷化处理后静电喷涂混合聚酯并高温固化。凝水盘外表面应粘贴的B1级发泡橡塑材料(δ≥8mm)保温。凝水盘应具有一定的坡度，排水孔应设在凝水盘的最低点，保证冷凝水能顺利排除干净。

风机和电机

  - 风机：双进风前弯多叶直联离心风机，经动、静平衡试验，叶轮圆周最大不平衡量不超过0.2克。镀锌钢板涡壳与风轮（也可采用铝合金风轮）。按风机应用软件进行选型，以获取最佳工作点、效率及噪声级。

  - 电机：著名品牌节能高效电机。采用直流无刷电机，绕组具备抗潮性能及承受运行环境一般污染，允许电压变化范围±10%，绝缘等级为E级，防护等级为IP44，防尘防潮防滴漏，高精度全密封，风机所配用的电机应在连续运行的所有方面，符合IEC 34或相当级别的标准要求。电机采用含油滚珠轴承，密封油脂或软润滑脂结构。风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积。

  - 风机盘管进出水管的位置，应为左、右通用型，具体按施工设计图纸确定，可在现场方便地改变接管方向。

  - 所有风机盘管外贴10mm厚吸声材料，所有卧式风机盘管均回风箱(下回风式或者后回风式)，风机盘管噪声是指在高档时的噪音值。

  - 风机盘管机组标准出口静压（详各子项设备表）。风机盘管机组高档风量噪音值应优于 《风机盘管机组》(GB/T19232-2019)规定噪音值2dB(A) 以上。

质量保证

6.1、设备质保期为2年（计算时间以设备最终调试验收合格，且系统试运行满一年之日起开始计算）。质保期、系统一年试运行期内每季一次用户访问。服务应及时有效，快速响应，在4小时内维修人员应到达现场，做到故障不排除，人员不撤离。

6.2、质保期、系统一年试运行期内，所有零部件出现质量问题，投标人负责修理，更换及故障排除。故障时间累计超一个月，质保期按故障时间3倍顺延。

6.3、质保期、系统一年试运行期内，故障时间累计超过两个月，无条件退货，一切损失由投标人承担。

6.4、质保期、系统一年试运行期外，投标人提供有偿服务负责设备维修保养等。

- 培训

预验收、终验收合格后，对操作、维修人员进行共不少于1个工作日的技术培训（包括操作、保养和维修等），费用由投标人承担。

- 其它要求

投标人所投设备是正在用户良好使用的成型机型，提供广东地区业绩清单，并提供用户的联系方式。必须有广东用户对调研应答产品的评议说明。

设备参数表

特装区空调（详见设计图）

风机技术要求

总则

  - 引用标准、规范、规定：满足国家和地方关于风机设计、生产、检验的标准、规范和规定（包括推荐标准）。

  - 所投设备的制造商所属企业必须取得ISO9000质量体系认证、ASME认证、ISO14001环境管理体系认证。在中国有良好的销售业绩及完善的售后服务体系且在广东有常驻售后服务人员及机构。信用等级为AAA级。注册资金在1000万人民币以上。投标人保证提供符合本技术附件和相关工业标准的功能齐全的优质产品（要求提供的设备技术先进、成熟可靠，应为国内生产成套设备，不接受新研制的产品）。对国家有关安全、环保等强制性标准满足其要求。

  - 风机设备包括：平时用箱式离心风机（含平时消防兼用双速风机）、空调机组配套风机、轴流风机或混流风机、防爆风机、节能管道风机等。

  - 应满足设计图纸的要求。

风机需满足的重要性能指标

  - 提供风机参数表。在参数表中包含的内容：风机种类、规格型号、风量、全压、静压、效率、出口风速、电机功率（含电压）、出口声压级噪音、设备重量、设备尺寸、进出口尺寸。

  - 提供风机各主要部件（叶轮、壳体、箱体、轴承、轴、皮带轮、皮带、滑轮车、减震器、电机）的材料、型号、厂家、产地、技术参数。

  - 提供风机及其附件的完整样本及安装尺寸、外形尺寸、电气接线图、安装说明。所有风机进出风口方向须以施工图为准。

  - 除非特殊说明外，风机的测试特性参数数据应基于AMCA标准210-99、ANSI/ASHRAE标准51-1999“风机性能的实验室测试方法”；噪声特性应有按AMCA标准300-05“混响室内风机的噪声测试方法”测试的认证。

  - 风机在设计工作点时，应在稳定工作区内且在最高效率线的左边区域，偏离最高效率点不超过15%。风机特性参数应是基于AMCA认证由计算机打印出的，且应有海拔高度、温度的修正能力，同时需提交标明风机工作点的风机性能曲线、转速、轴功率、轴承寿命、八个频段的噪声值等相关参数。

  - 所有的风机性能和噪音参数风机等数据必须是根据AMCA标准的规范、试验方法和程序核定的数值，并且必须通过AMCA或与之相等的国家标准的认证。

  - 风机满足《通风机能效限定值及能效等级》（GB 19761-2020）二级能效要求，并提供二级能效标示认证。电机满足《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》（GB18613-2006），二级能效要求，并提供二级能效标示认证。风机噪音值应符合JB/T8690-1998《工业通风机噪音限值》“表1”的要求，且最佳工况效率点的比A声级LSA较“表1”限制值低2dB（A）。

  - 如无特别标明

1）消防风机的出风口风速不能超过 12m/s 以减低噪音产生。

2）通风空调风机的出口风速不能超过以下数值：

风量小于等于10000m³/h风机的出风口风速不能超过8m/s

风量10001 m³/h~20000 m³/h风机的出风口风速不能超过10m/s

风量20001 m³/h~30000 m³/h风机的出风口风速不能超过11m/s

风量30001 m³/h~40000 m³/h风机的出风口风速不能超过12m/s

风量大于40000 m³/h风机的出风口风速不能超过13m/s。

3）通风空调风机的总效率≥55%。

  - 平时用箱式离心风机（含平时消防兼用双速风机）的综合效率（含风机、电机、传动、箱体安装条件）应大于60%；轴流风机、混流风机的综合效率（含风机、电机、传动、箱体安装条件）应大于70%。

风机需满足的技术要求

  - 风机工作条件：室内或室外（详见图纸），室外型风机采用的外壳、骨架等应具备防水、防锈、防曝晒、防海风侵蚀处理等措施。

  - 风机（包括叶轮、壳体、箱体、轴承、轴、皮带轮、皮带、滑轮车、减震器、电机、箱体等）必须在原厂组装完整，并进行机械运转试验，从原生产厂发货出厂。所有风机必须按设计编号、型号和产品序列号（即每台机器的唯一身份证明）在箱体的醒目位置打上金属标牌，以便安装及保证客户方便地查询配件的历史记录。

  - 所有风机叶轮的动、静平衡应满足AMCA规定的G2.5级振动要求。风机在装配后都做动平衡，其标准基于ISO1940及AMCA204/3标准G2.5级，每架风机上附有由计算机打印出的振动频谱分析图表；在现场拼装起来的风机机组须由生产商在现场完成整机动平衡检测及修正。

  - 为了设备运行年限有可靠保证，各厂家所提交的全部风机均应充分满足AMCA之99-2408的“离心风机特性级别的运行极限”的定义，且安全运行范围不超过临界转速的75%。

  - 轴承(含电机轴承)：采用PEER、FYH、SKF或NSK等知名品牌，轴承应是自对心调整型锥套轴承。不可用偏心锁紧环加定位螺钉型的轴承。轴承应是自润滑密封免维护型球轴承。轴承寿命基于ISO 281的L10标准，其寿命应不小于75,000小时。应提交轴承寿命计算书。

  - 电机：应为ABB、东元、西门子等世界知名品牌。供电条件为3Φ/380V±6%/50HZ±2%或1Φ/220V±6%/50HZ±2%，转速：≤1480rpm，绝缘等级：F级。一般风机电机防护等级：IP54；室外设置和空气处理器内风机防护等级：IP55。能适应变频运行，在25HZ下可长期运行。电机安装功率应不小于吸收功率（轴功率）的130%，且应有足够的启动力矩使风机可以顺利地启动及连续运行。电机应在连续运行的所有方面，符合IEC34或相当级别的标准要求。电机应是球式或柱式轴承，密封油脂或软润滑脂结构。风机及传动装置应具有良好接地措施以避免静电累积。

  - 轴：C45碳钢制成，轮子和轴的第一临界转速不低于规定最大转速的1.25倍。翻转、打磨和抛光传动轴至紧密公差，其机械加工精度应符合ISO286-2的G6级标准。在工厂内应在所有裸露表面涂有防锈保护漆层；风机轴的尺寸应小心计算设计，使之可以满足最大的转速运行极限，且安全运行范围为不超过临界转速的75%。

  - 如供应商提供与图纸类型不一致的风机，需提供证明文件，表明风机效率、噪音指标不低于图纸所载类型风机，并自行确认建筑条件能满足其替换了类型风机的安装和检修要求。

  - 如无特别标明，平时通风风机（包括平时通风兼消防排烟风机，不包括专用排烟风机）风量小于30000m³/h风机的出风口风速不能超过10m/s以减低噪音产生，风量大于30000m³/h风机的出风口风速不能超过10m/s以减低噪音产生。如无特别标明，电动机转速不可超过1450转/分钟，所有离心式风机的驱动轴末端须预留测试孔以便转速测试。所有风机均不自带控制箱。

  - 用于高温环境的风机（排烟风机）其部件应能满足额定的高温工况（280℃、0.5小时），皮带传动等部件不可置于热气流中。排烟风机中置于热气流中的电机，要求电机耐高温280℃，H级，风机在高温下可运转30分钟，不可安装电气的或电子的高温保护装置。

  - 所有储油间的排风机、送风机均为防爆电机。其机械送排烟排风机应设置导除静电的接地装置，由厂家配备。防爆风机的叶轮必须为铝制，电机隔绝于气流之外，并且为防爆电机，防爆风机必须拿到国家权威部门“防爆检测认证”。

  - 双速排风兼排烟风机：要求电气专业分别在双速排风、排烟机的风机二次回路中设置手、自动转换开关，并在双速排风、排烟机风机控制箱中向楼控系统提供手自动转换开关状态反馈、双速排风、排烟机风机高速运行状态反馈、双速排风、排烟机低速运行状态反馈及风机故障报警无源常开触点信号各一对。同时，双速排风、排烟机风机二次回路向楼宇自控系统提供一对无源常开触点作为控制风机低速启停的信号。以上信号应在控制箱端子上交接。

  - 双速要求提供消防联动DC24V启动、停止功能及启动停止反馈信号干结点，优先考虑其他联动要求。

  - 所有消防风机应俱备CCCF消防认证。

水管阀件技术要求

总体技术要求

- 所有阀门必须按GB/T12224等国家相关标准执行、选材、制造和试验。阀门的设计应满足介质温度、压力、流向以及严密性要求。泄漏等级为GB/T4213-92VI级。在最大不平衡压力下要求手操力不超过60磅。

- 确定的阀门进出口口径应与连接管道的规格一致。

- 阀门工作温度：-10~90℃。

- 环境温度：-10~40℃。

- 介质：水；介质温度：-10~60℃。

- 阀门的工作压力应严格按施工图纸选型（详暖通空调施工说明）。

- 所有阀门阀杆应采用304不锈钢或316L不锈钢或不锈钢440材料。所有阀门的阀杆及手轮应能适应高潮湿、高盐雾的环境。

- 所有供本工程使用的阀门和配件均必须为不含石棉物质的产品。

- 所有阀门的关闭压差≥400KPa。

- 所有供本工程使用的阀门和配件均必须为不含石棉物质的产品。

- 所有焊接都应符合相关规范或标准的要求。所有的焊接程序和焊工资格性应按ASME第9章执行。

- 所有阀门阀体材质的防腐蚀性能不得低于与之连接的管道材质。

法兰闸阀

- 闸阀采用暗杠式单闸板形式，闸阀的高度保持不变，节省安装空间，要求在潮湿的环境下，不易氧化生锈锈死，不需要经常涂抹润滑。

- 技术要求如下：

- 阀体流道上设计应无凹槽且光滑，不会堆积杂质且流阻小。

- 材质要求：

| 阀体 | 球墨铸铁或铸钢 |
| --- | --- |
| 阀杆 | 不锈钢304或316L |
| 阀板 | 铜密封面 |
| 阀座密封 | 不锈钢304或316L |
| 阀杆螺母 | 铸铝青铜 |

- 连接方式：法兰连接。

- 阀体内外表均使用蓝色喷塑粉（环氧树脂）进行表面处理。

截止阀

- 概述：螺栓连接阀盖、明杆、升降阀杆、金属密封。

- 驱动形式：采用手轮或齿轮传动。

- 填料密封：采用聚四氟填料，加各种金属丝的柔性石墨成型填料或复合填料。采用蝶型弹簧加载的填料压紧机构，使填料的密封更加持久可靠。

- 上密封结构：碳钢截止阀设有一个可更换的上密封座，304不锈钢阀门一般是在阀盖本体上直接加工上密封座或堆焊后加工上密封座，截止阀处在全开位置时，上密封结构能够可靠密封。

- 阀体：球墨铸铁。

- 阀杆：304不锈钢、采用整体锻造结构，阀杆最小直径符合标准规定。

- 阀瓣：DN50<304不锈钢，DN50以上球墨铸铁。

- 阀座：304不锈钢材质，采用锻造阀座，DN≤250截止阀的阀体与阀座采用可更换的螺纹连接，DN≥300的截止阀的阀体与阀座采用焊接。

- 设计流量下对应的压力降≤10KPa。

缓闭型止回阀

- 阀门结构形式：本止回阀必须采用防水锤的结构形式。

- 设计工况下2m/s流速下，压力降≤5kPa。

- 技术要求：阀门内外表面采用环氧树脂喷涂处理。

- 材质要求：

| 阀体 | 球墨铸铁或铸钢 |
| --- | --- |
| 阀盖 | 球墨铸铁或铸钢 |
| 阀盘 | 不锈钢304或316L |
| 阀杆 | 不锈钢304或316L |
| 弹簧 | 不锈钢304或316L |

蝶阀

- 性能

- 所有电动阀门都应装配可调节的机械式开启和关闭的开度限位器和开度指示器，并应有开启、关闭行程开关，其接点供远传阀门开关位置信号。开度限位装置可靠，具备开关过力矩保护功能，开度标志明显，并保证开度指示与蝶板开度位置一致。

- 阀门采用硬密封圈密封，密封圈具有良好的抗腐蚀性、抗冲击性、抗微生物等性能。密封圈最低使用寿命不得少于15年，保证蝶板工作时，一侧为工作压力，另一侧为无压时不漏水，且为双向承压。蝶板密封圈在蝶板安装后能在管道内方便地调节和更换。阀门承压能力不少于1.6MPa。

- 不允许阀门轴承中的润滑油脂或其它污染物质与水接触。阀门及其电气部分须采取防潮、防腐措施，阀门外表油漆为静电粉墨喷涂环氧树脂漆。

- 阀板与阀杆应设计成介质向任意方向流动进都能承受介质作用在蝶板上的最大压差的1.5倍负荷。

- 操纵蝶阀时，所有运动部件应灵活、轻便，阀门本体应具有防结露功能。

- 结构

- 所有蝶阀投标时提供详细的硬密封的结构原理图及设计图；水系统所用阀门本体结构采用碳钢S550C材质整体铸造，不能采用卷板焊接拼装，以确保阀门本体的密封性能，蝶板采用不锈钢304材质，保证在各种运行工况下和规定的使用寿命期内不变形。阀门要求带阀体底座，底座基础螺栓孔允许设备有2~4mm位移量。

- 阀门的密封结构采用双向型密封受压，阀板和座环不同方向分别承受的液体压力，自动紧密闭合，无论两个方向哪一方受力，都可以利用其介质压力，使阀板和座环紧密结合，以保证密封性能的绝对可靠关闭情况下的双流向密封渗漏量为零。

- 阀轴为两根分别插入蝶板中的短轴，其插入阀中的长度不小于轴径的1.5倍。阀轴的最小直径满足力矩及有关参数的要求，阀轴材质采用304或316L或不锈钢440。

- 阀体轴承采用自润滑方式。轴承与阀轴的连接，应能保证轴承有良好的运转性能，阀轴轴承采用钢背复合自润滑轴承。在最大的负荷下，轴承运转时摩擦系数不超过0.25。

- 系统防结露密封蝶阀门采用中线结构形式，以减少阀座与阀板之间的磨擦，尽可能延长阀座的使用寿命，并且使其操作更为简单省力。冷冻水及冷却水系统阀门可以采用中线阀门。

- 材质要求：

| 阀体 | 碳钢S550C（其它水系统） |
| --- | --- |
| 蝶板 | 不锈钢304或316L或440 |
| 固定环 | 不锈钢304或316L或440 |
| 密封圈(阀座) | 聚四氟乙希（PTFE） |
| 轴 | 不锈钢304或316L或440 |
| 金属板 | 不锈钢304或316L或440 |
| 固定销 | 不锈钢304或316L或440 |
| 机盖固定螺丝、螺栓、机盖、锥销、弹簧垫圈 | 不锈钢304或316L或440 |

软密封偏心半球阀门

- 概述：偏心半球阀利用偏心阀门，偏心半球阀和阀座，阀杆作旋转运行时在共同轨迹自动定心，关闭过程中越关越紧，完全达到良好的密封目的。阀门的球体和阀座完全脱离，消除了密封圈的磨损，非金属弹性材料被嵌入金属座中，阀座金属面收到良好的保护。

- 阀体、阀盖：球墨铸铁，法兰连接。

- 阀座：2Cr13碳钢。

- 阀板： 304不锈钢。

- 球冠： 304不锈钢

- 轴杆：304不锈钢（液体不能与轴杆接触）；

- 密封圈：适合所在管道液体。

- 偏心轴： 304不锈钢。

- 轴承：上下阀杆均设有推力轴承、复合轴套。

- 操纵把手：设置齿轮操控器，并有位置指示及开关上下限位装置。

- 保温管道上之阀门：须按保温的厚度将轴杆及颈应加长并有足够距离以便作操纵把手

- 所有直径450毫米和以上的软密封偏心半球阀门，应同时装配20毫米旁通球阀。

- 电动阀门必须配置全开、全关锁闭功能。

- 设计流量下对应的压力降≤3KPa。

电动蝶阀

1、根据图纸上的要求，为每个机动阀之上设置电动操控器。

2、执行装置为国际知名品牌。

3、操控器须由产家监督下在出厂前或在工地现场安装。

4、提供手动调节设备和转环以便在断电时以人手操控。

5、电动阀门操控装置包括：操控电动机、磁力电动机控制器、控制电路变压器、内置反向接触器、开合转矩和限位开关。内置式开-合-停瞬间接触按钮和开-合位置指求灯和供遥控接线的接线，所有配件须由厂家装配及接线于一个外壳内。

6、阀门的设计应满足介质温度，压力、流量、流向以及严密性要求。电动阀应动作灵活，无卡涩现象，密封可靠。

7、阀门的运行寿命应保证30年（易损件除外）。

8、蝶阀采用一体式的中线对称式结构型式，阀门密封要求达到GB12238-2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》标准，并提供对应的检测报告。

9、阀门采用法兰连接，法兰标准符合ISO7005-2。阀体采用球墨铸铁，带延伸阀颈以方便现场安装,阀座材质为EPDM或NBR，应采用槽舌式设计，自内向外包覆阀体与阀板紧密接触，确保阀体、阀杆与输送介质有效地分隔开来，阀座与法兰接触的一侧应自带可替代法兰密封圈的模铸O形圈，方便阀门在管道中安装并且拆卸简单。

10、须提供高速和转矩型的电动机，电动机除具有足够的负荷量配合阀门操作要求外（关闭压差≥400KPa），其线圈绝缘须为IEEE B级标准。提供马达过负载保护和内置式过热135℃负  载保护；同时内置加热器，以确保执行器内部的湿度＜95%，防止产生冷凝水造成电机短路。所有电动阀门均以可调定时器控制开关，但启闭时间不能超过 2 分钟。

11、设置限位感应开关，以提供遥距显示有关操控器的操作状态。限位开关均应为快速断路型，并能精确地设定，可在任何时候都能按其位置机械地连接及操控有关阀门。

12、提供所有有关电动机和遥控按钮开关的供电接线、断路开关、导线管和电源配线。

13、安全开关运行次数≥60,000次，并提供第三方权威机构出具的测试报告。

14、阀杆材质为不低于304级不锈钢，应为两截式或带花键的单根整体阀杆，与阀板无销连接。执行器带安全保护，双重限位，带驱动电机过热过载保护，带可拆卸的手动机构。关闭时密封性保持良好。

15、投标产品品牌须为国际知名品牌，阀门与电动机构须为同一品牌，不接受贴牌装配。

16、执行器与阀体应可直接连接，而无需任何安装支架，开关灵活。

17、电动阀门配供的电动驱动装置电源提供24VAC、220V、380VAC三种规格工作电压供选择。电动驱动装置为智能一体化产品，带一体化控制装置(内设接触器、限位开关、力矩开关等)，手轮，DCS输出接点信号直接接至一体化控制装置，控制阀门开、关。电动机为节能型。

18、电动驱动装置采用行星齿轮结构，便于紧急情况下使用。铝合金压铸外壳，保护电动执行器内部元器件。

19、电动阀门执行机构应具有过热保护功能，确保在通过执行机构电路的电流过大时不会引起执行机构受损。

20、控制信号（包括但不限于此）：全开、全关门：开、关控制信号/已开、已关反馈信号。

21.电动阀门还应满足：

1）、阀门本体应具有优良的防结露功能，完全符合本项目的使用需要。

2）、电动调节阀门动作分解能力高，能实现高精度的动作控制，且阀门具有优良的流量特性，近似等100%比例调节性能，完全符合本项目的使用需要。

3）、电动驱动机构防护等级不得低于IP68。

电动阀门

  - 根据图纸上的要求，为每个机动阀之上设置气动或电动操控器。

  - 操控器须由产家监督下在出厂前或在工地现场安装。

  - 提供手动调节设备和转环以便在断电时以人手操控。

  - 电动阀门操控装置包括：操控电动机、磁力电动机控制器、控制电路变压器、内置反向接触器、开合转矩和限位开关。内置式开-合-停瞬间接触按钮和开-合位置指求灯和供遥控接线的接线，所有配件须由厂家装配及接线于一个外壳内。

  - 须提供高速和转矩型的电动机，电动机除具有足够的负荷量外，其线圈绝缘须为IEE B级标准。提供内置式过热负载保护，所有电动阀门均以可调定时器控制开关，但开合时间不能超过2分钟。

  - 电动执行器所提供的扭力应大于阀件前后压差0.4MPa下所需扭力。

  - 设置限位感应开关，以提供遥距显示有关操控器的操作状态。限位开关均应为快速断路型，并能精确地设定，可在任何时候都能按其位置机械地连接及操控有关阀门。

  - 提供所有有关电动机和遥控按钮开关的供电接线、断路开关、导线管和电源配线。

  - 电动蝶阀设计流量下对应的压力降≤5KPa。

  - 技术要求：

·介质：水；

·介质温度：0~150℃；

·工作压力：1.0MPa；

·提供控制信号接口：开、关；

·状态反馈信号：打开、关闭、故障；

·带手动开关功能。

电动比例调节阀门

- ·介质：水

- ·介质温度：0~150℃；

- ·工作压力：1.0MPa；

- ·驱动方式：电动；

- ·控制信号：4-20mA；

- ·状态反馈信号：4-20mA；

- ·带手动开关功能；

- ·精度要求≤±1%；

- ·阀门流量特性为线型或等百分比。

自动排气阀

1、浮波型、浮波止泄排气口配有螺纹接头，适合排水接驳。

2、包铜钢浮波，连304不锈钢浮针、扣丝连垫圈。

3、可拆除铸铜外壳配有螺纹接头适合18毫米外螺纹管接驳。

手动排气阀

1、采用铜阀门。

2、在所有立管之最高位，或在水平管网高难度位处安装手动排气阀。

直角形反清洗过滤器

1、技术要求：

阀门设计压力等级1.6MPa，使用寿命至少15年；

过滤效率：80%-99%；

压力损失：≤5kPa（2m/s流速下）；

平均无故障工作时间：＞60000小时。

2、材质要求:

筒体：碳钢；

滤网：不锈钢304或316；

钢刷：不锈钢304或316；

过滤网：材质为不锈钢；目数为4目（筛孔尺寸：4.75mm）。

动态压差平衡型电动调节阀

1、动态压差平衡电动调节阀阀门应为国际认可之制造厂制造，所有阀门按系统额定要求，请参照招标及施工图的要求。

2、功能

a.动态压差平衡电动调节阀须为一整体结构，并能结合电动调节阀、静态平衡阀和动态平衡阀三种功能。动态压差平衡电动调节阀可精确及自动地按实际需要在零到预先设定之最大流量之间进行水量调节，流量为直接检测并且在其工作压差范围内，不论系统之压力如何改变，确保流量不变，使系统不论在满负荷或部分负荷下都按实际需要在最理想的情况下运作；

b.在一个阀体上实现动态流量平衡和等百分比流量或线性流量调节同步的功能，动态压差平衡电动调节阀配置安装电子流量传感器及传感器相关连接电线，并提供阀门动态流量平衡功能、等百分比流量调节特性国家权威机构的检测报告；

c.动态压差平衡电动调节阀的流量输出将与阀的前后水压差无关，防止AHU/PAU在满负荷和部分负荷条件下，有过流现象，以确保满足动态负荷条件下不浪费能源；

d.阀门在 35kPa～300kPa 压力范围内，阀门流量应满足偏差不超过±5%精度要求；阀门最小工作压差不大于 35kPa；

e.在正常运行工况下，具有现场设定与测量流量值的功能，精度为±2%，但不宜采用压力传感器，用压力值计算出流量的测量方式。

3、电动执行机构

a.电动执行机构具备远距离电动控制和现场手动控制功能、并有电动/手动转换开关,并具有启停状态反馈；

b.阀门全程开启时间应在≤150S 以内；

c.电动执行机构带简洁、明了显示阀门开启状态的刻度盘，有全开、全关显示， 行程角度为 0～90°；

d.电动执行机构具有行程自检、过热保护、过载保护功能，应能输出开到位、关到位等开关量信号；

e.电动执行机构的输出扭矩应不小于阀门最大启闭的 1.25 倍，最大工作关闭压差≥600kPa，并满足阀门全行程工作时间的要求；

f.电动执行机构主要参数如下：

     电源 AC24V/50Hz±10%或 AC220V/50Hz±10%；

     控制信号：DC 0～10V 或 4～20mA;

     反馈信号：DC 0～10V；

     防护等级：不低于 IP54；

4、阀体

a.口径（尺寸）：DN15～DN150，公称压力：1.6Mpa；

b.材质： 阀体为铜或铸铁；阀芯为不锈钢304或以上；

c.泄漏率：符合RATE A、无泄漏,不宜采用有泄露率上下直线行程的阀芯结构；

d.不宜采用有泄露率的直线行程阀体结构；

e.连接方式：DN15～DN50 螺纹连接，DN65～150 法兰连接；

f.阀体上应标示出水流方向。

5、与 BAS 系统通讯功能

a.动态压差平衡电动调节阀为三级负荷，电动执行机构采用 AC24V/50Hz 或 AC220V/50Hz 电源，由 BAS 提供电源至阀门接线端子处。

b.动态压差平衡电动调节阀与 BAS 系统监控接口为标准通信接口，接口应为 RS485，并采用 BACnet/Lonworks/Modbus等标准开放通信协议，并取得相关认证，如BTL。接口在阀门的硬线接线端子，BAS 专业负责 提供并敷设电缆。

c.BAS 通过阀门接口实现监控内容：

控制：阀门开、关、开度控制和流量控制等。

监视：阀位开度反馈、流量值等。

通过通讯接口方式可方便修改设定流量上限值，也可就地用手操器修改设置。

d.也可同时接入标准信号实现监控：

控制：接受0-10VDC等标准信号

监视：阀位开度或流量值等

电动压差旁通阀

      - 电动压差旁通阀必须采用防结露特殊合金材料处理，该阀应具有很强的防结露功能，从而避免冷量的流失及滴水现象发生。

      - 材质要求：

阀体；球墨铸铁；

阀芯：不锈钢304或316L或440；

压盖：铜。

      - 技术要求：该阀门两端及被控系统压差应支持用户系统变流量运行；依靠压差自动工作，无需外界动力；可以直接设定压差；控制压差可调范围：0.05-0.6Mpa;该阀门的压差控制器的两侧必须各有一个具有高灵敏度的感压元件，元件的两端一旦变化，即引起开关机构动作来控制系统。

      - 阀门外表油漆为静电粉墨喷涂环氧树脂漆。

电动执行机构

1. 所有的阀门电动执行机构均采用智能型一体化产品。

2. 电动执行机构应能适应高湿度的环境要求，防护等级（IP55）。三相（380V/50HZ）；具有断电保护、缺相保护、限位保护、电机温度过热保护、转矩过载保护，阀门卡死的电动机保护等多项保护功能。就地能电动及手动操作，当电动装置出现断电或者断信号时执行机构均能保持原状态不变。电动执行机构具有防结露功能，带电加热线圈，防止结露。

3. 电动执行机构同时具备现场手动和远方控制功能，将选择开关放到就地位置，操作人员就地开、关阀门。将选择开关放在远程控制位置，由PLC远程开、关阀门，并采集其状态讯号，电动执行机构可输出4～20mA阀门开度信号。电动执行机构必须具备现场总线控制功能。

4. 电动执行机构制造材料为耐腐蚀金属材料，结构为整体防护密封形式，防护等级不小于IP68。电动机绕组经真空压力浸渍处理和环氧树脂密封绝缘，绝缘等级F，定子绕组平均温升不超过80℃，并可保证连续、间歇运行和在长期停止状态后恢复运行。

5. 投标商投标时应提供电动执行机构样本目录，接线图，总装图，使用说明书，不得使用复印件或传真件。

6. 电动执行机构需附有产品合格证和使用维护说明书方可出厂。产品必须符合国家标准，每台产品必须有产品检验合格证及材质检验报告书及产地证明。

7. 电动执行机构应带有手动操作的手轮机构。手、电动切换方式为电动优先的自动操作方式。阀门采用现地控制和远方控制相结合的方式。远方控制作为系统的正常工作模式。现地控制采用继电控制原理实现，不依赖于计算机监控系统与PLC工作，即使计算机监控系统出现意外故障亦能实现对设备的控制操作。投标时提供配套电机的内部接线图及控制箱的控制系统图等电气原理图和接线图、设备平面图。

8. 电动装置防护等级室内不低于IP55。动力电源为交流380VAC，阀门电动装置是全天候的。

备品备件及专用工具

投标方应提供至少满足一个大修期的备品备件和必要的事故备件，并提供一份明细表，在备件明细表中应指出是常用还是专用备件。投标方应提供必须的安装、检修及调整专用工具清单及说明书。

处理、运输及标识

1.清理

1）所有杂物（如金属屑、焊渣等）应从每个部件的内部清除。所有磨碎物、锈斑、油、脂、粉尘等有害物质应从阀门内、外表面清除干净。确保出厂发运时阀门内、外表面清洁干净。

2）不锈钢零部件表面的清理要符合《不锈钢零件、设备和系统的除垢》的相关要求。

3）当采用化学清洗时，严禁阀体有任何凹坑或其它损伤。

2. 表面处理和油漆

1）投标方应按相关标准进行油漆以防止在运输、保管和运行期间受到腐蚀。

2）所有铸件、碳钢和低合金钢表面应满足SSPC规范的要求，并按油漆制造商的推荐意见进行处理。所有合金钢表面应涂底漆和面漆进行保护。

3）涂底漆必须在喷砂后8小时之内、生锈之前进行，涂底漆要遵照SSPC-PA1和底漆制造商的要求进行。

4）不锈钢、镀锌钢和其它非铁材料不需要涂漆。

5） 在焊口100mm之内的表面，应采用不影响焊接的底漆和可拆卸的保护面层或保护带。

6） 所有机加工的碳钢和低合金钢的表面必须采用容易清洗（用碱溶液、蒸汽或热水）的防腐蚀化合物，并满足MIC-C-16173-I级要求。投标方应以书面形式通知招标方将要使用的化合物名称、制造厂、型号、特性及使用方法。

7）投标方应在投标书中提供一套完整的防腐说明，包括涂漆过程、涂漆材料和清理方法的说明。

8）由于阀门使用环境盐雾较大，所以油漆建议使用防海水油漆。

3. 运输、储存和保管

1）阀门发运前应完全干燥。

2）在运输和储存保管之前，要为所有开孔、焊接管口提供保护以防止损伤或杂物进入。

3）对焊式接口要用衬木的金属板保护，并用金属箍扣紧。

4）保护帽、金属箍和紧固件不得焊接到任何被保护件上。

5）投标方应提供储存、保管和搬运的说明书，且应有确认保管时没有损坏的定期检验和维护说明。

6）备品备件和专用工具应单独包装，并应特别注明。

技术文件

1.一般要求

1）供方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。若有进口部件，其外文图纸及文件应由供方翻译成中文，并且不增加费用。其中提供的图纸须同时提供AUTOCADR电子文本。文字资料应提供word文档。

2）资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

3）供方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在技术规范签定后5日内提供满足设计要求的技术资料。

4）对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，供方也应及时免费提供。如本期工程为多台机组（设备）构成，后续机组（设备）有改进时，供方应及时免费提供新的技术资料。

5）供方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

6）供方提供的正式技术资料为每台设备10套及1套电子版。

7）供方对设计院最终版的设备基础图纸会签。

8）提供设备详图。

2.提交资料的具体要求

1）配合工程设计的资料与图纸

供方在技术协议签订后5天内提供满足工程设计的资料和图纸。

2）设备监造检验所需要的技术资料

供方提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

3）施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料包括但不限于：

供方提供阀门安装、调说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括阀门总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

阀门的安装、运行、维护、检修说明书，包括阀门结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

供方提供备品、配件总清单和易损零件图。

4）供方提供的其它技术资料，包括以下但不限于：

检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

供方提供在设计、制造、检验、验收时所遵循的标准、规范和规定等清单。

阀门和备品管理资料文件，包括阀门和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，阀门和备品存放与保管技术要求。供方完全满足招标方的要求。

详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能检验等的证明。

3.图纸资料清单

供方在技术协议签订后3天内给出如下阀门资料及说明书：

1)供方提供一份工作计划表，它包括阀门运输日期，并足够详细表明供方可在其工作计划内完成工作；

2)供方提供的图纸和资料上表示订货号、项目号、外形尺寸，包括ASTM材料规范的清单，拆卸间隙尺寸、连接尺寸和重量。

3)图纸、资料的最低要求

所有阀门和附件的数据规范表；

阀门和执行机构外形尺寸图、内部结构图及重量；

附件之间的内部连接和外部接口的流程图；

电动执行机构的型号、力矩；

电动执行机构接线图、使用说明书、功耗（KW）；

供货清单；

阀门特性曲线；

运行、安装、调试的手册。

5)不论招标方是否审阅图纸，供方都为按本规范书所提供的阀门工程数据、设计、生产工艺，及材料选择负完全责任。

6)操作说明书。

风管阀件技术要求

总则

    - 一般要求

所有送至工地的阀部件必须为全新制品，并有标签标记，以识别不同的等级、物料和制造商。所有物料均应符合当地消防部门的所有规定。

    - 环境条件

防火防烟/排烟阀设置位置：通风及防排烟系统。

环境条件：正常环境温度0-45℃，相对湿度≤98％，火灾工况280℃/0.5h。

仓储条件：环境温度0-45℃，相对湿度≤98％。

控制电源：电压24±10％，动作电流应不大于0.5A，但必须满足消防系统要求。

    - 质量保证

1资质要求

产品的生产厂家必须采用ISO9000系列标准组织生产，对产品的生产过程进行严格的质量控制，制造厂家应为本标书所建议的厂家之一并具有五年制造各种百叶风口、散流器、调节阀、防火阀、消声器、格栅通风口等的实际经验。

营业执照所示营业范围应符合要求(提供营业执照复印件)；

制造商必须通过ISO900质量认证(提供认证证书复印件)；

提供产品应通过国内(外)权威机构的型式试验，并提供有关报告复印件。

2适用的规范和标准

GB50243-2002 《通风与空调工程施工及验收规范》

GB/1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》

GB9978《建筑构件耐火试验方法》

JB/T 9062-2013《采暖通风与空气调节设备 涂装要求》

通风空调风口设计规范：

GB17428-2009《通风管道耐火试验方法》。

GB/15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》

3防火防烟(排烟)阀及正压送风口(排烟)的一般技术要求

1）防火、防烟/排烟阀必须结构紧固、动作灵敏、性能可靠、可满足不同送风面积、不同风压和环境湿度要求的先进、可靠的成熟产品。失火时框架(外壳)叶片应能防止变形失效，其板材厚度不应小于1.5mm，转动件应采用黄铜、青铜、不锈钢等耐腐蚀的金属材料制成，使用寿命不少于10年。

阀门叶片全开时应垂直于流通截面，全闭时应平行于流通截面。

阀门宽、高的公差应满足GB/T1804-94标准中的m级要求：其整台装成后，各面的两对角线长度之差应满足JB/T7228-94标准要求。

阀门应满足不同安装条件的需要，可立式或水平安装，可适应墙体或风管安装。

阀门应采用的镀锌钢板、型材应符合有关标准规定。

阀门的关闭可靠性，耐盐雾腐蚀性，耐火性能等应按GB/15930-2007标准进行试验，并有权威单位提供试验报告。

防火防烟/排烟阀的温感器，如易容件应为消防部门认可的标准产品，熔点温度应符合设计规定。内置易熔件阀门，易熔件应设置在便于更换的检查口。

全电动防火防烟/排烟阀执行器应进行开、关转矩、电动控制性能，温感器控制性能试验，并有权威单位提供试验报告。

2）阀的主要部件及功能要求

防火防烟/排烟阀主要部件包括阀体、叶片、叶片轴、轴套、紧固件、温度熔断器、控制器等。

阀体：阀体应采用1.5~2mm厚优质镀锌钢板无焊接制作，表面无锈蚀并满足耐火的要求，且结合牢固。紧固件不应有松动、损伤现象。

叶片：采用优质镀锌钢板，叶片厚度δ≥1.5。

叶片轴：采用镀锌方钢。

轴套：要求采用黄铜或铜基粉末冶金。

温度熔断器：应为消防认可的标准产品，并经权威部门检验合格。

手、电动开关：动作应灵活、可靠、关闭自如，不得出现卡住现象。

耐颠震性能：能承受震动次数为100次/分钟，加速度为30m/S²、历时2小时的颠震试验，仍能符合有关标准要求，紧固件无松动和移位现象。

3）其他要求

使用的温度熔断器、执行器均应为优质产品，并同时提供检测报告。

4风口的一般技术要求

1）风口产品应符合本标准的要求，并按规定程序批准的图样和技术文件制造。风口的型材厚度不小于1.0mm。

2）尺寸偏差的允许值如下

a：矩形（包括方形）风口的尺寸允差风表尺寸允差（mm） 表1

| 风口边长 | 〈300 | 300~800 | 〉800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允差 | -1 | -2 | -3 |

b：矩形（包括方形）风口两条对角线之间的允差见风表2

| 对角线长度 | <300 | 300~500 | >500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允差 | 1 | 2 | 3 |

c：圆形风口的尺寸允差。

| 风口直径 | <250 | >250 |
| --- | --- | --- |
| 允差 | -2 | -3 |

3）风口装饰平面应平整光滑，其平面度应符合表4的规定值。

| 表面积（m²） | 〈0.1 | 0.1~0.3 | 〉0.3〈0.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平面度（mm） | 1 | 2 | 3 |

4）风口装饰面上接口拼缝的缝隙，铝型材应不超过0.15mm，其它材料应不超过0.2mm。

5）风口的叶片应符合下列要求：

叶片间距的尺寸偏差不大于±1mm；

叶片弯曲度3/1000mm；

叶片平行度4/1000mm；

6）外观要求

风口装饰面应无明显的划伤和压痕。

风口装饰面的颜色应一致，无花斑现象。

焊点应光滑牢固。

7）性能要求

机械性能：

a：风口的活动零件，要求动作自如，阻尼均匀，无卡死和松动。
b：导流片可调或可拆卸的产品，要求调节器拆卸文便和可靠，定位后无松动现象。

空气动力性能：

a：风口应确定标准试验工况下额定的风量和射程值。标准试验工况条件下：在标准状态空气下，射流的末端速度为0.5m/S，空气全压为10Pa。

b：风口在颈部速度6m/s时，全压损失应不超过100Pa。

c：空气动力性能取值应符合CB8170数值修约规则。

风量一律取整数，尾数为零，射程（可扩散半径）和压力损失取一位小数，局部阻力系数取二位小数。

8）材料要求

风口应选用防腐性能好，易成型的材料制造。

采用铝型材时，应符合GB5237的规定。

根据使用要求，亦可采用其它有关材料标准的规定。

    - 资料呈审

提供各种规格的风口、风阀经认可确定的功能数据。

所有同类产品须同一厂家出品。

    - 产品要求

所有产品除必须满足下列要求外还应满足附件中的技术要求，且所有产品必须为不含石棉物质。

消声器

（1）消声器的风阻力不应超过设计的额定值，而噪音消减量则应等于或大于其管道系统的要求。

（2）长方形消声器的外壳须用 0.8mm 厚的镀锌钢板制造。

（3）长方形消声器的内壳须用不少于 0.55mm 厚的镀锌穿孔钢制造。钢皮的孔眼的直径应为 2.4mm，交错中心距为 4.8mm。

（4）内部加强支撑均须用不少于 0.88mm 的镀锌钢板制造。

（5）进/出口两端须为喇叭口形设计，而其中进风喇叭口应用 0.88mm 镀锌钢板制造，并当地与穿孔钢板连接。

（6）附在消声器柜体的分隔板应有适当的加强保护，以保证分隔板的任何部分在系统运行不会震动或松脱。

（7）应采用无机矿物玻璃纤维作为消声器的内部填充物料，密度应不少于 40kgm³，并且在不低于 5%压缩率下填审，以避免因震动和物料下附沉积所引起的间隙.所用材料应是不起化学作用的、防虫及防潮的。

（8）镀锌金属板的切割面和焊接点均须涂上高锌漆料。

（9）所有消声器的柜体接口须附上气密封胶以保证在额定风量及系统静压 1200Pa 情况操作时仍能保持气密封。

（10）消声器须在系统压 2kPa 的情况下不会有任何变形现象产生。

（11）应用于室外的消声器须完全防风雨及经过防腐蚀处理。

风量调节阀

（1）风量调节阀须为多叶对开得迭叶片型。

（2）所有调节阀在任何操作情况下，都不能产生震动或声响。

（3）在系统调校完毕后，所有调节阀的调节位置应清楚及永久标示。控制杆应与调节阀位置一致。

（4）在调校完毕后，调节阀可以六角固定螺丝固定的调校位置上。

（5）当调节阀紧闭时其漏风程度不能大于百分之五。

（6）在调节阀体和转轴须妥善密封。

（7）手动风量调节阀：扳动手动扳手可手动控制阀门开启度(反复2~3次)，使用手动扳手将叶片调整至预定位置，并用锁紧螺母锁紧。

（8）电动风量调节阀：

需符合有关防火规范要求并得到当地消防部门认可。电气接线请按照配套电动执行器端子接线图进行。由控制中心发出关闭电信号，叶片能关闭；当发出开启电信号时，叶片能开启。试验后，搬动手柄使叶片处于预定位置。电动两通阀调节阀的操控器应配有模拟讯号输出结点。

防火阀

（1）在下列位置的风管道应配置防火阀 1) 当风管道穿越楼板或用作防火分隔的防火墙。 2) 按当地最新消防规范及条例所要求的其它位置按图纸上所标注的位置。

（2）防火阀须符合当地消防局所订定的要求，并取得国家级消防检测机构出具的型式检验报告。

（3）防火阀的气密程度须与其相联的风管道相同，漏风量小于220m/h。。防火阀的内横切面的面积不能小于其相连的风管道。

（4）防火阀外框及叶片须以黑铁钢征制造及扫上两层防锈漆，并在两端设置角钢片制造及扫上两层防锈漆，并在两端设置角纲框作接驳。

（5）防火外框须配有与相联的风管接驳法兰，而防火阀的内横切面的面积不能小于其相连的风管道。

（6）尽可能在防火阀两端的风管道设置气密检修门以便维修及检查防火阀叶片及易熔片。

（7）除特别标明外，所有防火阀的易熔片的操作温度应为70°C，并须安排设置在防火阀的气流向上方位置。

（8）在施工图上应清楚显示各防火阀的位置和细节，并须先经有关消防部门和建筑师认可才进行施工。

（9）须按规定及图示在某些指定位置配置电热式易熔片。除个别标明外，有关电热式易熔片操控电线接点须安排在防火阀附近以便接驳。

（10）须配备所有必需的固定构件以便安装防火阀。

（11）在防火阀体与墙及楼板洞间的空隙须以消防部门认可的防火材料密封。

（12） 当完工时须提供备用易溶片，其数量按易熔片总安装数量的百分之五十计算。

余压阀

（1）余压阀需符合有关防火规范要求并得当地消防部门认可。

（2）须按图示在指定位置设置余压阀，以利用楼梯加压系统同时让相邻的楼梯前室及消防合用前室维持在 25~30Pa 正压。

（3）余压阀须为单叶高计并设有配重和重锤或回倒弹簧以在正常情况下使阀门保持开闭。

（4）余压阀须为无能耗自动控制，以维持楼梯间及其相邻的前室/消防合用前室之间的静压差在 25~30Pa 以内。

密闭阀

（1）密闭阀需符合有关消防规范要求，并得当地消防部门认可。

（2）密闭阀的气密程度须与其相联的风管道相。

（3）如无特别指示，密闭阀的结构及材料需与防火阀的要求相同。

（4）密闭阀需要气动启动，不需用电或其它能源运作。

（5）阀体及叶片须为热浸镀锌钢片或不锈钢制作，并具足够的耐火要求。

电动/手动排烟防火阀

（1） 电动/手动排烟防火阀须符合当地消防部门的规定。

（2）闸箱和闸叶片要以热浸镀锌钢片制成，并具足够的耐火要求。

（3）所有电动/手动排烟防火阀应配有手动操作装置。

（4）所有电动/手动排烟防火阀的控制应设有失效保护装置。

（5）提供一开/关状态的仿真讯号接线点，以便给机械排烟系统控制屏监察电动/手动排烟防火阀的运作状态。

（6）易熔环须装置在电动/手动排烟防火阀的烟气流向的上方位置，其熔点应为摄氏二百八十度。当易熔环被熔断后，阀门应完全关闭，且再不能由电动机控制。

（7）电动排烟防火阀须为常闭式，配置遥控及手动开启装置，并与相应的排烟风机串联，当风阀开启时，排烟风机亦相应开启，进行排烟。易熔片操作温度为280℃，当排烟气温度大于280℃时，将防火阀关闭。并只能以手动复位。

电动开关风阀

（1）电动开关风阀应符合当地消防部门的规定。

（2）所有电动开关风阀应配有手动操作装置。

（3）电动开关风阀的执行器应有仿真讯号输出点。

（4）当接收到由消防控制室提供的无电压讯号时，有关电动风阀将会开启。

（5）所有电动开关调节阀的控制应设有失效保护装置。

（6）提供一开/关状态的仿真讯号接线点，以便给机械加压或排烟系统控制屏监察电动两通调节阀的运作状态。

（7）电动开关阀的电力供应是由所属加压风机或排烟风机的控制屏供应。

电动阀门操作器

（1）每一个电动控制风阀安装电动阀门操控器。

（2）电动操控器须在制造商的监督下于厂里或在现场进行安装。

（3）操控器应安装在风阀外层，并提供所需的控制连杆及连通配件。

（4）提供手动操作装置。

（5）操控器应有讯号输出，供给楼宇中央管理系统和/或其他系统作监控。

（6）操控器应由电动机激活并能在系统设计的工作温度计压力下正常操作。

（7）操控器须有弹簧操作配件。当电源中断时，能在10至20秒内使阀门返回预定位置。

止回阀

框架采用1.5毫米镀锌钢板，外壳颜色同风阀；叶片采用镀锌板。

加压送风口

需符合有关防火规范要求并得到当地消防部门认可。除特别说明，加压送风口须为常开式百叶。应由铝合金材料制作，氧化防蚀处理后，表面按发包人要求涂上认可的颜色。

新风入口全截面复合式空气净化装置（光催化电子空气净化消毒装置）

11.1品牌要求

(1)产品制造商应具有五年以上的相关产品生产经验。

(2)产品制造商应具备空气净化装置研发、生产及售后保养维修服务的ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证及欧盟RoHS认证。

(3)产品制造商须具备“消毒产品生产企业卫生许可证”及“国产消毒剂和消毒器械卫生许可批件”等行政许可资质。

(4)产品制造商须为省级以上的高新技术企业，并且具有一种以上相关性产品（或核心部件）的省级自主创新产品或者国家级重点新产品。

(5)为确保相关产品的数据真实可靠，投标产品制造商须拥有国家级实验室认可证书和省级二级计量保证体系。

(6)优先选择有空气净化发明专利或专利发明较多的产品品牌。

(7)相应产品关键部件须获得国际知名机构认证，如UL、CE等认证。

(8)产品关键部件（如紫外线灯管、镇流器等）需与净化装置须为同一厂家生产，且需提供相应证明文件。

11.2产品技术要求

(1)每个净化装置单元应当能方便的安装在风机盘管、空调箱、新风箱末端，规格型号根据空气处理单元末端的总风量来选配。

(2)投标产品与风机盘管配合使用的光催化装置须为单端直管热阴极UVC254nm波段紫外灯配合纳米级TIO2催化涂层结构；与空调机组配合使用的为风柜式光催化净化产品，该装置须为单端直管热阴极UVC254nm&UVA365nm波段紫外灯配合纳米级TIO2催化涂层结构。

(3)光催化产品应具备杀菌和除异味功能。产品供应商应提交经国家权威检测机构（CMA/CNAL或CNAS认证）出具的检测报告，以证明该装置对甲醛的祛除率达89％以上，对苯的祛除率达94%以上、对TVOC的祛除率达率达89％以上(2立方米密封容器开机后8小时)，对于白色念珠菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌杀灭率在99.99%以上（1立方米密封容器里一小时）。

(41)投标产品须符合国家《家用和类似用途电器的安全--空气净化器的特殊要求GB 4706.1－2005》的要求。并需提供相应国家权威机构(CMA/CNAL或CNAS认证)出具的检测报告。

(5)装置工作电压应使用常规220V民用电压，在150V～250V范围内波动时，应能启动并正常工作，装置的控制段具有电源开关和电源显示；装置可实现与风机联动。

(6)中标品牌生产厂家交货时须提供必要的安装指导，并提供运行及维护说明书。

保温材料技术要求

总则

1.1所投保温材料的制造商所属企业必须取得ISO9000质量体系认证、ASME认证、ISO14001环境管理体系认证。在中国有良好的销售业绩及完善的售后服务体系且在广东有常驻售后服务人员及机构。信用等级为AAA级。注册资金在1000万人民币以上。投标人保证提供符合本技术附件和相关工业标准的功能齐全的优质产品（要求提供的设备技术先进、成熟可靠，应为国内生产成套设备，不接受新研制的产品）。对国家有关安全、环保等强制性标准满足其要求，且是同行业中国内一线品牌（国外合资或独资著名品牌）。

1.2应满足设计图纸的要求。

通用技术要求

2.1玻璃棉技术参数：

趋于国家对环保和健康的重视，所用的玻璃棉应采用不含甲醛、不含丙烯酸的环保型玻璃棉．

技术指标如下：导热系数0.033（测试温度25℃），

玻璃棉憎水性应符合GB/T13350-2008标准，不小于98%。

- 甲醛释放量符合GB/18580-2008标准，甲醛释放未检出

- 燃烧性能应符合GB/8624-2006标准，含贴面达到整体A2级不燃，

- 导热系数≤0.034W/m.K(平均温度25℃时)；热荷重收缩温度≥350℃,超细玻纤直径≤6.5μm；渣球含量（粒径大于0.25mm）≤0.1%；含水率≤0.5%；。憎水率≥98%；

- 贴面的技术要求：

环保型超细玻璃纤维带原厂八层复合结构的防火 (A2级)及防潮、高强度(F80双层铝箔贴面保护层)的棉毡保温材料,贴面保护层无腐蚀无分层现象，为三向玻纤网。

贴面整体参数要求如下：

纵向抗拉强度≥9.2KN/m、斜向抗拉强度≥5.0KN/m、耐破强度≥5.0KG/CM2耐击穿性高;

- 玻璃棉生产厂家通过ISO9001国际质量体系认证, ISO14001国际环境体系认证，玻璃棉，满足中国环境标志认证（十环认证）。

- 不含甲醛和丙烯酸，憎水率≤98%，提供达到环境安全要求的可挥发性有机物（TVOC）检测报告。

（以上性能技术参数需有【国家玻璃纤维产品质量监督检验中心】国家权威部门检测）

铝箔贴面保护层燃烧性能须达到GB8624—2006【建筑材料及制品燃烧性能分级】（A2级）阻燃及产烟毒性达到ZA1的要求、（需有【国家防火建筑材料质量监督检验中心】国家权威部门型式检验）。

- 风管采用密度: 风管保温采用密度为48kg/m3的玻璃棉毡/棉板

| 风管敷设地点 | 非空调空间 | 空调空间 |
| --- | --- | --- |
| 厚度mm | 40 | 30 |

2.2橡塑管道绝热保温:

管道保温：空调冷冻水管、冷凝水管均需做保温处理；

工程选用：符合GB8624-2012【建筑材料及制品燃烧性能分级】难燃B1级自然表皮的橡塑闭孔发泡绝热材料，采用材料厂家提供的配套胶水处理接缝，不得有泄露空气的隐患；以上性能技术参数需有【国家玻璃纤维产品质量监督检验中心】、【国家防火建筑材料质量监督检验中心】国家权威部门检验。

配套胶水应满足GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》以及相关毒性要求。胶水系统粘接强度测试报告。

具体技术性能参数要求如下表：

1、密度：40-50kg/m3

2、导热系数：λ≤0.032 W/m.K，0℃；λ≤0.036 W/m.K，40℃

3、真空吸水率≤6％

4、氧指数≥35％

5、压缩回弹率≥80％

6、湿阻因子≥10000

冷热源技术要求

总则

  - 本技术要求是基于本项目设计文件和图纸提出的最低限度技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物（包括制造、测试和安装等）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。

  - 应满足设计图纸的要求。

规范及标准

《空气过滤器》GB/T14295-93

《空调用通风机》GB10080-88

《冷暖通风设备外观质量与清洁度》GB/T7246-94

《采暖通风与空气调节设备噪声声级功率的测定—工程法观质量》GB9068

《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》GB/T2888-91

《一般通风空气过滤器性能试验方法》GB12218

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50243-2002

《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 GB 21454-2008

《多联式空调（热泵）机组》GB/T 18837-2015

《家用和类似用途电器的安全，热泵、空调器和除湿机的特殊要求》GB 4706.32-2004

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则DBJ 15-51-2007

《民用供暖通风与空调节设计规范》GB50736-2012

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《通风管道技术规程》JGJ141-2004

《城市区域环境噪音标准》JB3096-93

民用建筑暖通空调设计技术措施（第二版）

国家相关压力容器的生产标准。

冷热源参数要求

- 投标人提供的冷水机组性能试验装置必须通过通用机械产品检测所(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心)认证（认证证书必须在有效期内）。

- 每一台四管制冷热一体风冷热泵机组应由卖方提供完整的产品，包括但不限于螺杆式压缩机、制冷剂、冷凝器、蒸发器、节流装置、制冷剂系统、润滑油系统、控制系统、启动系统、安全保护系统、电动机、机架等配套设备组成，应能满足机组常年使用的要求。

- 提供的设备应根据四管制冷热一体风冷热泵机组的标准和规范进行设计制造，并应采用成熟的先进技术，做到结构合理，可靠性高，能耗低，噪声低，不污染环境，操作及维护保养简便。

- 本技术规格仅提供本项目所需四管制冷热一体风冷热泵机组主要的技术要求，未对机组设计制造所需的全部技术要求进行完整、详细的描述，卖方应以本章技术规格为基本条件，负责机组的设计，提供满足本章要求和有关标准规范的整套成熟产品。

- 四管制冷热一体风冷热泵机组应用于净化区域四管制系统，投标人提供的机组必须可以实现工作模式：单独制冷；单独制热；设备全年可同时供冷供热自动平衡匹配冷热需求。

- 采用R134a环保制冷剂。

- 机组出厂配置弹簧减振器，现场安装。

- 机组底座采用整体式底座，具有更好的强度，在吊装、运输及安装过程中更好地保护机组，避免机组变形或因机组变形而导致的内部管路破坏。

- 投标机组需满足参数：单制冷工况：制冷量≥1257kW，输入功率≤390kW；单制热工况：制热量≥1260kW，输入功率≤368kW；同时制冷制热工况：制冷量≥1265kW，制热量≥1600kW，输入功率≤350kW。

- 投标机型为二级能效机组，提供能效标识网备案截图。

7.3.1压缩机

机组须选用螺杆式压缩机，双压缩机双系统设计。

- 压缩机为半封闭螺杆式，工作平稳、性能可靠且材质优良、密封性好。

- 压缩机在满负荷到规定工况下25%至100%负荷范围内平稳运行。

- 压缩机应具有良好的润滑系统和装置，使各部份始终保持良好的运行状态。

- 用于装配螺杆式压缩机、电机的机架，其刚性强度要满足设备设计要求。在工厂应接好全部润滑油管等管道。机架应便于运输和安装。

- 运转时采用高精度的机械密封，对油和制冷剂有良好的密封性。

- 压缩机冷却采用制冷剂冷却。

7.3.2空气侧换热器

- 空气侧换热器应确保各部位的进风风速保持均匀。

- 空气侧换热器管道的材质、厚度、形状及涂层都应采用优质的材料和采用可靠的加工处理工艺。高效传热管的管坯必须为无缝优质内螺纹铜管。换热器采用铜管铝箔翅片形式，由无缝紫铜管以机械胀管法与铝箔翅片胀接而成的交叉式盘管构成。盘管铝翅片表面需经亲水膜处理。

7.3.3水侧换热器

- 冷水侧换热器为管壳式。换热器的额定工作压力为1.0MPa，污垢系数为0.018m2•℃/kW。管壳式换热器为干式，应满足压力容器的技术要求，并符合相应的标准。换热管道采用内螺纹的紫铜管。

- 热水侧换热器为高效板式换热器，不锈钢材质。

- 冷热水侧换热器的水阻不超过65kPa。

7.3.4风机

- 冷凝器风机应为高效螺旋式直驱轴流式风机。风机在出厂前应通过动、静平衡的测试。

- 风机电动机应有足够的过载能力，须适用于380V/3相/50Hz 的电力供应。

- 电机的防护等级为IP54，绝缘等级为F级。

7.3.5节流装置

节流装置采用电子膨胀阀

- 电子膨胀阀应具备调节范围宽、线性度好的特性。电子膨胀阀可根据蒸发器出口制冷剂过热度情况，精确控制冷媒流量，使其流量与蒸发器的热负荷相匹配。

7.3.6启动柜

启动柜应包括但不限于以下功能和要求:

  - 各类电器元件符合规范标准。

  - 启动柜为机载式。卖方应负责启动柜的安装并完成启动柜与热泵机组间配电及控制线缆的供应和敷线工作。启动柜应满足系统的功能及控制要求。

  - 启动柜防护等级为IP54，为户外型。

  - 具有进行就地手动操作和远程开关机功能。

  - 每扇柜门需有一个可锁的手柄，具有防锈功能。当门关紧后，门上的衬垫应能有效地密封。

  - 启动柜应装有排风出风口以及配套散热系统。

  - 启动柜内应留有足够的空间，以便于线缆的进出。

  - 所有熔断器、开关、隔离设备等应安装在底板上，正面检修。

  - 启动柜内应设有电动机启动装置。

  - 当电源电压偏差为额定值的-10%~+10%时，确保压缩机能正常启动和运行。

  - 压缩机运行电流保护值可进行设定，当电流超过保护值时能自动断开进行保护。

7.3.7控制系统

- 风冷热泵本体控制要求

- 机组应带有最新版本软件的微电脑控制装置，能清晰全面地显示和监控各种参数，如时间和日期、压缩机运行时间（压缩机启动次数）、冷/热水进出水温度，蒸发器制冷剂温度与压力，冷凝器制冷剂温度与压力，压缩机排气温度，油压，滑阀位置以及各种工作状态，并能随时检测和进行有关功能如报警、停机等的设定。在风冷热泵处于极限状态时，能及时报警，并记录、显示最近50次故障原因。

- 蒸发器的出水温度应能调节和控制，低于设定值时应能自动调节，控制精度为±0.5℃。

- 开机与关机应具有本地及远程两种控制功能。

- 微电脑控制装置应具有对机组各种状态、设定值以及服务功能的自检能力。自动地对机组运行时的能量进行调整与控制。

7.3.8安全保护装置

- 机组应具有各类自动监控的安全保护。

- 机组最低限度应具有在发生下列情况下的监控显示及自动报警、停机等安全保护装置：



设备材料表