医院BMS净化空调系统自动控制需求

1. 工程概况

1）项目背景
本系统旨在构建一套具备前瞻性、先进性及高可靠性的医疗净化手术室自动化控制系统。作为弱电智能化系统的核心组成部分，空调自动控制系统需与水、电、风等多专业深度集成，确保整个建筑高标准用途的实现。系统应采用工业级分布式控制架构，具备高度的智能性与稳定性，以满足医疗净化环境的严苛要求。

2）系统目标
a. 自动化控制：建立以计算机逻辑为基础的全天候控制技术，实现分散设备的集中一体化管理。通过中央总控室完成对所有监控设备的实时监视与指令下发，优化空间利用率，减少管理人员配置，提升整体管理水平。
b. 效益目标：

- 节能降耗：通过合理化调度与运行策略，最大限度降低能源消耗，实现经济运行。

- 设备优化：实施一体化控制与有效监控，减少设备故障率，延长使用寿命，降低维护成本。

- 环境舒适：确保持续提供符合标准的洁净温湿度环境，并及时发现并处理异常。

- 效率提升：利用智能控制技术减少人为操作失误，提高管理效率。

- 扩展性：系统架构应体现现代化信息化特征，预留充足接口与余量，适应未来技术发展需求。

2. 系统设计依据

系统设计须严格遵循以下标准及规范（包括但不限于最新版本）：
1）建筑智能化系统工程设计管理暂行规定；
2）智能建筑设计标准；
3）采暖通风与空气调节设计规范；
4）电气装置工程施工及验收规范；
5）业主提供的设计任务书及相关技术文件。

3. 系统总体技术要求

1）系统架构
系统应采用集散式（分布式）计算机集中控制结构。现场控制器负责本地设备的直接自动控制，并通过标准通讯网络与中央监控计算机互联，实现集中监视与远程控制。系统应具备结构简单、灵活性强、可靠性高、投资成本低及易于后期扩展升级的特点。

2）设计原则
a. 先进性：采用成熟的数字控制技术及工业级自动化控制产品。
b. 可靠性：实行“一机一控”原则，即一台现场控制器独立控制一套空调系统，确保单点故障不影响其他系统运行。
c. 集成化：采用强弱电一体化控制柜设计，简化外部接线，提高系统抗干扰能力及维护便捷性。
d. 开放性：系统应具备标准的通讯总线及开放式结构，支持统一的数据管理、通讯协议及软件编程功能。

3）控制策略
a. 风机控制：空调机组风机须采用变频启动方式，根据室内风量需求自动调节频率，实现恒风量或变风量控制。
b. 联动保护：系统须具备消防联锁、滤网压差报警、紧急停机、风机故障报警及各类电气保护功能。

4. 硬件配置及技术参数要求

1）现场控制站（DDC/PLC控制器）
a. 控制器性能：

- 须采用模块化可编程控制器，具备极高的工业可靠性。

- 内置丰富的指令集及集成功能，支持多种通讯协议（含Modbus RTU等），可通过扩展模块支持现场总线网络。

- 扩展能力：支持连接多个扩展模块，数字量I/O点及模拟量I/O点数量须满足本项目所有监控点需求，并预留不少于15%的备用点数。

- 具备断电数据保护及自恢复功能。
b. 人机界面（HMI）：

- 配置不小于10.2英寸彩色触摸屏。

- 分辨率不低于800×480像素，真彩显示，LED背光。

- 通讯接口：支持RS485及网络访问功能。

- 防护等级：面板前部具备防尘防水设计，适应机房环境。
c. 传感器及执行器要求：

- 温湿度传感器：风管式组合传感器，温度范围0～50℃，湿度0～100%，输出信号0～10V或4～20mA，精度符合医疗洁净室标准。

- 温度传感器：风管式，量程覆盖-40～60℃，输出信号4～20mA，用于防冻及加热后温度监测。

- 压差传感器：量程0～100Pa（房间压差）及0～500Pa/500～2500Pa（滤网压差），输出信号4～20mA或无源触点，用于过滤网堵塞报警及室内压差监控。

- 电动风阀执行器：工作电压AC/DC 24V，支持比例调节及开关控制，具备手动操作功能，动作灵敏可靠。

- 水阀及执行器：比例调节阀及配套执行器，工作电压AC 24V，控制信号0～10V或4～20mA，具备手动操作及位置反馈功能。

- 起动控制单元：主要低压电气元件须采用国际知名品牌产品，具备过载、短路、缺相保护功能，提供电源、运行及故障指示，支持远程/就地切换及紧急停机。

- 水管温度/压力传感器：量程及精度须满足冷冻水、热水系统及水箱液位测量要求，输出信号4～20mA或RTD信号，防护等级不低于IP65。

2）现场控制柜
a. 结构要求：采用强弱电一体化集成设计，将起动控制单元与控制器集成于同一柜体内。
b. 工艺要求：柜体结构紧凑，布线规范，标识清晰，便于维护。内部接线应尽量减少外部跨接，提高系统可靠性。

5. 中央监控软件及功能要求

1）软件平台要求
a. 架构：基于Windows操作平台的32位及以上组态软件，支持多任务并行处理。
b. 数据库：内置实时数据库，支持海量数据存储、分析及历史趋势记录；支持ODBC/SQL标准数据库接口。
c. 开发方式：面向对象的组态方式，提供丰富的图形库、动画构件及策略构件；支持脚本语言（如类C语言）进行二次开发。
d. 兼容性：支持OLE Automation、ActiveX控件及OPC标准协议，具备良好的开放性与扩展性。
e. 网络功能：支持C/S（客户机/服务器）及B/S（浏览器/服务器）架构，支持分布式部署及冗余配置，确保数据安全与系统高可用。
f. 界面：全中文界面，支持自定义画面风格，具备状态区、操作区及功能键区域的标准布局。

2）功能模块要求
a. 图形监控：能够生成直观的生产流程画面，动态显示设备运行状态、参数数值、阀门开度等；支持多级画面跳转及报警快速定位。
b. 参数设定：支持远程修改温度、湿度、压力等设定值，以及机组启停、运行模式（值班、恒定、动态）切换。
c. 报警管理：

- 分类报警：区分过程报警（超限）、系统故障报警（I&C报警）及操作信息。

- 记录与显示：报警信息按时间顺序记录，支持声音提示、画面闪烁、弹窗显示；支持报警确认、屏蔽及归档查询。

- 推送功能：支持通过短信、邮件或即时通讯工具推送重要故障报警。
d. 报表系统：

- 自动生成日报、月报及自定义时段报表。

- 内容涵盖过程测量值、报警记录、操作记录等。

- 支持导出为通用办公文档格式（如Excel、PDF），支持打印及硬盘存储。
e. 趋势分析：提供实时趋势图与历史趋势图，支持多参数同屏对比分析，曲线可缩放、平移及数据导出。
f. 权限管理：多级用户权限设置，记录所有操作日志（包括操作员、操作时间、操作内容），确保系统安全。

6. 远程监控及云服务要求

1）远程接入能力
系统须支持通过以太网、WiFi或4G/5G网络接入云端服务平台。提供标准化的数据接口，实现物理设备与物联网平台的无缝连接。

2）移动端功能
a. 实时监控：支持通过手机APP或Web端实时查看设备在线状态、运行参数及工作模式。
b. 远程控制：授权用户可远程修改PLC/DDC设定参数、启停设备及切换运行模式。
c. 预警管理：系统具备隐患识别功能，能在故障发生前发出预防性预警；故障发生时即时推送消息。
d. 运维管理：

- 记录检修、设置及操作日志，形成可追溯的电子档案。

- 支持工程项目、客户信息及售后服务流程的数字化管理。

- 提供人员管理及服务成本统计分析功能。

7. 智能触摸控制面板（中央情报面板）技术要求

1）显示器

显示器采用32寸或32寸以上，分辩率4K(3840*2160)，亮度400~500CD/㎡或以上。

2）操作界面

操作界面包含：手术计时、麻醉计时、北京时间、空调监测、空室内空气质量监测、术间自净、电话/群呼、医用气体监测、系统报警监测（含IT或UPS)、背景音乐、自选音乐、手机/IPa医用影像投屏、灯光照明控制及消防报警指示等功能。

- 操作系统

a.操作系统包括但不限于Android、Windows系统，图型动态画面显示，图型界面任意放大、缩小，自由拖拽、可点击、可刷屏。

b.可预设手术时间、麻醉时间、并通过字体变色及闪烁提醒手术超时、麻醉超时。对所有手术室的“北京时间”进行统一校正。

c.采用主界面及分界面组合。主界面动态数据或图型实时状态显示。分界面可用于参数设置及故障信息查询。

d.界面操作方式采用手动触摸控制与智能语音控制双模式。

e.循环滚屏显示手术室内空气质量（PM2.5、PM10、二氧化碳、甲醛、TVOC)实测值及正常与超标状态显示。

f.循环滚屏温馨提示：智能语音操作请呼叫“小洁护士”。

g.包含AI智能唤醒机器人+AI智能语音对话视觉功能。

h.支持语音指令可非接触控制室内灯光、空调、自选音乐、背景音乐、手术计时、麻醉计时、电话、专呼、手机/IPa医用影像投屏等操作功能及参数设置。

i.支持语音指令可非接触查询医用气体实时监测状态。

g.支持语音指令可非接触查询系统工作状态或报警状态。

k.支持语音指令可快捷拨打各手术室电话或专呼护士站。

l.支持语音指令可支持手机/IPA对病人医用影像\病史资料\检验报告镜像投屏。

m.标准网络接口、RS485通讯接口。

n.预留通讯接口与手术室门前工作站控制系统或医用数字门显示系统对接。

o.手术室多功能液晶显示触摸屏整机需通过国家权威机构（工业和信息化部）出具的“质量安全检验报告”

p.手术室多功能液晶显示触摸屏需提供第三权威机构出具的符合GB 4943.1-2011标准的认证证书。

q.手术室多功能液晶显示触摸屏操作软件需获得国家版权局著作权登记证书，并提供证书编号。

r.手术室多功能液晶显示触摸屏需提供FCC证书、ROHS证书、CE证书。

s.提供液晶触摸屏国家3C强制产品认证；

t.提供《手术室人工智能液晶触摸屏软件》国家计算机软件著作权；

u.提供液晶触摸屏国家能效等级证书；

v.提供液晶触摸屏第三方权威机构出具的语音工服认证。