工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院海珠湾院区一期工程

技术规格书

防护专项

建设单位：

中山大学孙逸仙纪念医院

广州市重点公共建设项目管理中心

设计单位：华东建筑设计研究院有限公司

2025年8月

华东建筑设计研究院有限公司

设计证书编号：甲级A131004031

总经理：   牛  斌

总建筑师： 杨  明

总工程师： 周建龙

上海市汉口路151号         邮政编码：200002

上海市中山南路1799号      邮政编码：200011

医疗与康养建筑设计研究院

设计总负责人：刘智伟、曹贤林

项 目 经 理： 李  霜

专业负责人：

造价负责人： 章  帆

编制说明

为保证项目材料设备符合选材的可靠性、先进性、经济性的原则，特制定防护专业主要设备材料技术要求文件。本文件与施工图一起使用，与图纸不一致之处应以本技术要求为准。

| 防护材料表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 墙面类 |  |  |
| 材料名称 | 防护涂料 | 技术要求 | 符合国家有关标准、设计要求。 1、应对X、γ射线有良好的阻挡作用。 2、有吸收散射线的功能。 3、射线防护涂料应不含铅、可含少量硫酸钡成份，应是无毒、无害的环保产品。射线防护涂料密度≥3.2t/m³。 4、批荡后粘结牢固、不龟裂、不脱落。5、可靠性高，符合国家有关标准和规范要求。必须具有中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所对防护涂料的单项检测报告。 |
| 规格型号 |  |  |  |
| 使用区域 | 核医学科、放射科、放疗科 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考 |  |  |

| 防护材料表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 墙面类 |  |  |
| 材料名称 | 防护铅板 | 技术要求 | 纯度为99.9%，防护当量满足设计要求。 铅板厚度应均匀且不小于设计要求，内部不得有夹层、蜂窝等缺陷。 |
| 规格型号 |  |  |  |
| 使用区域 | 核医学科、放射科、放疗科 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考 |  |  |

| 防护材料表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 防护门窗类 |  |  |
| 材料名称 | 观察窗 | 技术要求 | 1、尺寸要求：见防护设计参数 2、防护要求：见防护设计参数 3、其他要求： a.铅玻璃观察窗的防护铅当量应与墙壁的防护铅当量同步。 b.采用的铅玻璃，性能应满足以下要求 c.防护标准：0.211mmpb/mm（用于X、y射线的屏蔽防护） d.比重：4.8t/m3 e.折射率：1.775 f.透光率：≥85% g.稳定率：(抗潮)A 4、观察窗框选用仿不锈钢铝合金型材，防护当量满足设计要求，且不易变形，表面经抗划伤、抗破碎处理，玻璃与窗框防护可靠。 |
| 规格型号 |  |  |  |
| 使用区域 | 核医学科、放射科、放疗科 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考 |  |  |

| 防护材料表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 防护门窗类 |  |  |
| 材料名称 | 电动防护门、屏蔽门 | 技术要求 | 产品应具有卫生行政主管部分颁发防护门《放射防护器材检测报告》及产品准入合格证等证明文件 1、尺寸要求：见防护设计参数 2、防护要求：见防护设计参数 3、配置：采用微电脑成套控制系统、电机采用进口/合资知名品牌，配备门机（门灯）联锁装置。 4、开启方式：电动门开、关启动按正常和异常情况配备两种操作装置：遥控器遥控操纵启动、按钮启动。电动门红外线光幕防夹传感器采用优质传感器，可靠性高，不受其他光线干扰。电动门要求配有电源储备器，能在断电的情况下可以打开门，起到消防安全应急作用。 5、行走结构：轨道式，运行平稳，无噪音。 6、附属配置：电离辐射标志及微电脑控制滚动工作警示灯，红外线光幕保护装置，防护门四周装有防尘装置。 7、门扇的内部结构： a. 包括门框、整体门套、门扇，锁具、拉手、上下轨道、电离辐射警示牌及电离辐射警示灯等的制作和安装。 b. 门扇内框选用钢制结构，内部结构合理、牢固，防腐处理可靠。并填充保温隔音防火材料。门扇内衬防护材料，防护当量满 足设计要求，且永不变形。面层采用不锈钢，表面平整、美观。门的下沿应有防漏射线处理。 c. 整体结构牢固、可靠，不易变形和锈蚀，门体具有防尘功能。 d. 门框选用仿不锈钢铝合金型材，内部结构合理、牢固，防腐处理可靠。防护层当量满足设计要求，且永不变形。 e. 整体门套配置与防护门相同材质，且做防护处理。 f．轨道采用专用整体轨道，能满足门体走行要求，表面平整，承载能力强，噪声小，不变形不易积污。 g．保护系统：具有电气、红外线光幕两种保护装置，实现开关门的限位，提供与放射设备联动的电离辐射警示和门电连锁，具有可靠的防夹保护。 h．配置按国家标准GB18871确定规格制造的“当心电离辐射”警示牌。电离辐射警示灯采用LED光源，使用电压为交流220伏。 i．电动门应满足以下条件： 电动门传动系统采用微电脑成套控制系统； 安全装置：电气、红外线光幕保护装置； 操作系统遥控器遥控操纵启动开、关门，电动控制箱，以按钮启动开、关门； 联锁装置：配备门机或门灯联锁装置，只有关门才能出束治疗，出束治疗中意外开门终止出束，关闭截束器（对放疗设备而言）； 加速器机房电动防护门在停电异常情况下，以手动摇杆启动开、关门。 附属配置：配置“当心电力辐射”警示牌及工作指示灯。 8、防护门、磁屏蔽门材质及颜色选择应符合整体室内装饰效果。 |
| 规格型号 |  |  |  |
| 使用区域 | 核医学科、放射科、放疗科 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考 |  |  |

| 防护材料表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 防护门窗类 |  |  |
| 材料名称 | 手动防护门 | 技术要求 | 1、尺寸要求：见防护设计参数 2、防护要求：见防护设计参数 3、其它要求： a.包括门框、整体门套、门扇，锁具、拉手、铰链、闭门器等五金件，电离辐射警示牌GB18871及电离辐射警示灯等的制作和安装。 b.门内部主要结构由钢骨架、铅板、防护粘合剂、抗氧化剂、特种密度板等组成。平开门框采用1.0厚304#不锈钢，门框与门扇间缝隙采用专用密封毛条，门的下沿应有防漏射线处理。 c.整体结构牢固、可靠，不易变形和锈蚀，开关寿命不少于50000次。 d.门扇内框选用钢制结构，内部结构合理、牢固，防腐处理可靠。并填充保温隔音防火材料。表面平整、美观。防护层采用复合工艺，防护当量满足设计要求，且永不变形。表面平整、美观，无钉孔、无包边。门体具有防尘功能。 e.门框选用仿不锈钢铝合金型材，内部结构合理、牢固，防腐处理可靠。防护层当量满足设计要求，且永不变形。 f.整体门套配置与防护门体相同材质的防护装饰门套为彩钢板型材。 g.隔音效果好，开启灵活。 h.双开门在门中间闭合处应有防漏射线处理。 |
| 规格型号 |  |  |  |
| 使用区域 | 核医学科、放射科、放疗科 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考 |  |  |

| 核医学衰变池技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |
| 1 | 不锈钢防辐射井盖 | 1.规格：800*800（800*200共4块组成1套） 2.材质：δ4#304不锈钢雪花板材激光切割，钢板骨架，10mmPb铅砖防护层 3.结构：每块盖板2个不锈钢承重提手，结构承重≥0.2T 4.井盖压在井口处，四周需做不锈钢边框 5.每个井盖分4块，Z字口压接防护 |
| 2 | 不锈钢潜污泵 | 配套机组及执行机构 1.构成：污水专用叶轮切割式固体杂质粉碎排渣泵,电动控制装置，防堵装置，过载保护装置 2.参数：流量≥25m³/h,扬程≥15m，功率≤3kW，配管口径≥DN65 3.独立运行，多级备用 |
| 3 | 挂式耦合器及安装固定组件 | 1.与水泵配套设计安装 2.方便检修维护,可将水泵提拉到衰变池外 3.提高水泵效率降低泄漏量 4.配置不锈钢滑杆及底座 |
| 4 | 智能液位控制器 | 投入式压力传感液位计，精准实时检测水位 1.工作温度0-60℃ 2.额定电流：4A 3.电寿命1*100000次 4.一用一备耐腐蚀耐辐射 IP68级防水 |
| 5 | 导流管组 | 1.衰变池内部管道组件 2.具备高等级的耐腐蚀性及密封性 3.PE材质连接件 |
| 6 | 污水专用管 | 1.安装部位： 室内/室外 2.介质：污水 、废水 3.规格、压力 等级：DN80 4.连接形式： 卡箍热熔连接 5.材质：PE |
| 7 | 流向控制阀组 | 1、控制水流方向，防止水流倒流 IP68级防水 2、规格DN80 |
| 8 | 专用系统运行控制柜 | 1.落地式控制柜或壁挂式控制柜 2.智能模块控制,全自动化运行控制程序 3.液晶触控操作屏7寸,实时显示运行状态 4.故障报警声光提示，故障手动排除菜单提示 5.运行时间记录.衰变时间记录 6.PLC、变频器、交流接触器、断路器、热过载继电器、中间继电器、漏电断路器 7.辐射监控联动，检测通过开启排水 8、远程监控 |
| 9 | 在线辐射监测 | 1.实现在线辐射监测 2.剂量探头防水等级IP68 3.配置在线实时监测软件系统 与衰变池控制系统联动 |
| 10 | 管道防护 | 进入衰变前的污水管道 1.防护标准≥10mmpb 2.截面尺寸不小于110 考虑承重处理 |

| 核医学核排风装置技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |
| 1 | 核排风过滤装置 | 放射性废气过滤装置 1.外形尺寸：1580*700*650 2.防护当量：40mmpb 3.风量1500m³/h，初效过滤器，活性炭滤芯≮9组 4.箱体304不锈钢材质，厚度2mm |
| 2 | 设备支架制作安装 | 1.14#槽钢焊接 2.可适应地面安装或吊装 3.附带减震降噪功能 4、可承载重量约：1.5吨 |
| 3 | 控制箱 | 专用系统运行控制柜 1.500*700明装控制柜 2.智能模块控制,全自动化运行 3.液晶触控操作屏7寸,实时显示运行状态 4.故障报警声光提示 5.PLC、变频器、交流接触器、断路器、热过载继电器、中间继电器、漏电断路器 6、与楼顶设备及热室等室内设备联动 |

| 回旋加速器高纯气体技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |
| 前端控制部分 |  |  |
| 1 | 超纯气体气瓶端控制面板 | 1、超纯气体前端控制面板，材质：2mm厚304不锈钢。 2、 产品尺寸：450x480 3、激光切割定位加工。 4、设计合理，确保减压器的安装精度，方便减压器拆卸校验。 5、配套专用的不锈钢固定座，确保高压软管的对接固定。 |
| 2 | 超纯气体精密减压器 | 超纯气体专用（一级） 1.名称：超纯气体精密减压器 2.规格：0-2MPa 3.材质：SS316L,膜片硬密封 4.前端精密减压器氦气专用、氮气专用、氮氧混合气专用，膜片硬密封，所有减压阀均为不锈钢材质。 |
| 3 | 超纯气体精密减压器 | 99.9999氢气专用（一级） 1.名称：超纯气体精密减压器 2.规格：0-6MPa 3.材质：SS316L,膜片硬密封 |
| 4 | 超纯气体精密减压器 | 99.9999氢气专用（一级） 1.名称：超纯气体精密减压器 2.规格：0-4MPa 3.材质：SS316L,膜片硬密封 |
| 5 | 高压螺纹阀门 | 316不锈钢高压球阀 BV15-TF4 1/4、3000PSI |
| 6 | 漏气监测报警器 | 1.名称：漏气监测报警器 2.主要检测氢气、甲烷等易燃气体 3、含探测器和报警主机 |
| 7 | 设备支架 | 1.名称：防静电气瓶固定架 2.规格：SWT225 3.材质：ABS 4.配套气瓶固定带 |
| 8 | 高压不锈钢管 | 气体管路 1.采用316L不锈钢高洁净管，精密直接，精密三通，精密变径。 2.气体管道通过双卡套结构与减压阀相连接，管道固定管架均采用耐高温金属材料。 3.减压阀与气瓶均采用反丝螺纹连接。 4.TUBE-1/4 (6.35) 5.TUBE-1/2 |
| 9 | 不锈钢管路导轨 | 1.名称：管路导轨 2.规格：UN-5-1/4-250 3.材质：304不锈钢 |
| 10 | 高压金属软管 | 软接头(软管） GPS-36X316L |
| 11 | 高压金属软管 | 软接头(软管） GPS-36H316L |
| 12 | 不锈钢蝶阀 | 氢气回火阻止阀 NPT 1/4 |
| 13 | 管夹 | SXLPG2-106.4 材质：铝合金及阻燃材质，不锈钢螺丝固定，安装在不锈钢轨道上，安装方式贴墙固定，根据现场情况配支架 适用1/4管路 |
| 14 | 管夹 | SXLPG8-112 材质：铝合金及阻燃材质，不锈钢螺丝固定，安装在不锈钢轨道上，安装方式贴墙固定，根据现场情况配支架 适用1/2管路 |
| 15 | 高压不锈钢管件 | 316不锈钢螺纹转接 MC-1/4-1/2R MC-1/2-1/4R |
| 16 | 高压不锈钢管件 | 316不锈钢三通变径 1/4-1/2 |
| 17 | 高压不锈钢管件 | 316不锈钢直通变径 1/4转6mm快插 |
| 18 |  |  |
| 加速器终端控制部分 |  |  |
| 1 | 超纯气体控制面板 | 1.名称：超纯气体气瓶端控制面板 2.规格、材质：2mm厚304不锈钢体δ6 连接件,固定架,支撑架套件,6位一体 产品尺寸：1800x480 3、激光切割定位加工。 4、设计合理，确保减压器的安装精度，方便减压器拆卸校验。 5、配套专用的不锈钢固定座，确保高压软管的对接固定。 |
| 2 | 超纯气体精密减压器（通用气体）（二级） | 1.名称：超纯气体终端精密减压器 2.规格：0-1MPa 3.材质：SS316L,膜片硬密封 |
| 3 | 低压螺纹阀门 | 316不锈钢低压球阀 BV112-TF4 1/4\1000PSI BV112-TF4 1/2\1000PSI |
| 热室终端控制部分 |  |  |
| 1 | 超纯气体控制面板 | 1.名称：超纯气体气瓶端控制面板 2.规格、材质：2mm厚304不锈钢体δ6 连接件,固定架,支撑架套件,3位一体 产品尺寸：900x480 3、激光切割定位加工。 4、设计合理，确保减压器的安装精度，方便减压器拆卸校验。 5、配套专用的不锈钢固定座，确保高压软管的对接固定。 |
| 2 | 超纯气体精密减压器（通用气体）（二级） | 1.名称：超纯气体终端精密减压器 2.规格：0-4MPa 3.材质：SS316L,膜片硬密封 |
| 3 | 超纯气体精密减压器（通用气体）（二级） | 1.名称：超纯气体终端精密减压器 2.规格：0-2MPa 3.材质：SS316L,膜片硬密封 |
| 4 | 超纯气体精密减压器（通用气体）（二级） | 1.名称：超纯气体终端精密减压器 2.规格：0-0.5MPa 3.材质：SS316L,膜片硬密封 |

| 回旋加速器场地纯水机组技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |
| 1 | 预处理系统 | 含2000L原水箱一个，增压泵CHL4—40 一台，400×1650多介质过滤器一套，全自动过滤阀F67C二套，精制净水石英砂一袋，400×1650活性炭吸附器一套，精制净水活性炭3袋，400×1650树脂软化器一套，自动软化阀F63C一套，001×7阳离子树脂5袋，100L盐箱一个 |
| 2 | 反渗透系统 | 含3芯20英寸精密不锈钢过滤器一台，高压泵一台，4040不锈钢膜壳5支，HYDRANAUTICS 4寸膜5支，CM—230电导仪二套，压力表3.0Mpa／1.0Mpa六套，10GPM流量计四套，低压保护开关SSNS—110一套，高压保护开关SSNS—120一套，电磁阀（∮32、∮25）二套，电控系统（含电器原件）一套，RO主机架一套，管件、阀门（∮20、∮25）一批 |
| 3 | 消毒系统及成品水箱 | 含3克臭氧发生器（14瓦紫外线杀菌器）一套，500L无菌水箱一个，液位控制开关二套，304不锈钢洁净管道φ20 180米，304不锈钢洁净管道φ38 62米，304不锈钢快接头φ20 16个，304不锈钢快接球阀φ38 1个，304不锈钢丝头φ20 18个，304不锈钢内丝φ20 18个，304不锈钢弯头φ20 8个，304不锈钢支架φ20 20个，304不锈钢室内支架φ38 8个，304不锈钢快卡卡箍φ38 3个，316不锈钢隔膜阀8个，酸洗钝化一项，焊口焊接25个，焊口检测25个，安装调试费一项 |
| 4 | 薄壁不锈钢管 DN25 | 1.材质：薄壁不锈钢管 2.规格型号：DN25 3.连接方式:氩弧焊接口 4、制作、安装：详图 5.管网水冲洗、水压及泄漏试压试验符合设计及规范要求 6.支架制作.安装 7.预留孔洞及补孔洞 8.其他:满足规范及设计要求 |
| 5 | 不锈钢球阀 DN25 | 1.名称：锈钢球阀 2.规格：DN25 3.材质：不锈钢 |

| 回旋加速器场地空压机技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |
| 1 | 无油无水空气压缩机 | 无需添加润滑油，输出气体干燥、洁净、低露点、质量更高。 全新PLC控制系统、智能化、数字化控制、具有自动启动及停机保护、电流、电压过载保护、高温热保护等功能，安全可靠、性能更稳定、有效提高压缩机使用寿命。 出色的噪音控制技术及高弹减震降噪设计，适合所有室内环境使用。 输出气体压力平稳无波动，精度高 全铜线圈、精密部件及合理设计，质量优良。 配置高性能干燥设备及高精度过滤器，设备紧凑外形美观、性能稳定、直接输出、无需繁杂安装流程，可为诸多用气领域提供优质气源。 |
| 2 | 参数配置 | 电压：110/220/380V /50/60HZ 额定功率：3.0kw 排气量：498-240L/min 额定压力：1.0MPa 噪音：58db（A） 气罐容积：100L 露点：-30℃ 重量：212kg 外形尺寸：1145*650*980mm |