中山大学孙逸仙纪念医院
2026-2029年热水系统维保服务项目用户需求书
    说明：
1.供应商须对本项目所有采购内容进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。
2.《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此作出一一响应。任一项未响应或不满足要求的，将导致响应无效。
3.《用户需求书》中标注有“▲”号的条款为重要条款要求，如不满足将导致严重扣分，但不作为无效响应处理。
4.供应商在响应详细内容中必须列出具体数值或作出具体承诺。如果供应商只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评分结果。

一、项目概况
1、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院2026-2029年热水系统维保服务项目
2、服务院区：北院区（广州市越秀区沿江西路107号）、南院区（广州市海珠区盈丰路33号）、花都院区（广州市花都区镜湖大道11号）
3、服务期限：3年（2026年10月8日—2029年10月7日）
4、项目核心：为医院三院区全品类热水系统提供全周期、标准化、应急化维修保养服务，保障热水系统24小时安全、稳定、高效、节能运行，满足临床诊疗、办公、生活热水供应需求。
5、承包方式：服务清单固定总价承包方式，合同总价为完成全部维保服务清单内容的含税包干价；实际结算时，按乙方实际完成且验收合格的服务内容计价，未完成或不合格项目不予计价（≤500元零配件免费更换），>500元零配件、紧急抢修按实结算；本项目严禁转包、分包，违者视为违约，甲方有权终止合同并追责。
[bookmark: _GoBack]6、项目预算限价：32.4万（三院区三年）。

    ▲二、服务范围与维保设备类型（清单详见附件）
本项目覆盖三院区全类型热水系统设备，包含但不限于以下品类，具体设备清单以现场核查及附件为准：
1、热水主机设备
    空气源热泵机组：美的、确正、普瑞思顿、德能、生能、史密斯、美博新能源CHW-030C、美博新能源RB76AG等各型号热泵
电热水锅炉：迪森系列电热水锅炉及配套外置板式换热器
太阳能集热系统：晶沐朝阳平板型太阳能集热器（含支架、接线、换热组件）
2、辅助供水设备
    水泵：循环泵、回水泵、增压泵、补水泵、恒压水泵（威乐、格兰富、广州市第一水泵厂、上海凯泉、上海人民等品牌）
    保温水箱：不锈钢保温水箱（含基础、阀门、保温层）
3、管路与阀件系统
    楼面热水管道、冷水管道、法兰、软接、减压阀、排气阀、电磁阀、黄铜止回阀、Y型过滤器
    热水恒压供水系统、管道支架
4、电气控制系统 
热水机组配电箱、交流接触器、热继电器、传感器、液位探头、定时器、保护器、开关、指示灯、控制信号线

    ★三、维保内容与周期标准
投标人须严格按照以下周期与内容执行维保，确保设备全生命周期稳定运行，维保记录需纸质+电子版同步提交甲方存档。

	设备类别
	核心维保内容
	维保周期

	空气源热泵/ 电锅炉
	1、风机/水泵轴承加润滑油
2、电线连接点紧固、电源检测
3、温感探头检查/更换、控制参数调整
4、换热翅片清洗、运行参数记录
5、安全控制功能测试、制冷剂/润滑检查
6、热交换板/水过滤器清洗
7、机座除锈防锈
	每月（1-5 项）；每6个月（6项）；每1年（7 项）

	太阳能集热器
	1、表面清洁、外观破损检查
2、线路连接紧固、支架除锈补漆
3、红外热成像热斑检测、电气性能测试
	每月（1-2项）；每1年（3 项）

	保温水箱
	1、内部清洗、漏水检查修补
2、基础防锈、开关阀门检测
3、保温层维护
	每月（2 项）；每1年（1、3 项）

	水泵机组
	1、外观清扫、接线/电气故障检修
2、轴承润滑、联轴器校正
3、漏水检查、电机绝缘/电流测量
4、机座除锈防锈
	每月（1、3、4 项）；每4个月（2 项）

	过滤器
	Y 型过滤器清洗、水管疏通、运行养护
	每月

	控制系统
	1、配电装置清洁、电线/信号线检查
2、开关/指示灯复位检测
3、接地装置、接触器/继电器校验
4、水位探头检查
	每月

	管道系统
	1、电磁阀/阀门检修、加注润滑油
2、软接/法兰漏水维修
3、管道/支架除锈防锈、保温维护
4、排水盘/管路、压力表/温度计检测
	每月（1、3-4 项）；故障即时处理（2 项）；每1 年（3 项）


除本需求书约定的标准化维保作业内容外，服务商在每次维保作业全过程须同步履行机房环境保洁义务：作业期间及时清理各类设备表面积尘；同步清除机房内部及周边积水、堆放杂物；单次维保全部工序完工后，对机房作业区域、整体环境完成全面清洁整理，保障机房整洁规范。

    四、服务质量与应急响应要求
1、日常维保要求
每次维保完成后，须经甲方维修组/管理科室签字确认，不合格需立即返工，费用由乙方承担。
    建立设备全生命周期档案，记录故障、维修、检测、换件信息，每次完成维保后5个工作日内提交维保及维修报告。
负责热水机房清洁卫生，做到安全施工、文明施工，遵守医院院内管理规定。
每次上门维保人员不得少于2人。
▲2、应急响应时限（全年无休，含夜间、周末、节假日）
    核心紧急故障（热水供应中断、铜管破裂漏水、机组/水泵重大故障）：自接到通知起4小时内到场处置。
    其他故障（局部水温异常、系统压力不稳、机组运行异响/一般性故障、回水不畅、个别楼层/用水点出水异常、阀门/过滤器堵塞等）：自接到通知起8小时内到场处置。
若遭受自然灾害等不可抗力因素影响可酌情放宽应急响应时间要求。
3、故障修复要求
    常规故障：到场后3个日历天内彻底修复；特殊配件/不可抗力可协商延期。逾期未修复，甲方有权委托第三方维修，乙方需支付第三方维修费用的2倍作为违约金。
★4、人员资质要求
    维保人员须持低压电工证、制冷作业证上岗，具备热水系统维修经验。
固定紧急联系人及24小时联系方式，动火作业需提前在医院保卫科办理动火证。
5、资料要求
    乙方须在每个服务年度内，组织维保人员开展技能培训并形成完整培训记录；完成年度维保工作总结报告的撰写，并对年度维保工作开展安全质量评估。上述工作成果（含培训记录、工作总结报告、安全质量评估材料等）均须形成纸质版及电子版文件，提交甲方留存归档。

    五、零配件更换与费用规则
1、免费更换范围：功能不可拆分、市场价≤500元的零配件，乙方免费提供、安装、调试（价目表参照合同附件，未列入但≤500元配件同样免费）。
2、有偿更换范围：>500元零配件、铜管紧急抢修、清单外新增维保内容，乙方报价经甲方书面确认后按实结算。
3、配件质量：甲乙双方提供的配件均需符合设备技术要求，不合格配件有权拒绝使用；乙方需提供常用配件参数、市场价及优惠价清单。

    六、考核、违约与合同终止
1、响应违约：未按约定时间到场抢修，支付300元/次违约金；服务期内累计3次以上违约，甲方有权终止合同。
2、服务违约：维保质量不合格、未按周期维保，甲方有权扣减维保费用、责令限期整改；逾期未整改，乙方返还不合格部分维保费用，并支付年度合同金额10%违约金。
3、年度考核：甲方每年对维保服务进行考核，评分＜80分，合同自动终止。
4、无故解约：任何一方无正当理由终止合同，需支付年度合同金额30%违约金。
5、其他违约：维保人员违规、损坏/盗取医院财物，需全额赔偿并追究法律责任；转包/分包项目，甲方立即解约并追责。

    七、验收、结算与付款
1、验收标准：按本需求书维保内容、周期、响应时限执行，经甲方管理科室确认合格视为验收通过。
2、结算方式：每半年结算一次，有违约情形的，扣除相应违约金后结算。
3、金额计算： 
（1）当次结算金额=维保费用总额的1/6 ； 
（2）支付触发条件：当次结算周期内的维保服务已完成、经采购人管理科室验收合格、结算金额经审计部门审核无误，且供应商已提供合法正规发票。 
（3）付款时限：采购人在满足上述全部支付条件后30个工作日内，向供应商支付当次结算款项。
4、合同总价：三年总报价包干，报价包含人工费、机械费、管理费、利润、风险费、税费、≤500元配件费等所有费用，服务期内不调价。

八、合同初稿

中山大学孙逸仙纪念医院
2026-2029年热水系统维保服务项目合同

甲方（发包方）：中山大学孙逸仙纪念医院
乙方（承包方）：**************有限公司

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲方委托乙方对我院北院区、南院区、花都院区热水系统及设备提供维修保养服务，结合双方原签订的两份维保合同内容，经友好协商，就服务范围、承包方式、权利义务等达成一致，签订本合并合同，双方共同遵照执行。

第一条 项目概况
1、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院2026-2029年热水系统维保服务项目
2、 服务地点
北院区：广州市越秀区沿江西路107号
南院区：广州市海珠区盈丰路33号
花都院区：广州市花都区镜湖大道11号
3、服务设备范围：涵盖三院区空气源热泵机组、电热水锅炉、平板型太阳能集热器、不锈钢保温水箱、循环泵、回水泵、增压泵、补水泵等各类水泵、楼面管道、阀门、过滤器、软接、法兰、电气控制系统等全套热水系统设备，具体设备清单详见附件一。
4、服务核心：保障三院区热水系统24小时安全、稳定、高效、节能运行，满足临床、办公、生活热水供应需求。

    第二条 承包方式
1、承包模式：本项目采用服务清单固定总价承包方式，合同总价为完成全部维保服务清单内容的含税包干价；实际结算时，按乙方实际完成且验收合格的服务内容计价，未完成或不合格项目不予计价、部分零配件有偿更换模式，服务费用包含人工费、机械费、管理费、利润、风险费、税费、安全施工费、维修人员人身安全保险费等全部费用，服务期内乙方不得另行加价。
2、免费零配件范围：功能不可拆分、市场单价≤500元的零配件，由乙方免费提供、安装、调试（价目表详见附件二）；未列入清单但市场价≤500元的配件，同样免费更换。
3、有偿零配件范围：功能不可拆分、市场单价＞500元的零配件、清单外新增维保内容，乙方报价经甲方书面确认后按实单独办理结算。
4、结算原则：甲乙双方严格按合同执行，按实际保养工作数量结算；乙方不得擅自追加合同外费用。
5、转包分包限制：本项目严禁转包、分包，乙方擅自转包/分包的，视为违约，甲方有权终止合同并追究乙方损失。

    第三条 维保服务范围、内容与周期
乙方严格按照以下范围、内容及周期提供维保服务，维保记录需纸质版+电子版同步提交甲方存档，经甲方签字确认后方可作为结算依据：
	设备类别
	核心维保内容
	维保周期

	空气源热泵/ 电锅炉
	1、风机/水泵轴承加润滑油
2、电线连接点紧固、电源检测
3、温感探头检查/更换、控制参数调整
4、换热翅片清洗、运行参数记录
5、安全控制功能测试、制冷剂/润滑检查
6、热交换板/水过滤器清洗
7、机座除锈防锈
	每月（1-5 项）；每6个月（6项）；每1年（7 项）

	太阳能集热器
	1、表面清洁、外观破损检查
2、线路连接紧固、支架除锈补漆
3、红外热成像热斑检测、电气性能测试
	每月（1-2项）；每1年（3 项）

	保温水箱
	1、内部清洗、漏水检查修补
2、基础防锈、开关阀门检测
3、保温层维护
	每月（2 项）；每1年（1、3 项）

	水泵机组
	1、外观清扫、接线/电气故障检修
2、轴承润滑、联轴器校正
3、漏水检查、电机绝缘/电流测量
4、机座除锈防锈
	每月（1、3、4 项）；每4个月（2 项）

	过滤器
	Y 型过滤器清洗、水管疏通、运行养护
	每月

	控制系统
	1、配电装置清洁、电线/信号线检查
2、开关/指示灯复位检测
3、接地装置、接触器/继电器校验
4、水位探头检查
	每月

	管道系统
	1、电磁阀/阀门检修、加注润滑油
2、软接/法兰漏水维修
3、管道/支架除锈防锈、保温维护
4、排水盘/管路、压力表/温度计检测
	每月（1、3-4 项）；故障即时处理（2 项）；每1 年（3 项）


    除本需求书约定的标准化维保作业内容外，服务商在每次维保作业全过程须同步履行机房环境保洁义务：作业期间及时清理各类设备表面积尘；同步清除机房内部及周边积水、堆放杂物；单次维保全部工序完工后，对机房作业区域、整体环境完成全面清洁整理，保障机房整洁规范。
    第四条 服务质量与应急响应要求
1、日常维保要求
    每次维保完成须经甲方维修组/管理科室签字确认，不合格立即返工，返工费用由乙方承担；乙方负责热水机房清洁卫生，遵守甲方院内管理规定；建立设备全生命周期档案，每次维保完成后5个工作日内提交维保及维修报告。
2、应急响应时限（全年无休）
    北院区、南院区、花都院区：核心紧急故障（热水中断、管道破裂、机组重大故障）4小时内到场；其他故障8小时内到场。
3、故障修复要求：常规故障到场后3个日历天内彻底修复；特殊配件采购/不可抗力可协商延期；逾期未修复，甲方有权委托第三方维修，乙方需支付第三方维修费用的2倍作为违约金。
4、人员要求：维保人员须持低压电工证、制冷作业证上岗，每次上门维保人员不得少于2人；固定24小时紧急联系人：xxx，联系方式：xxxxxxxxx；动火作业需提前在甲方保卫科办理动火证。

第五条 服务期限
本合同服务期限统一为：2026年10月8日至2029年10月7日止（共36个月）。

第六条 合同总价、结算与支付
1、合同总价：人民币xxxxxxx元整（¥xxxxxxxx）
其中北院区维保价¥xxxxxx元、南院区年度维保价：¥xxxxxx元；花都院区年度维保价：¥xxxxx元
2、结算周期：每半年结算1次；
    3、结算规则
    （1）维保费用按清单价格按实结算，违约金额直接从结算款中扣除；单笔金额超过500元的零配件费用，单独办理结算手续，不纳入维保费用常规结算流程。；
（2）当次结算金额=维保费用总额的1/6； 
（3）支付触发条件：当次结算周期内的维保服务已完成、经采购人管理科室验收合格、结算金额经审计部门审核无误，且供应商已提供合法正规发票。 
（4）付款时限：采购人在满足上述全部支付条件后30个工作日内，向供应商支付当次结算款项。
（5）本项目为总价控制项目，如需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%
4、甲方开票信息
名称：中山大学孙逸仙纪念医院
    税号：440104455416037
    地址：广州市沿江西路107号
    开户行：广州市工商银行第二支行
    账号：3602000509000704422

    第七条 双方权利与责任
    7、1 甲方责任
1、遵守热水设备使用规则，提供设备参数资料，配合乙方维保工作；
2、设备故障时第一时间通知乙方，告知故障现象、位置等关键信息；
3、按合同约定及时验收维保服务、审核结算资料并支付费用；
4、对乙方维保服务、配件质量、响应时效进行全程监督与考核。

    7、2 乙方责任
1、按合同约定完成维保、维修服务，保证设备正常、安全、高效运行；
2、维保服务不合格无条件返工，承担全部返工费用；
3、发现人为破坏、盗窃、水浸、供电故障等非正常损耗，须书面报甲方同意后维修；
4、维修人员服从甲方管理，不得损坏、盗取甲方财物，违者全额赔偿并追究法律责任；
5、合同期满，主动与甲方确认的下一任维保单位完成工作交接，否则甲方有权暂缓结算；
6、按要求提交年度质量安全评估报告、维保人员专业培训记录、维保总结报告。

    第八条 违约责任
1、响应违约：未按约定时间到场抢修，支付300元/次违约金；服务期内累计3次以上违约，甲方有权终止合同。
2、服务违约：维保质量不合格、未按周期维保，甲方有权扣减维保费用、责令限期整改；逾期未整改，乙方返还不合格部分维保费用，并支付合同金额10%违约金。
3、转包/分包违约：乙方擅自转包、分包项目，甲方立即解约，乙方赔偿甲方全部损失。
4、配件违约：使用假冒、劣质、非适配配件，乙方立即免费更换并承担全部损失。
5、无故解约：除法定及合同约定事由外，任何一方无正当理由终止合同，需支付年度合同金额30%违约金。
6、乙方累计3次以上违约，甲方有权终止合同并追偿损失。

第九条 不可抗力
1、不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等双方认可的不可预见、不可避免事件；
2、不可抗力导致的故障/换件，双方另行协商，乙方需优先抢修恢复设备运行；
3、发生不可抗力一方需及时通知对方，友好协商合同执行事宜。

第十条 争议解决
本合同履行过程中产生的争议，双方先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼，争议处理期间不影响合同其余条款的履行。

    第十一条 其他约定
1、乙方签订合同后1个月内提交资质文件、人员上岗证明、服务流程、质量控制体系，变更后及时补交；
2、乙方须签署《廉洁承诺书》（附件三），严格遵守医疗卫生行业廉洁规定；
3、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，签字盖章后生效，正副本具有同等法律效力。

第十二条 合同组成文件
1、本合同（含附件）；
2、招标文件、投标文件、投标报价及附件；
3、维保规范、技术文件；
4、双方签订的书面协商、变更协议。以上文件互为补充，具有同等法律效力

附件一：

	北院区热水机组维保服务项目清单

	A、空气源热泵主机部分：

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	制热量
	制冷剂
	制冷剂充入量
	出厂日期
	安装位置
	单价含税（元/年）
	总价含税（元/3年）

	1
	美的空气源热泵机组1# 
	KFXRS-20II
	1
	18500W
	R22
	2800g
	2016.3
	岭南楼天面
	
	

	2
	确正空气源热泵机组2#
	KFXRS-18II-D
	1
	17.5KW
	R22
	4kg
	2019.7
	岭南楼天面
	
	

	3
	确正空气源热泵机组1#
	RBR-18F
	1
	21070W
	R22
	5.5kg
	2011.1
	中山楼天面
	
	

	4
	确正空气源热泵机组2#
	RBR-18F
	1
	21070W
	R22
	5.5kg
	2011.1
	中山楼天面
	
	

	5
	普瑞思顿空气源热泵机组3#
	LWH-050
	1
	19300W
	R22
	2300g
	2020.10
	中山楼天面
	
	

	6
	普瑞思顿空气源热泵机组4#
	LWH-050
	1
	19300W
	R22
	2300g
	2020.10
	中山楼天面
	
	

	7
	德能空气源热泵机组1#
	DE-46W/D
	1
	4.6W
	R22
	2.3Kg
	2011.04
	广协楼心内二区
	
	

	8
	确正空气源热泵机组2#
	KFXRS-18II
	1
	17.5KW
	R22
	4kg
	2017.7
	广协楼心内二区
	
	

	9
	确正空气源热泵机组1#
	KFXRS-18II
	1
	17.5KW
	R22
	4kg
	2017.7
	博济楼前座天面
	
	

	10
	确正空气源热泵机组2#
	KFXRS-18II
	1
	17.5KW
	R22
	4kg
	2017.7
	博济楼前座天面
	
	

	11
	确正空气源热泵机组3#
	RBP-36F
	1
	48575W
	R22
	10kg
	2011.11
	博济楼前座天面
	
	

	12
	美的空气源热泵机组
	KFXRS-38II
	1
	38000W
	R22
	3300g
	2016.1
	教学楼天面
	
	

	13
	美的空气源热泵机组
	KFXRS-38II
	1
	38000W
	R22
	3300g
	2016.1
	教学楼天面
	

	

	14
	普瑞思顿空气源热泵机组3#
	LWH-100
	1
	39.5KW
	R22
	2300g
	2023.6
	教学楼天面
	
	

	15
	普瑞思顿空气源热泵机组4#
	LWH-100
	1
	39.5KW
	R22
	2300g
	2023.6
	教学楼天面
	
	

	16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	B、热水锅炉部分：

	序号
	设备名称
	设备型号
	单位
	发热丝数量
	总功率
	出厂日期
	安装位置
	
	

	1
	迪森热水电热锅炉1#
	DSD60系列
	1
	12组
	468KW（含控制系统）
	2009
	岭南楼负一层
	
	

	2
	迪森热水电热锅炉2#
	CWDR0.7-90/65
	1
	12组
	720KW（含控制系统）
	2021.11
	岭南楼负一层
	
	

	3
	锅炉外置板式热交换器1#
	/
	1
	/
	/
	2009
	岭南楼负一层
	
	

	4
	锅炉外置板式热交换器2#
	BP0.3-10
	1
	/
	/
	2021.11
	岭南楼负一层
	
	

	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	小计：
	

	C、水泵设备部分：

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	功率
	扬程
	生产厂家
	投用日期
	安装地点
	单价含税（元/年）
	总价含税（元/3年）

	1
	1#热水循环泵
	GD40-20
	1
	1.5KW
	20m
	广州市第一水泵厂
	2016.5
	岭南楼天面
	
	

	2
	2#热水循环泵
	GD 40-20
	1
	1.5KW
	20m
	广州市第一水泵厂
	2016.5
	岭南楼天面
	
	

	3
	3#补水泵
	PUN-200LH
	1
	400W
	10m
	威乐
	2016.5
	岭南楼天面
	
	

	4
	4#管道供水热水泵
	PUN-601EH
	1
	880W
	20m
	威乐
	2016.5
	岭南楼天面
	
	

	5
	1#热水循环泵
	PUN-601EH
	1
	880W
	20m
	威乐
	2020.10
	中山楼天面
	
	

	6
	2#热水循环泵
	PUN-601EH
	1
	880W
	20m
	威乐
	2020.10
	中山楼天面
	
	

	7
	3#热水循环泵
	PUN-601EH
	1
	880W
	20m
	威乐
	2020.10
	中山楼天面
	
	

	8
	4#热水循环泵
	PUN-601EH
	1
	880W
	20m
	威乐
	2020.10
	中山楼天面
	
	

	9
	5#补水泵
	PUN-750EH
	1
	1100W 
	17.5m
	威乐
	2020.10
	中山楼天面
	
	

	10
	1#热水循环泵
	PUN-751EH
	1
	1250W
	20m
	威乐
	2017.7
	广协楼心内二区
	
	

	11
	2#热水循环泵
	PUN-601EH
	1
	880W
	20m
	威乐
	2017.7
	广协楼心内二区
	
	

	12
	3#管道供水热水泵
	PUN-601EH
	1
	880W
	20m
	威乐
	2022.4
	广协楼心内二区
	
	

	13
	4#管道供水热水泵
	PUN-601EH
	1
	880W
	20m
	威乐
	2017.7
	广协楼心内二区
	
	

	14
	5#热水辅助循环泵
	PH-123E
	1
	265W
	3m
	威乐
	2011.4
	广协楼心内二区
	
	

	15
	1#热水循环泵
	PH-751QH
	1
	1050W
	20m
	威乐
	2017.7
	博济楼前座天面
	
	

	16
	2#热水循环泵
	PH-751QH
	1
	1050W
	20m
	威乐
	2017.7
	博济楼前座天面
	
	

	17
	3#热水循环泵
	PH-751QH
	1
	1050W
	20m
	威乐
	2020.7
	博济楼前座天面
	
	

	18
	4#管道供水热水泵
	PH-751QH
	1
	1050W
	20m
	威乐
	2017.7
	博济楼前座天面
	
	

	19
	5#管道供水热水泵
	PH-751QH
	1
	1050W
	20m
	威乐
	2017.7
	博济楼前座天面
	
	

	20
	6#补水泵
	1.5ZDK-20
	1
	750W
	8m
	广一泵业
	2017.7
	博济楼前座天面
	
	

	21
	7#管道供水热水泵
	KQL65
	1
	1.5KW
	12.5m
	上海凯泉
	2021.1
	博济楼前座天面
	
	

	22
	1#恒压水泵
	GD 40-30
	1
	2.2KW
	30m
	广州市第一水泵厂
	2016.3
	教学楼天面
	
	

	23
	2#循环水泵
	GD 40-20
	1
	2.2KW
	20m
	广州市第一水泵厂
	2016.1
	教学楼天面
	
	

	24
	3#循环水泵
	GD 40-20
	1
	2.2KW
	20m
	广州市第一水泵厂
	2016.1
	教学楼天面
	
	

	25
	4#补水泵
	GD32-20
	1
	0.75KW
	20m
	广州市第一水泵厂
	2016.1
	教学楼天面
	
	

	26
	1#外热热水循环泵
	KQL65
	1
	2.2KW
	30m
	广东凌宵泵
	2011.1
	岭南楼负一层
	
	

	27
	2#外热热水循环泵
	KQL65
	1
	2.2KW
	30m
	上海凯泉
	2020.1
	岭南楼负一层
	
	

	28
	3#内热热水循环泵
	PH-751QH
	1
	1050W
	20m
	威乐
	2019.7
	岭南楼负一层
	
	

	29
	4#内热热水循环泵
	PH-751QH
	1
	1050W
	20m
	威乐
	2019.7
	岭南楼负一层
	
	

	30
	5#管道供水热水泵
	CRCM15-09
	1
	7.5KW
	100.6m
	格兰富
	2010.6
	岭南楼负一层
	
	

	31
	6#管道供水热水泵
	CRCM15-09
	1
	7.5KW
	100.6m
	格兰富
	2010.6
	岭南楼负一层
	
	

	32
	7#外热热水循环泵
	KQL65
	1
	2.2KW
	16m
	上海凯泉
	2021.11
	岭南楼负一层
	
	

	33
	8#外热热水循环泵
	KQL65
	1
	2.2KW
	16m
	上海凯泉
	2021.11
	岭南楼负一层
	
	

	34
	9#外热热水循环泵
	KQL65
	1
	2.2KW
	16m
	上海凯泉
	2021.11
	岭南楼负一层
	
	

	35
	10#外热热水循环泵
	KQL65
	1
	2.2KW
	16m
	上海凯泉
	2021.11
	岭南楼负一层
	
	

	36
	3#循环水泵
	PH-751QH
	1
	900W
	16m
	威乐
	2023.7
	教学楼天面
	
	

	37
	4#循环水泵
	PH-751QH
	1
	900W
	16m
	威乐
	2023.7
	教学楼天面
	
	

	38
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	小计：
	

	39
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	院本部热水机组维保1年合计：
	



	南院区热水机组维保服务项目清单

	A、空气源热泵主机部分：

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	制热量
	制冷剂
	制冷剂充入量
	出厂日期
	安装位置
	单价含税（元/年）
	总价含税（元/3年）

	1
	生能空气源热泵机组
	KFXRS-90Ⅱ
	1
	900000W
	R22
	4.5*4Kg
	2015.9
	南院逸仙楼天面
	
	

	2
	生能空气源热泵机组
	KFXRS-90Ⅱ
	1
	900000W
	R22
	4.5*4Kg
	2015.9
	南院逸仙楼天面
	
	

	3
	生能空气源热泵机组
	KFXRS-90Ⅱ
	1
	900000W
	R22
	4.5*4Kg
	2015.9
	南院逸仙楼天面
	
	

	4
	生能空气源热泵机组
	KFXRS-90Ⅱ
	1
	900000W
	R22
	4.5*4Kg
	2015.9
	南院逸仙楼天面
	
	

	5
	生能空气源热泵机组
	KFXRS-90Ⅱ
	1
	900000W
	R22
	4.5*4Kg
	2015.9
	南院逸仙楼天面
	
	

	6
	确正空气源热泵机组
	RBR-80F
	1
	97150W
	R22
	10kg*2
	2012.11
	南院博爱楼天面
	
	

	7
	确正空气源热泵机组
	RBR-80F
	1
	97150W
	R22
	10kg*2
	2012.11
	南院博爱楼天面
	
	

	8
	确正空气源热泵机组
	RBR-80F
	1
	97150W
	R22
	10kg*2
	2012.11
	南院博爱楼天面
	
	

	9
	确正空气源热泵机组
	RBR-80F
	1
	97150W
	R22
	10kg*2
	2012.11
	南院博爱楼天面
	
	

	10
	确正空气源热泵机组
	KFXRS-65‖
	1
	65KW
	R22
	3.5kg*4
	2019.7
	南院逸仙楼天面
	
	

	11
	确正空气源热泵机组
	KFXRS-65‖
	1
	65KW
	R22
	3.5kg*4
	2020.9
	南院逸仙楼天面
	
	

	12
	确正空气源热泵机组
	KFXRS-65‖
	1
	65KW
	R22
	3.5kg*4
	2021.3
	南院逸仙楼天面
	
	

	13
	确正空气源热泵机组
	KFXRS-65‖
	1
	65KW
	R22
	3.5kg*4
	2021.8
	南院逸仙楼天面
	
	

	14
	史密斯一体机
	CAHP120C12
	1
	8KW
	R134a
	2250g
	2021.1
	南院发热门诊
	
	

	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	小计:
	

	B、水泵设备部分：
	

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	功率
	扬程
	生产厂家
	投用日期
	安装地点
	单价含税（元/年）
	总价含税（元/3年）

	1
	中区1#回水泵
	YE3-801M2-2
	1
	0.75KW
	
	
	2022-5
	南院逸仙楼6楼
	
	

	2
	中区2#回水泵
	CR5-4A-FGJ-A-E-HQQE
	1
	0.55KW
	28.3M
	格兰富
	2015-9
	南院逸仙楼6楼
	
	

	3
	中区1#循环泵
	TP80-240/2A-F-B-BAQE
	1
	5.5KW
	20.7M
	格兰富
	2015-9
	南院逸仙楼天面
	
	

	4
	中区2#循环泵
	TP80-240/2A-F-B-BAQE
	1
	5.5KW
	20.7M
	格兰富
	2015-9
	南院逸仙楼天面
	
	

	5
	高区1#回水泵
	CR5-9A-FGJ-A-E-HQQE
	1
	1.5KW
	63.9M
	格兰富
	2015-9
	南院逸仙楼天面
	
	

	6
	高区2#回水泵
	CR5-9A-FGJ-A-E-HQQE
	1
	1.5KW
	63.9M
	格兰富
	2015-9
	南院逸仙楼天面
	
	

	7
	高区1#循环泵
	TP80-250/2A-F-B-BAQE
	1
	7.5KW
	21.7M
	格兰富
	2015-9
	南院逸仙楼天面
	
	

	8
	高区2#循环泵
	TP80-250/2A-F-B-BAQE
	1
	7.5KW
	21.7M
	格兰富
	2015-9
	南院逸仙楼天面
	
	

	9
	1#回水泵
	YE2-90S-2
	1
	1.5KW
	
	佳驰
	2021-9
	博爱楼后座天面
	
	

	10
	2#回水泵
	MG90SB2-24FT115-H3
	1
	1.5KW
	
	格兰富
	2017-10
	博爱楼后座天面
	
	

	11
	3#回水泵
	CDL(F)78-4
	1
	1.5KW
	36M
	上海盛滩
	2022-3
	博爱楼后座天面
	
	

	12
	4#回水泵
	CR10-04A-FJ-A-E-HQQE
	1
	1.5KW
	31.9M
	格兰富
	2017-10
	博爱楼后座天面
	
	

	13
	1#循环泵
	Y2-112M-2
	1
	4KW
	24M
	（昌宁）衡水
	2012-10
	博爱楼后座天面
	
	

	14
	2#循环泵
	YE2-112M-2
	1
	4KW
	32M
	上海人民泵业
	2023-2
	博爱楼后座天面
	
	

	15
	3#循环泵
	YE2-112M-2
	1
	4KW
	32M
	上海人民泵业
	2021-12
	博爱楼后座天面
	
	

	16
	4#循环泵
	YE2-112M-2
	1
	4KW
	32M
	上海人民泵业
	2021-12
	博爱楼后座天面
	
	

	17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	小计:
	

	18
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	南院区热水机组维保1年合计:
	









	花都院区热水机组维保服务项目清单

	A.水泵设备部分：

	序号
		设备名称	
	设备型号
	数量
	额定制热量（kW）
	制冷剂
	制冷剂充入量
	出厂日期
	安装位置
	单价含税（元/年）
	总价含税（元/3年）

	1
	空气源热水机1号
	CHW-030C
	1
	120kW
	R410a
	6.5kg*2
	2022.12
	行政楼屋面
	
	

	2
	空气源热水机2号
	CHW-030C
	1
	120kW
	R410a
	6.5kg*2
	2022.12
	行政楼屋面
	
	

	3
	空气源热水机3号
	CHW-030C
	1
	120kW
	R410a
	6.5kg*2
	2022.12
	行政楼屋面
	
	

	4
	空气源热水机1号
	CHW-030C
	1
	120kW
	R410a
	6.5kg*2
	2023.03
	住院楼屋面
	
	

	5
	空气源热水机2号
	CHW-030C
	1
	120kW
	R410a
	6.5kg*2
	2023.03
	住院楼屋面
	
	

	6
	空气源热水机3号
	CHW-030C
	1
	120kW
	R410a
	6.5kg*2
	2023.03
	住院楼屋面
	
	

	7
	空气源热水机4号
	CHW-030C
	1
	120kW
	R410a
	6.5kg*2
	2023.03
	住院楼屋面
	
	

	8
	空气源热水机5号
	CHW-030C
	1
	120kW
	R410a
	6.5kg*2
	2023.03
	住院楼屋面
	
	

	9
	空气源热水机6号
	CHW-030C
	1
	120kW
	R410a
	6.5kg*2
	2023.03
	住院楼屋面
	
	

	10
	空气源热水机1号
	RB76AG
	1
	90kW
	R410a
	6.5kg
	2023
	医技楼屋面
	
	

	11
	空气源热水机2号
	RB76AG
	1
	90kW
	R410a
	6.5kg
	2023
	医技楼屋面
	
	

	12
	空气源热水机3号
	RB76AG
	1
	90kW
	R410a
	6.5kg
	2023
	医技楼屋面
	
	

	13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	小计：
	

	B.水泵设备部分：

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	功率
	扬程
	生产厂家
	出厂日期
	安装地点
	单价含税（元）
	总价含税（元）

	1
	1号制热机进水泵
	65KQL20-24-2.2/2
	1
	2.2kW
	24m
	上海凯泉泵业
	2023.06
	行政楼屋面
	
	

	2
	2号制热机进水泵
	65KQL20-24-2.2/2
	1
	2.2kW
	24m
	上海凯泉泵业
	2023.06
	行政楼屋面
	
	

	3
	3号制热机进水泵
	65KQL20-24-2.2/2
	1
	2.2kW
	24m
	上海凯泉泵业
	2023.06
	行政楼屋面
	
	

	4
	太阳能1系统供水泵（主）
	50KQL11-16-1.1/2
	1
	1.1kW
	16m
	上海凯泉泵业
	2023.05
	行政楼屋面
	
	

	5
	太阳能1系统供水泵（备）
	50KQL11-16-1.1/2
	1
	1.1kW
	16m
	上海凯泉泵业
	2023.05
	行政楼屋面
	
	

	6
	热水回水泵（主）
	50KQL11-16-1.1/2
	1
	1.1kW
	16m
	上海凯泉泵业
	2023.05
	行政楼屋面
	
	

	7
	热水回水泵（备）
	50KQL11-16-1.1/2
	1
	1.1kW
	16m
	上海凯泉泵业
	2023.05
	行政楼屋面
	
	

	8
	太阳能2系统供水泵（主）
	50KQL11-16-1.1/2
	1
	1.1kW
	16m
	上海凯泉泵业
	2023.05
	行政楼屋面
	
	

	9
	太阳能2系统供水泵（备）
	50KQL11-16-1.1/2
	1
	1.1kW
	16m
	上海凯泉泵业
	2023.05
	行政楼屋面
	
	

	10
	1号制热机进水泵
	65KQL25-20-2.2/2
	1
	2.2kW
	20m
	上海凯泉泵业
	2023.11
	住院楼屋面
	
	

	11
	2号制热机进水泵
	65KQL25-20-2.2/2
	1
	2.2kW
	20m
	上海凯泉泵业
	2023.11
	住院楼屋面
	
	

	12
	3号制热机进水泵
	65KQL25-20-2.2/2
	1
	2.2kW
	20m
	上海凯泉泵业
	2023.11
	住院楼屋面
	
	

	13
	4号制热机进水泵
	65KQL25-20-2.2/2
	1
	2.2kW
	20m
	上海凯泉泵业
	2023.11
	住院楼屋面
	
	

	14
	5号制热机进水泵
	65KQL25-20-2.2/2
	1
	2.2kW
	20m
	上海凯泉泵业
	2023.11
	住院楼屋面
	
	

	15
	6号制热机进水泵
	65KQL25-20-2.2/2
	1
	2.2kW
	20m
	上海凯泉泵业
	2023.11
	住院楼屋面
	
	

	16
	热水回水泵（主）
	50KQL11-16-1.1/2
	1
	1.1kW
	16m
	上海凯泉泵业
	2023.10 
	住院楼屋面
	
	

	17
	热水回水泵（备）
	50KQL11-16-1.1/2
	1
	1.1kW
	16m
	上海凯泉泵业
	2023.07 
	住院楼屋面
	
	

	18
	电热水器进水泵（主）
	50KQL11-16-1.1/2
	1
	1.1kW
	16m
	上海凯泉泵业
	2023.09 
	医技楼屋面
	
	

	19
	电热水器进水泵（备）
	50KQL11-16-1.1/2
	1
	1.1kW
	16m
	上海凯泉泵业
	2023.09 
	医技楼屋面
	
	

	20
	热水回水泵（主）
	50KQL11-10-0.75/2
	1
	0.75kW
	10m
	上海凯泉泵业
	2023.08
	医技楼屋面
	
	

	21
	热水回水泵（备）
	50KQL11-10-0.75/2
	1
	0.75kW
	10m
	上海凯泉泵业
	2023.08
	医技楼屋面
	
	

	22
	1号制热机进水泵
	50KQL12.5-20-1.5/2
	1
	1.5kW
	20m
	上海凯泉泵业
	2023.08
	医技楼屋面
	
	

	23
	2号制热机进水泵
	50KQL12.5-20-1.5/2
	1
	1.5kW
	20m
	上海凯泉泵业
	2023.08
	医技楼屋面
	
	

	24
	3号制热机进水泵
	50KQL12.5-20-1.5/2
	1
	1.5kW
	20m
	上海凯泉泵业
	2023.08
	医技楼屋面
	
	

	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	小计：
	

	C.太阳能换热板

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	尺寸
	品牌
	产地
	出厂日期
	安装地点
	单价含税（元/年）
	总价含税（元/3年）

	1
	平板型太阳能集热器
	P-G/0.6-T/L/HG-1.85
	126块
	2000mm*1000mm*70mm
	晶沐朝阳
	湖南常德
	2022.12
	行政楼屋面
	
	

	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	小计：
	

	汇总
	A部分+B部分+C部分
	含税总价
	




	院区
	北院区（单位：元）
	南院区（单位：元）
	花都院区（单位：元）
	备注

	一年维保费用
	
	
	
	

	三年维保费用
	
	
	
	

	汇总
	
	
	
	










附件二：
	500元及以下热水机组维修材料价目表（含人工费）

	材料名称
	规格型号
	品牌
	单位
	单价（元）

	定时器
	KG316T(1路输出)
	/
	只
	260

	液位器
	LX912
	/
	只
	234

	缺水保护器
	EV3
	深圳碧河
	只
	111

	满水液位器
	EV5
	深圳碧河
	只
	137

	两路时间控制器
	BF-D204T
	深圳碧河
	只
	208

	漏电保护器
	63A（4P）
	正泰电器
	只
	286

	漏电保护器
	63A（3P+N）
	正泰电器
	只
	234

	漏电保护器
	40A（2P）
	正泰电器
	只
	156

	漏电保护器
	32A（4P）
	正泰电器
	只
	195

	漏电保护器
	32A（3P+N）
	正泰电器
	只
	182

	漏电保护器
	32A（2P）
	正泰电器
	只
	117

	漏电保护器
	16A（2P）
	正泰电器
	只
	104

	交流接触器
	DNLC-3210
	正泰电器
	只
	260

	交流接触器
	DNLC-2510
	正泰电器
	只
	182

	交流接触器
	DNLC-1810
	正泰电器
	只
	130

	交流接触器
	DNLC-1210
	正泰电器
	只
	104

	交流接触器
	DNLC-0910
	正泰电器
	只
	72

	空气开关
	63A
	正泰电器
	只
	156

	空气开关
	40A
	正泰电器
	只
	104

	空气开关
	32A
	正泰电器
	只
	52

	空气开关
	16A
	正泰电器
	只
	39

	中间继电器
	MK2P-1
	人民电器
	只
	65

	中间继电器
	J27
	人民电器
	只
	104

	保险
	10A/16A
	人民电器
	套
	15

	传感器
	/
	人民电器
	只
	26

	液位探头
	/
	人民电器
	只
	195

	热保护器
	RY-0.5
	人民电器
	只
	98

	急停开关
	/
	人民电器
	只
	20

	三档开关
	/
	人民电器
	只
	26

	指示灯
	/
	人民电器
	只
	7.8

	热过载继电器
	4-6A
	正泰电器
	个
	47

	热过载继电器
	12-18A
	正泰电器
	个
	63

	热过载继电器
	17-25A
	正泰电器
	个
	85

	辅助触头
	F4-22
	正泰电器
	个
	24

	水泵电容
	10ｕf
	/
	个
	24

	水泵电容
	15ｕf
	/
	个
	33

	水泵电容
	20ｕf
	威乐
	个
	48

	水泵电容
	22ｕf
	/
	个
	59

	水泵电容
	25ｕf
	/
	个
	65

	电磁阀线圈
	DN20
	浙江余姚
	个
	72

	电磁阀线圈
	DN25
	浙江余姚
	个
	99

	电磁阀线圈
	DN32
	浙江余姚
	个
	150

	电磁阀线圈
	DN40
	浙江余姚
	个
	233

	电磁阀线圈
	DN50
	浙江余姚
	个
	288

	316不锈钢电极式高温液位水位探头传感器
	AT35-3-U6
	深圳碧河
	付
	98

	304不锈钢水位控制线传感器
	AT35-7
	深圳碧河
	付
	89

	四分有机玻璃管
	14mm（1.5m）
	/
	根
	72

	四分有机玻璃管
	14mm（1.8m）
	/
	根
	78

	六分有机玻璃管
	18mm（1.5m）
	/
	根
	85

	六分有机玻璃管
	18mm（1.8m）
	/
	根
	91

	垫片
	/
	/
	个
	5

	热泵温度传感器
	5K
	/
	个
	26

	热泵温度传感器
	10K
	/
	个
	26

	热泵温度传感器
	15K
	/
	个
	26

	热泵温度传感器
	20K
	/
	个
	26

	热泵温度传感器
	50K
	/
	个
	26

	温度传感器
	/
	深圳碧河
	个
	11

	Y型过滤器网
	316
	/
	个
	33

	Y型过滤器网
	304
	/
	个
	20

	水泵软接头
	DN25
	/
	个
	104

	水泵软接头
	DN32
	/
	个
	130

	水泵软接头
	DN40
	/
	个
	156

	水泵软接头
	DN50
	/
	个
	195

	黄铜止回阀
	口经DN40
	宁波钻石
	个
	208

	黄铜止回阀
	口经DN32
	宁波钻石
	个
	130

	水过滤器
	口经DN50
	宁波钻石
	个
	234

	水过滤器
	口经DN40
	宁波钻石
	个
	156

	水过滤器
	口经DN32
	宁波钻石
	个
	104

	涤尘
	/
	/
	瓶
	104

	压力表
	0-0.6MPa
	常规
	只
	100

	温度表
	300mm不锈钢护套
	常规
	只
	200

	温度表
	100mm不锈钢护套
	常规
	只
	150

	铜球阀
	DN25
	埃美柯/其他
	个
	80

	铜球阀
	DN32
	埃美柯/其他
	个
	120

	铜球阀
	DN40
	埃美柯/其他
	个
	150

	铜闸阀
	DN25
	常规
	个
	50

	铜闸阀
	DN32
	常规
	个
	60

	铜闸阀
	DN40
	常规
	个
	85

	温度传感器
	PT100
	常规
	只
	100

	超温开关
	100℃
	常规
	只
	100

	中间继电器
	常规
	施耐德/其他
	只
	100

	水泵软接头
	DN65
	常规
	个
	250

	水泵软接头
	DN80
	常规
	个
	300

	保温棉
	橡塑
	常规
	项
	400

	保温扎带
	常规
	常规
	项
	200

	PPR管件
	25-100mm
	常规
	套
	300

	橡胶软接
	50-100mm
	常规
	套
	366

	高压开关
	常规
	常规
	个
	120

	低压开关
	常规
	常规
	个
	100

	
	
	
	
	

	注：热水机组系统配件市场价在500元及以下均在免费范围，未在列表范围内但市场价低于500元的其他配件材料均免费更换。





























附件三：
项目名称（合同编号）：xxxxxxxxxx
廉洁承诺书
为了加强医疗卫生行业作风建设，切实纠正损害人民群众利益的不正之风，维护本公司的信誉与形象，根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国执业医师法》、医疗卫生行风建设“九不准”和医院的规章制度，我公司特作出以下廉洁承诺：
1、 我司及销售人员的营销行为，严格遵守国家相关法律法规、医疗行业及中山大学孙逸仙纪念医院的有关规定。
2、 我司及销售人员不以“红包”（含现金、有价证券、信用卡、购物卡或其它馈赠，下同）、回扣、提成、物品及其它不正当手段进行营销；不以任何名义、形式给予医院工作人员“红包”、回扣、提成、物品以及其他不正当利益；不邀请医院工作人员参加涉及商业利益的活动；不以任何形式和方法进行统方。
三、我司及销售人员不在诊疗区域和各医疗科室进行产品推介活动，不干扰医务人员的医疗活动；未经中山大学孙逸仙纪念医院批准，不在院内召开任何形式的产品宣传、推广活动，如需要在中山大学孙逸仙纪念医院进行产品宣传、推广工作的，必须到医院相关职能部门进行书面备案；不在院内张贴、派发涉及产品的宣传资料和赠品。
四、我司及销售人员不以电话、短信等任何形式干扰中山大学孙逸仙纪念医院的新药评审和药品、试剂、医疗设备、医疗器械、医用耗材、工程及其它货物采购招标等活动。
我司严格遵守国家有关招标采购法律法规，在参加中山大学孙逸仙纪念医院招标项目的投标时，保证诚信投标、不串标、不陪标，严格按照合同和相关法律文件执行。
五、我司不销售、不使用假冒伪劣以及无生产批准文号或无相关经营许可证、经营注册证的药品、试剂、医疗设备、医疗器械、医用耗材及其它货物。
若违反上述承诺，我司自愿接受中山大学孙逸仙纪念医院以下处理：将我司违规行为予以曝光；终止购销合同，停用相关产品，并终止与我司业务往来；取消我司参加贵院招标采购投标资格两年；报请上级主管部门，依据有关规定在系统内通报、公布我司药品、医疗设备、医用耗材违法违规情况及进行其它处理。
     本承诺书一式两份，一份由医院相关职能部门保存，一份由承诺单位保存。

                                    单位名称：广州丽康净化工程有限公司
                                           （盖章）
                                       单位负责人：
                             （签名）
                          日期：         年    月    日
附件四：
外包公司服务考核评价表
	监管部门
	基建科综合维修组
	院区
	*院区

	评价期间
	202*年*月*日-202*年*月*日

	服务外包单位
	xxxxxxxx有限公司

	服务内容范围
	全院热水机组及配件的维修、维护保养

	考核内容
（100分）
	权重
	考核标准
	得分
	备注

	响应情况
	15%
（15分）
	①每次均在规定时间响应并达到现场得15分；
②未在规定的时间响应并达到现场每次扣3分。
	
	

	工作
质量
	25%
（25分）
	该项内容主要按以下三方面评分：
①熟悉合同范围内热水机组设备设施情况、规格、型号、性能、用途，发现问题立即处理，保证其正常使用得5分；
②在规定时间内定期维修保养，主动发现问题，并做好记录，注意收集、保管好业务资料等工作；妥善保管好维修工具、配件等，得10分；
③做好偶发性、临时性和突击工作的预案准备工作，出现问题能够迅速反应的，得10分；
如能按照以上三方面保质保量工作，该项满分；如工作存在失误，视情节轻重扣分。
	
	

	工作
态度
	25%
（25分）
	①工作热情，能主动考虑问题，并主动提出解决办法和改进措施，积极承担力所能及的工作的，得25分；
②责任心欠缺，对自己的工作责任有推诿的现象，每次扣5分；
③违反医院的各项管理制度，不能按医院的行为要求规范，每次扣5分。
	
	

	工作
能力
	25%
（25分）
	该项工作内容按以下4个梯度评分：
①热水机组设备设施系统相关知识广博，具备扎实的本岗位专业知识，熟练掌握本职工作的技术技巧，经验丰富得25分；
②熟悉热水机组设备设施系统相关知识，具备较充实的本岗位专业知识，掌握本职工作的技术技巧，经验较丰富得20分；
③具备本岗位专业知识，对热水机组设备设施系统相关知识有一定了解，基本掌握本职工作的技术技巧。有一定岗位专业知识，对相关知识了解不够得15分；
④尚未全面掌握本专业知识，经验不足得10分。
	
	

	仪容
仪表
	10%
（10分）
	①着装、仪容仪表、行为符合医院要求，用语文明的，得10分；
②违反医院相关管理规定上岗（如吸烟、着装不规范等），每次扣2分。
	
	

	总得分
（及格要求：得分≥60分）
	

	其他需说明事项
	



项目负责人：           
科室主管负责人：          
科室盖章：          
年    月     日      







