中山大学孙逸仙纪念医院

2026-2029年热水系统维保服务项目用户需求书

说明：

1.供应商须对本项目所有采购内容进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2.《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此作出一一响应。任一项未响应或不满足要求的，将导致响应无效。

3.《用户需求书》中标注有“▲”号的条款为重要条款要求，如不满足将导致严重扣分，但不作为无效响应处理。

4.供应商在响应详细内容中必须列出具体数值或作出具体承诺。如果供应商只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评分结果。

一、项目概况

1、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院2026-2029年热水系统维保服务项目

2、服务院区：北院区（广州市越秀区沿江西路107号）、南院区（广州市海珠区盈丰路33号）、花都院区（广州市花都区镜湖大道11号）

3、服务期限：3年（2026年10月8日—2029年10月7日）

4、项目核心：为医院三院区全品类热水系统提供全周期、标准化、应急化维修保养服务，保障热水系统24小时安全、稳定、高效、节能运行，满足临床诊疗、办公、生活热水供应需求。

5、承包方式：服务清单固定总价承包方式，合同总价为完成全部维保服务清单内容的含税包干价；实际结算时，按乙方实际完成且验收合格的服务内容计价，未完成或不合格项目不予计价（≤500元零配件免费更换），>500元零配件、紧急抢修按实结算；本项目严禁转包、分包，违者视为违约，甲方有权终止合同并追责。

6、项目预算限价：32.4万（三院区三年）。

▲二、服务范围与维保设备类型（清单详见附件）

本项目覆盖三院区全类型热水系统设备，包含但不限于以下品类，具体设备清单以现场核查及附件为准：

1、热水主机设备

空气源热泵机组：美的、确正、普瑞思顿、德能、生能、史密斯、美博新能源CHW-030C、美博新能源RB76AG等各型号热泵

电热水锅炉：迪森系列电热水锅炉及配套外置板式换热器

太阳能集热系统：晶沐朝阳平板型太阳能集热器（含支架、接线、换热组件）

2、辅助供水设备

水泵：循环泵、回水泵、增压泵、补水泵、恒压水泵（威乐、格兰富、广州市第一水泵厂、上海凯泉、上海人民等品牌）

保温水箱：不锈钢保温水箱（含基础、阀门、保温层）

3、管路与阀件系统

楼面热水管道、冷水管道、法兰、软接、减压阀、排气阀、电磁阀、黄铜止回阀、Y型过滤器

热水恒压供水系统、管道支架

4、电气控制系统

热水机组配电箱、交流接触器、热继电器、传感器、液位探头、定时器、保护器、开关、指示灯、控制信号线

★三、维保内容与周期标准

投标人须严格按照以下周期与内容执行维保，确保设备全生命周期稳定运行，维保记录需纸质+电子版同步提交甲方存档。

| 设备类别 | 核心维保内容 | 维保周期 |
| --- | --- | --- |
| 空气源热泵/ 电锅炉 | - 1、风机/水泵轴承加润滑油 - 2、电线连接点紧固、电源检测 - 3、温感探头检查/更换、控制参数调整 - 4、换热翅片清洗、运行参数记录 5、安全控制功能测试、制冷剂/润滑检查 - 6、热交换板/水过滤器清洗 7、机座除锈防锈 | 每月（1-5 项）；每6个月（6项）；每1年（7 项） |
| 太阳能集热器 | - 1、表面清洁、外观破损检查 - 2、线路连接紧固、支架除锈补漆 - 3、红外热成像热斑检测、电气性能测试 | 每月（1-2项）；每1年（3 项） |
| 保温水箱 | - 1、内部清洗、漏水检查修补 - 2、基础防锈、开关阀门检测 3、保温层维护 | 每月（2 项）；每1年（1、3 项） |
| 水泵机组 | - 1、外观清扫、接线/电气故障检修 - 2、轴承润滑、联轴器校正 - 3、漏水检查、电机绝缘/电流测量 - 4、机座除锈防锈 | 每月（1、3、4 项）；每4个月（2 项） |
| 过滤器 | Y 型过滤器清洗、水管疏通、运行养护 | 每月 |
| 控制系统 | - 1、配电装置清洁、电线/信号线检查 - 2、开关/指示灯复位检测 - 3、接地装置、接触器/继电器校验 - 4、水位探头检查 | 每月 |
| 管道系统 | - 1、电磁阀/阀门检修、加注润滑油 - 2、软接/法兰漏水维修 - 3、管道/支架除锈防锈、保温维护 - 4、排水盘/管路、压力表/温度计检测 | 每月（1、3-4 项）；故障即时处理（2 项）；每1 年（3 项） |

除本需求书约定的标准化维保作业内容外，服务商在每次维保作业全过程须同步履行机房环境保洁义务：作业期间及时清理各类设备表面积尘；同步清除机房内部及周边积水、堆放杂物；单次维保全部工序完工后，对机房作业区域、整体环境完成全面清洁整理，保障机房整洁规范。

四、服务质量与应急响应要求

1、日常维保要求

每次维保完成后，须经甲方维修组/管理科室签字确认，不合格需立即返工，费用由乙方承担。

建立设备全生命周期档案，记录故障、维修、检测、换件信息，每次完成维保后5个工作日内提交维保及维修报告。

负责热水机房清洁卫生，做到安全施工、文明施工，遵守医院院内管理规定。

每次上门维保人员不得少于2人。

▲2、应急响应时限（全年无休，含夜间、周末、节假日）

核心紧急故障（热水供应中断、铜管破裂漏水、机组/水泵重大故障）：自接到通知起4小时内到场处置。

其他故障（局部水温异常、系统压力不稳、机组运行异响/一般性故障、回水不畅、个别楼层/用水点出水异常、阀门/过滤器堵塞等）：自接到通知起8小时内到场处置。

若遭受自然灾害等不可抗力因素影响可酌情放宽应急响应时间要求。

3、故障修复要求

常规故障：到场后3个日历天内彻底修复；特殊配件/不可抗力可协商延期。逾期未修复，甲方有权委托第三方维修，乙方需支付第三方维修费用的2倍作为违约金。

★4、人员资质要求

维保人员须持低压电工证、制冷作业证上岗，具备热水系统维修经验。

固定紧急联系人及24小时联系方式，动火作业需提前在医院保卫科办理动火证。

5、资料要求

乙方须在每个服务年度内，组织维保人员开展技能培训并形成完整培训记录；完成年度维保工作总结报告的撰写，并对年度维保工作开展安全质量评估。上述工作成果（含培训记录、工作总结报告、安全质量评估材料等）均须形成纸质版及电子版文件，提交甲方留存归档。

五、零配件更换与费用规则

1、免费更换范围：功能不可拆分、市场价≤500元的零配件，乙方免费提供、安装、调试（价目表参照合同附件，未列入但≤500元配件同样免费）。

2、有偿更换范围：>500元零配件、铜管紧急抢修、清单外新增维保内容，乙方报价经甲方书面确认后按实结算。

3、配件质量：甲乙双方提供的配件均需符合设备技术要求，不合格配件有权拒绝使用；乙方需提供常用配件参数、市场价及优惠价清单。

六、考核、违约与合同终止

1、响应违约：未按约定时间到场抢修，支付300元/次违约金；服务期内累计3次以上违约，甲方有权终止合同。

2、服务违约：维保质量不合格、未按周期维保，甲方有权扣减维保费用、责令限期整改；逾期未整改，乙方返还不合格部分维保费用，并支付年度合同金额10%违约金。

3、年度考核：甲方每年对维保服务进行考核，评分＜80分，合同自动终止。

4、无故解约：任何一方无正当理由终止合同，需支付年度合同金额30%违约金。

5、其他违约：维保人员违规、损坏/盗取医院财物，需全额赔偿并追究法律责任；转包/分包项目，甲方立即解约并追责。

七、验收、结算与付款

1、验收标准：按本需求书维保内容、周期、响应时限执行，经甲方管理科室确认合格视为验收通过。

2、结算方式：每半年结算一次，有违约情形的，扣除相应违约金后结算。

3、金额计算：

（1）当次结算金额=维保费用总额的1/6 ；

（2）支付触发条件：当次结算周期内的维保服务已完成、经采购人管理科室验收合格、结算金额经审计部门审核无误，且供应商已提供合法正规发票。

（3）付款时限：采购人在满足上述全部支付条件后30个工作日内，向供应商支付当次结算款项。

4、合同总价：三年总报价包干，报价包含人工费、机械费、管理费、利润、风险费、税费、≤500元配件费等所有费用，服务期内不调价。

八、合同初稿

中山大学孙逸仙纪念医院

2026-2029年热水系统维保服务项目合同

甲方（发包方）：中山大学孙逸仙纪念医院

乙方（承包方）：**************有限公司

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲方委托乙方对我院北院区、南院区、花都院区热水系统及设备提供维修保养服务，结合双方原签订的两份维保合同内容，经友好协商，就服务范围、承包方式、权利义务等达成一致，签订本合并合同，双方共同遵照执行。

第一条 项目概况

1、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院2026-2029年热水系统维保服务项目

2、 服务地点

北院区：广州市越秀区沿江西路107号

南院区：广州市海珠区盈丰路33号

花都院区：广州市花都区镜湖大道11号

3、服务设备范围：涵盖三院区空气源热泵机组、电热水锅炉、平板型太阳能集热器、不锈钢保温水箱、循环泵、回水泵、增压泵、补水泵等各类水泵、楼面管道、阀门、过滤器、软接、法兰、电气控制系统等全套热水系统设备，具体设备清单详见附件一。

4、服务核心：保障三院区热水系统24小时安全、稳定、高效、节能运行，满足临床、办公、生活热水供应需求。

第二条 承包方式

1、承包模式：本项目采用服务清单固定总价承包方式，合同总价为完成全部维保服务清单内容的含税包干价；实际结算时，按乙方实际完成且验收合格的服务内容计价，未完成或不合格项目不予计价、部分零配件有偿更换模式，服务费用包含人工费、机械费、管理费、利润、风险费、税费、安全施工费、维修人员人身安全保险费等全部费用，服务期内乙方不得另行加价。

2、免费零配件范围：功能不可拆分、市场单价≤500元的零配件，由乙方免费提供、安装、调试（价目表详见附件二）；未列入清单但市场价≤500元的配件，同样免费更换。

3、有偿零配件范围：功能不可拆分、市场单价＞500元的零配件、清单外新增维保内容，乙方报价经甲方书面确认后按实单独办理结算。

4、结算原则：甲乙双方严格按合同执行，按实际保养工作数量结算；乙方不得擅自追加合同外费用。

5、转包分包限制：本项目严禁转包、分包，乙方擅自转包/分包的，视为违约，甲方有权终止合同并追究乙方损失。

第三条 维保服务范围、内容与周期

乙方严格按照以下范围、内容及周期提供维保服务，维保记录需纸质版+电子版同步提交甲方存档，经甲方签字确认后方可作为结算依据：

| 设备类别 | 核心维保内容 | 维保周期 |
| --- | --- | --- |
| 空气源热泵/ 电锅炉 | - 1、风机/水泵轴承加润滑油 - 2、电线连接点紧固、电源检测 - 3、温感探头检查/更换、控制参数调整 - 4、换热翅片清洗、运行参数记录 5、安全控制功能测试、制冷剂/润滑检查 - 6、热交换板/水过滤器清洗 7、机座除锈防锈 | 每月（1-5 项）；每6个月（6项）；每1年（7 项） |
| 太阳能集热器 | - 1、表面清洁、外观破损检查 - 2、线路连接紧固、支架除锈补漆 - 3、红外热成像热斑检测、电气性能测试 | 每月（1-2项）；每1年（3 项） |
| 保温水箱 | - 1、内部清洗、漏水检查修补 - 2、基础防锈、开关阀门检测 3、保温层维护 | 每月（2 项）；每1年（1、3 项） |
| 水泵机组 | - 1、外观清扫、接线/电气故障检修 - 2、轴承润滑、联轴器校正 - 3、漏水检查、电机绝缘/电流测量 - 4、机座除锈防锈 | 每月（1、3、4 项）；每4个月（2 项） |
| 过滤器 | Y 型过滤器清洗、水管疏通、运行养护 | 每月 |
| 控制系统 | - 1、配电装置清洁、电线/信号线检查 - 2、开关/指示灯复位检测 - 3、接地装置、接触器/继电器校验 - 4、水位探头检查 | 每月 |
| 管道系统 | - 1、电磁阀/阀门检修、加注润滑油 - 2、软接/法兰漏水维修 - 3、管道/支架除锈防锈、保温维护 - 4、排水盘/管路、压力表/温度计检测 | 每月（1、3-4 项）；故障即时处理（2 项）；每1 年（3 项） |

除本需求书约定的标准化维保作业内容外，服务商在每次维保作业全过程须同步履行机房环境保洁义务：作业期间及时清理各类设备表面积尘；同步清除机房内部及周边积水、堆放杂物；单次维保全部工序完工后，对机房作业区域、整体环境完成全面清洁整理，保障机房整洁规范。

第四条 服务质量与应急响应要求

1、日常维保要求

每次维保完成须经甲方维修组/管理科室签字确认，不合格立即返工，返工费用由乙方承担；乙方负责热水机房清洁卫生，遵守甲方院内管理规定；建立设备全生命周期档案，每次维保完成后5个工作日内提交维保及维修报告。

2、应急响应时限（全年无休）

北院区、南院区、花都院区：核心紧急故障（热水中断、管道破裂、机组重大故障）4小时内到场；其他故障8小时内到场。

3、故障修复要求：常规故障到场后3个日历天内彻底修复；特殊配件采购/不可抗力可协商延期；逾期未修复，甲方有权委托第三方维修，乙方需支付第三方维修费用的2倍作为违约金。

4、人员要求：维保人员须持低压电工证、制冷作业证上岗，每次上门维保人员不得少于2人；固定24小时紧急联系人：xxx，联系方式：xxxxxxxxx；动火作业需提前在甲方保卫科办理动火证。

第五条 服务期限

本合同服务期限统一为：2026年10月8日至2029年10月7日止（共36个月）。

第六条 合同总价、结算与支付

1、合同总价：人民币xxxxxxx元整（¥xxxxxxxx）

其中北院区维保价¥xxxxxx元、南院区年度维保价：¥xxxxxx元；花都院区年度维保价：¥xxxxx元

2、结算周期：每半年结算1次；

3、结算规则

（1）维保费用按清单价格按实结算，违约金额直接从结算款中扣除；单笔金额超过500元的零配件费用，单独办理结算手续，不纳入维保费用常规结算流程。；

（2）当次结算金额=维保费用总额的1/6；

（3）支付触发条件：当次结算周期内的维保服务已完成、经采购人管理科室验收合格、结算金额经审计部门审核无误，且供应商已提供合法正规发票。

（4）付款时限：采购人在满足上述全部支付条件后30个工作日内，向供应商支付当次结算款项。

（5）本项目为总价控制项目，如需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%

4、甲方开票信息

名称：中山大学孙逸仙纪念医院

税号：440104455416037

地址：广州市沿江西路107号

开户行：广州市工商银行第二支行

账号：3602000509000704422

第七条 双方权利与责任

7、1 甲方责任

1、遵守热水设备使用规则，提供设备参数资料，配合乙方维保工作；

2、设备故障时第一时间通知乙方，告知故障现象、位置等关键信息；

3、按合同约定及时验收维保服务、审核结算资料并支付费用；

4、对乙方维保服务、配件质量、响应时效进行全程监督与考核。

7、2 乙方责任

1、按合同约定完成维保、维修服务，保证设备正常、安全、高效运行；

2、维保服务不合格无条件返工，承担全部返工费用；

3、发现人为破坏、盗窃、水浸、供电故障等非正常损耗，须书面报甲方同意后维修；

4、维修人员服从甲方管理，不得损坏、盗取甲方财物，违者全额赔偿并追究法律责任；

5、合同期满，主动与甲方确认的下一任维保单位完成工作交接，否则甲方有权暂缓结算；

6、按要求提交年度质量安全评估报告、维保人员专业培训记录、维保总结报告。

第八条 违约责任

1、响应违约：未按约定时间到场抢修，支付300元/次违约金；服务期内累计3次以上违约，甲方有权终止合同。

2、服务违约：维保质量不合格、未按周期维保，甲方有权扣减维保费用、责令限期整改；逾期未整改，乙方返还不合格部分维保费用，并支付合同金额10%违约金。

3、转包/分包违约：乙方擅自转包、分包项目，甲方立即解约，乙方赔偿甲方全部损失。

4、配件违约：使用假冒、劣质、非适配配件，乙方立即免费更换并承担全部损失。

5、无故解约：除法定及合同约定事由外，任何一方无正当理由终止合同，需支付年度合同金额30%违约金。

6、乙方累计3次以上违约，甲方有权终止合同并追偿损失。

第九条 不可抗力

1、不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等双方认可的不可预见、不可避免事件；

2、不可抗力导致的故障/换件，双方另行协商，乙方需优先抢修恢复设备运行；

3、发生不可抗力一方需及时通知对方，友好协商合同执行事宜。

第十条 争议解决

本合同履行过程中产生的争议，双方先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼，争议处理期间不影响合同其余条款的履行。

第十一条 其他约定

1、乙方签订合同后1个月内提交资质文件、人员上岗证明、服务流程、质量控制体系，变更后及时补交；

2、乙方须签署《廉洁承诺书》（附件三），严格遵守医疗卫生行业廉洁规定；

3、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，签字盖章后生效，正副本具有同等法律效力。

第十二条 合同组成文件

1、本合同（含附件）；

2、招标文件、投标文件、投标报价及附件；

3、维保规范、技术文件；

4、双方签订的书面协商、变更协议。以上文件互为补充，具有同等法律效力

附件一：

| 北院区热水机组维保服务项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、空气源热泵主机部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 制热量 | 制冷剂 | 制冷剂充入量 | 出厂日期 | 安装位置 | 单价含税（元/年） | 总价含税（元/3年） |
| 1 | 美的空气源热泵机组1# | KFXRS-20II | 1 | 18500W | R22 | 2800g | 2016.3 | 岭南楼天面 |  |  |
| 2 | 确正空气源热泵机组2# | KFXRS-18II-D | 1 | 17.5KW | R22 | 4kg | 2019.7 | 岭南楼天面 |  |  |
| 3 | 确正空气源热泵机组1# | RBR-18F | 1 | 21070W | R22 | 5.5kg | 2011.1 | 中山楼天面 |  |  |
| 4 | 确正空气源热泵机组2# | RBR-18F | 1 | 21070W | R22 | 5.5kg | 2011.1 | 中山楼天面 |  |  |
| 5 | 普瑞思顿空气源热泵机组3# | LWH-050 | 1 | 19300W | R22 | 2300g | 2020.10 | 中山楼天面 |  |  |
| 6 | 普瑞思顿空气源热泵机组4# | LWH-050 | 1 | 19300W | R22 | 2300g | 2020.10 | 中山楼天面 |  |  |
| 7 | 德能空气源热泵机组1# | DE-46W/D | 1 | 4.6W | R22 | 2.3Kg | 2011.04 | 广协楼心内二区 |  |  |
| 8 | 确正空气源热泵机组2# | KFXRS-18II | 1 | 17.5KW | R22 | 4kg | 2017.7 | 广协楼心内二区 |  |  |
| 9 | 确正空气源热泵机组1# | KFXRS-18II | 1 | 17.5KW | R22 | 4kg | 2017.7 | 博济楼前座天面 |  |  |
| 10 | 确正空气源热泵机组2# | KFXRS-18II | 1 | 17.5KW | R22 | 4kg | 2017.7 | 博济楼前座天面 |  |  |
| 11 | 确正空气源热泵机组3# | RBP-36F | 1 | 48575W | R22 | 10kg | 2011.11 | 博济楼前座天面 |  |  |
| 12 | 美的空气源热泵机组 | KFXRS-38II | 1 | 38000W | R22 | 3300g | 2016.1 | 教学楼天面 |  |  |
| 13 | 美的空气源热泵机组 | KFXRS-38II | 1 | 38000W | R22 | 3300g | 2016.1 | 教学楼天面 |  |  |
| 14 | 普瑞思顿空气源热泵机组3# | LWH-100 | 1 | 39.5KW | R22 | 2300g | 2023.6 | 教学楼天面 |  |  |
| 15 | 普瑞思顿空气源热泵机组4# | LWH-100 | 1 | 39.5KW | R22 | 2300g | 2023.6 | 教学楼天面 |  |  |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| B、热水锅炉部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 发热丝数量 | 总功率 |  | 出厂日期 | 安装位置 |  |  |
| 1 | 迪森热水电热锅炉1# | DSD60系列 | 1 | 12组 | 468KW（含控制系统） |  | 2009 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 2 | 迪森热水电热锅炉2# | CWDR0.7-90/65 | 1 | 12组 | 720KW（含控制系统） |  | 2021.11 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 3 | 锅炉外置板式热交换器1# | / | 1 | / | / |  | 2009 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 4 | 锅炉外置板式热交换器2# | BP0.3-10 | 1 | / | / |  | 2021.11 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 小计： |  |
| C、水泵设备部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 功率 | 扬程 | 生产厂家 | 投用日期 | 安装地点 | 单价含税（元/年） | 总价含税（元/3年） |
| 1 | 1#热水循环泵 | GD40-20 | 1 | 1.5KW | 20m | 广州市第一水泵厂 | 2016.5 | 岭南楼天面 |  |  |
| 2 | 2#热水循环泵 | GD 40-20 | 1 | 1.5KW | 20m | 广州市第一水泵厂 | 2016.5 | 岭南楼天面 |  |  |
| 3 | 3#补水泵 | PUN-200LH | 1 | 400W | 10m | 威乐 | 2016.5 | 岭南楼天面 |  |  |
| 4 | 4#管道供水热水泵 | PUN-601EH | 1 | 880W | 20m | 威乐 | 2016.5 | 岭南楼天面 |  |  |
| 5 | 1#热水循环泵 | PUN-601EH | 1 | 880W | 20m | 威乐 | 2020.10 | 中山楼天面 |  |  |
| 6 | 2#热水循环泵 | PUN-601EH | 1 | 880W | 20m | 威乐 | 2020.10 | 中山楼天面 |  |  |
| 7 | 3#热水循环泵 | PUN-601EH | 1 | 880W | 20m | 威乐 | 2020.10 | 中山楼天面 |  |  |
| 8 | 4#热水循环泵 | PUN-601EH | 1 | 880W | 20m | 威乐 | 2020.10 | 中山楼天面 |  |  |
| 9 | 5#补水泵 | PUN-750EH | 1 | 1100W | 17.5m | 威乐 | 2020.10 | 中山楼天面 |  |  |
| 10 | 1#热水循环泵 | PUN-751EH | 1 | 1250W | 20m | 威乐 | 2017.7 | 广协楼心内二区 |  |  |
| 11 | 2#热水循环泵 | PUN-601EH | 1 | 880W | 20m | 威乐 | 2017.7 | 广协楼心内二区 |  |  |
| 12 | 3#管道供水热水泵 | PUN-601EH | 1 | 880W | 20m | 威乐 | 2022.4 | 广协楼心内二区 |  |  |
| 13 | 4#管道供水热水泵 | PUN-601EH | 1 | 880W | 20m | 威乐 | 2017.7 | 广协楼心内二区 |  |  |
| 14 | 5#热水辅助循环泵 | PH-123E | 1 | 265W | 3m | 威乐 | 2011.4 | 广协楼心内二区 |  |  |
| 15 | 1#热水循环泵 | PH-751QH | 1 | 1050W | 20m | 威乐 | 2017.7 | 博济楼前座天面 |  |  |
| 16 | 2#热水循环泵 | PH-751QH | 1 | 1050W | 20m | 威乐 | 2017.7 | 博济楼前座天面 |  |  |
| 17 | 3#热水循环泵 | PH-751QH | 1 | 1050W | 20m | 威乐 | 2020.7 | 博济楼前座天面 |  |  |
| 18 | 4#管道供水热水泵 | PH-751QH | 1 | 1050W | 20m | 威乐 | 2017.7 | 博济楼前座天面 |  |  |
| 19 | 5#管道供水热水泵 | PH-751QH | 1 | 1050W | 20m | 威乐 | 2017.7 | 博济楼前座天面 |  |  |
| 20 | 6#补水泵 | 1.5ZDK-20 | 1 | 750W | 8m | 广一泵业 | 2017.7 | 博济楼前座天面 |  |  |
| 21 | 7#管道供水热水泵 | KQL65 | 1 | 1.5KW | 12.5m | 上海凯泉 | 2021.1 | 博济楼前座天面 |  |  |
| 22 | 1#恒压水泵 | GD 40-30 | 1 | 2.2KW | 30m | 广州市第一水泵厂 | 2016.3 | 教学楼天面 |  |  |
| 23 | 2#循环水泵 | GD 40-20 | 1 | 2.2KW | 20m | 广州市第一水泵厂 | 2016.1 | 教学楼天面 |  |  |
| 24 | 3#循环水泵 | GD 40-20 | 1 | 2.2KW | 20m | 广州市第一水泵厂 | 2016.1 | 教学楼天面 |  |  |
| 25 | 4#补水泵 | GD32-20 | 1 | 0.75KW | 20m | 广州市第一水泵厂 | 2016.1 | 教学楼天面 |  |  |
| 26 | 1#外热热水循环泵 | KQL65 | 1 | 2.2KW | 30m | 广东凌宵泵 | 2011.1 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 27 | 2#外热热水循环泵 | KQL65 | 1 | 2.2KW | 30m | 上海凯泉 | 2020.1 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 28 | 3#内热热水循环泵 | PH-751QH | 1 | 1050W | 20m | 威乐 | 2019.7 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 29 | 4#内热热水循环泵 | PH-751QH | 1 | 1050W | 20m | 威乐 | 2019.7 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 30 | 5#管道供水热水泵 | CRCM15-09 | 1 | 7.5KW | 100.6m | 格兰富 | 2010.6 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 31 | 6#管道供水热水泵 | CRCM15-09 | 1 | 7.5KW | 100.6m | 格兰富 | 2010.6 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 32 | 7#外热热水循环泵 | KQL65 | 1 | 2.2KW | 16m | 上海凯泉 | 2021.11 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 33 | 8#外热热水循环泵 | KQL65 | 1 | 2.2KW | 16m | 上海凯泉 | 2021.11 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 34 | 9#外热热水循环泵 | KQL65 | 1 | 2.2KW | 16m | 上海凯泉 | 2021.11 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 35 | 10#外热热水循环泵 | KQL65 | 1 | 2.2KW | 16m | 上海凯泉 | 2021.11 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 36 | 3#循环水泵 | PH-751QH | 1 | 900W | 16m | 威乐 | 2023.7 | 教学楼天面 |  |  |
| 37 | 4#循环水泵 | PH-751QH | 1 | 900W | 16m | 威乐 | 2023.7 | 教学楼天面 |  |  |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 小计： |  |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | 院本部热水机组维保1年合计： |  |  |

| 南院区热水机组维保服务项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、空气源热泵主机部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 制热量 | 制冷剂 | 制冷剂充入量 |  | 出厂日期 | 安装位置 |  | 单价含税（元/年） | 总价含税（元/3年） |
| 1 | 生能空气源热泵机组 | KFXRS-90Ⅱ | 1 | 900000W | R22 | 4.5*4Kg | 2015.9 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 2 | 生能空气源热泵机组 | KFXRS-90Ⅱ | 1 | 900000W | R22 | 4.5*4Kg | 2015.9 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 3 | 生能空气源热泵机组 | KFXRS-90Ⅱ | 1 | 900000W | R22 | 4.5*4Kg | 2015.9 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 4 | 生能空气源热泵机组 | KFXRS-90Ⅱ | 1 | 900000W | R22 | 4.5*4Kg | 2015.9 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 5 | 生能空气源热泵机组 | KFXRS-90Ⅱ | 1 | 900000W | R22 | 4.5*4Kg | 2015.9 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 6 | 确正空气源热泵机组 | RBR-80F | 1 | 97150W | R22 | 10kg*2 | 2012.11 |  | 南院博爱楼天面 |  |  |  |
| 7 | 确正空气源热泵机组 | RBR-80F | 1 | 97150W | R22 | 10kg*2 | 2012.11 |  | 南院博爱楼天面 |  |  |  |
| 8 | 确正空气源热泵机组 | RBR-80F | 1 | 97150W | R22 | 10kg*2 | 2012.11 |  | 南院博爱楼天面 |  |  |  |
| 9 | 确正空气源热泵机组 | RBR-80F | 1 | 97150W | R22 | 10kg*2 | 2012.11 |  | 南院博爱楼天面 |  |  |  |
| 10 | 确正空气源热泵机组 | KFXRS-65‖ | 1 | 65KW | R22 | 3.5kg*4 | 2019.7 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 11 | 确正空气源热泵机组 | KFXRS-65‖ | 1 | 65KW | R22 | 3.5kg*4 | 2020.9 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 12 | 确正空气源热泵机组 | KFXRS-65‖ | 1 | 65KW | R22 | 3.5kg*4 | 2021.3 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 13 | 确正空气源热泵机组 | KFXRS-65‖ | 1 | 65KW | R22 | 3.5kg*4 | 2021.8 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 14 | 史密斯一体机 | CAHP120C12 | 1 | 8KW | R134a | 2250g | 2021.1 |  | 南院发热门诊 |  |  |  |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 小计: |  |  |
| B、水泵设备部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 功率 | 扬程 | 生产厂家 | 投用日期 |  | 安装地点 | 单价含税（元/年） |  | 总价含税（元/3年） |
| 1 | 中区1#回水泵 | YE3-801M2-2 | 1 | 0.75KW |  |  | 2022-5 |  | 南院逸仙楼6楼 |  |  |  |
| 2 | 中区2#回水泵 | CR5-4A-FGJ-A-E-HQQE | 1 | 0.55KW | 28.3M | 格兰富 | 2015-9 |  | 南院逸仙楼6楼 |  |  |  |
| 3 | 中区1#循环泵 | TP80-240/2A-F-B-BAQE | 1 | 5.5KW | 20.7M | 格兰富 | 2015-9 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 4 | 中区2#循环泵 | TP80-240/2A-F-B-BAQE | 1 | 5.5KW | 20.7M | 格兰富 | 2015-9 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 5 | 高区1#回水泵 | CR5-9A-FGJ-A-E-HQQE | 1 | 1.5KW | 63.9M | 格兰富 | 2015-9 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 6 | 高区2#回水泵 | CR5-9A-FGJ-A-E-HQQE | 1 | 1.5KW | 63.9M | 格兰富 | 2015-9 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 7 | 高区1#循环泵 | TP80-250/2A-F-B-BAQE | 1 | 7.5KW | 21.7M | 格兰富 | 2015-9 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 8 | 高区2#循环泵 | TP80-250/2A-F-B-BAQE | 1 | 7.5KW | 21.7M | 格兰富 | 2015-9 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 9 | 1#回水泵 | YE2-90S-2 | 1 | 1.5KW |  | 佳驰 | 2021-9 |  | 博爱楼后座天面 |  |  |  |
| 10 | 2#回水泵 | MG90SB2-24FT115-H3 | 1 | 1.5KW |  | 格兰富 | 2017-10 |  | 博爱楼后座天面 |  |  |  |
| 11 | 3#回水泵 | CDL(F)78-4 | 1 | 1.5KW | 36M | 上海盛滩 | 2022-3 |  | 博爱楼后座天面 |  |  |  |
| 12 | 4#回水泵 | CR10-04A-FJ-A-E-HQQE | 1 | 1.5KW | 31.9M | 格兰富 | 2017-10 |  | 博爱楼后座天面 |  |  |  |
| 13 | 1#循环泵 | Y2-112M-2 | 1 | 4KW | 24M | （昌宁）衡水 | 2012-10 |  | 博爱楼后座天面 |  |  |  |
| 14 | 2#循环泵 | YE2-112M-2 | 1 | 4KW | 32M | 上海人民泵业 | 2023-2 |  | 博爱楼后座天面 |  |  |  |
| 15 | 3#循环泵 | YE2-112M-2 | 1 | 4KW | 32M | 上海人民泵业 | 2021-12 |  | 博爱楼后座天面 |  |  |  |
| 16 | 4#循环泵 | YE2-112M-2 | 1 | 4KW | 32M | 上海人民泵业 | 2021-12 |  | 博爱楼后座天面 |  |  |  |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 小计: |  |  |
| 18 | - | - | - | - | - | - | 南院区热水机组维保1年合计: |  |  |  |  |  |

| 花都院区热水机组维保服务项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.水泵设备部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 额定制热量（kW） | 制冷剂 | 制冷剂充入量 | 出厂日期 | 安装位置 | 单价含税（元/年） | 总价含税（元/3年） |
| 1 | 空气源热水机1号 | CHW-030C | 1 | 120kW | R410a | 6.5kg*2 | 2022.12 | 行政楼屋面 |  |  |
| 2 | 空气源热水机2号 | CHW-030C | 1 | 120kW | R410a | 6.5kg*2 | 2022.12 | 行政楼屋面 |  |  |
| 3 | 空气源热水机3号 | CHW-030C | 1 | 120kW | R410a | 6.5kg*2 | 2022.12 | 行政楼屋面 |  |  |
| 4 | 空气源热水机1号 | CHW-030C | 1 | 120kW | R410a | 6.5kg*2 | 2023.03 | 住院楼屋面 |  |  |
| 5 | 空气源热水机2号 | CHW-030C | 1 | 120kW | R410a | 6.5kg*2 | 2023.03 | 住院楼屋面 |  |  |
| 6 | 空气源热水机3号 | CHW-030C | 1 | 120kW | R410a | 6.5kg*2 | 2023.03 | 住院楼屋面 |  |  |
| 7 | 空气源热水机4号 | CHW-030C | 1 | 120kW | R410a | 6.5kg*2 | 2023.03 | 住院楼屋面 |  |  |
| 8 | 空气源热水机5号 | CHW-030C | 1 | 120kW | R410a | 6.5kg*2 | 2023.03 | 住院楼屋面 |  |  |
| 9 | 空气源热水机6号 | CHW-030C | 1 | 120kW | R410a | 6.5kg*2 | 2023.03 | 住院楼屋面 |  |  |
| 10 | 空气源热水机1号 | RB76AG | 1 | 90kW | R410a | 6.5kg | 2023 | 医技楼屋面 |  |  |
| 11 | 空气源热水机2号 | RB76AG | 1 | 90kW | R410a | 6.5kg | 2023 | 医技楼屋面 |  |  |
| 12 | 空气源热水机3号 | RB76AG | 1 | 90kW | R410a | 6.5kg | 2023 | 医技楼屋面 |  |  |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 小计： |  |
| B.水泵设备部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 功率 | 扬程 | 生产厂家 | 出厂日期 | 安装地点 | 单价含税（元） | 总价含税（元） |
| 1 | 1号制热机进水泵 | 65KQL20-24-2.2/2 | 1 | 2.2kW | 24m | 上海凯泉泵业 | 2023.06 | 行政楼屋面 |  |  |
| 2 | 2号制热机进水泵 | 65KQL20-24-2.2/2 | 1 | 2.2kW | 24m | 上海凯泉泵业 | 2023.06 | 行政楼屋面 |  |  |
| 3 | 3号制热机进水泵 | 65KQL20-24-2.2/2 | 1 | 2.2kW | 24m | 上海凯泉泵业 | 2023.06 | 行政楼屋面 |  |  |
| 4 | 太阳能1系统供水泵（主） | 50KQL11-16-1.1/2 | 1 | 1.1kW | 16m | 上海凯泉泵业 | 2023.05 | 行政楼屋面 |  |  |
| 5 | 太阳能1系统供水泵（备） | 50KQL11-16-1.1/2 | 1 | 1.1kW | 16m | 上海凯泉泵业 | 2023.05 | 行政楼屋面 |  |  |
| 6 | 热水回水泵（主） | 50KQL11-16-1.1/2 | 1 | 1.1kW | 16m | 上海凯泉泵业 | 2023.05 | 行政楼屋面 |  |  |
| 7 | 热水回水泵（备） | 50KQL11-16-1.1/2 | 1 | 1.1kW | 16m | 上海凯泉泵业 | 2023.05 | 行政楼屋面 |  |  |
| 8 | 太阳能2系统供水泵（主） | 50KQL11-16-1.1/2 | 1 | 1.1kW | 16m | 上海凯泉泵业 | 2023.05 | 行政楼屋面 |  |  |
| 9 | 太阳能2系统供水泵（备） | 50KQL11-16-1.1/2 | 1 | 1.1kW | 16m | 上海凯泉泵业 | 2023.05 | 行政楼屋面 |  |  |
| 10 | 1号制热机进水泵 | 65KQL25-20-2.2/2 | 1 | 2.2kW | 20m | 上海凯泉泵业 | 2023.11 | 住院楼屋面 |  |  |
| 11 | 2号制热机进水泵 | 65KQL25-20-2.2/2 | 1 | 2.2kW | 20m | 上海凯泉泵业 | 2023.11 | 住院楼屋面 |  |  |
| 12 | 3号制热机进水泵 | 65KQL25-20-2.2/2 | 1 | 2.2kW | 20m | 上海凯泉泵业 | 2023.11 | 住院楼屋面 |  |  |
| 13 | 4号制热机进水泵 | 65KQL25-20-2.2/2 | 1 | 2.2kW | 20m | 上海凯泉泵业 | 2023.11 | 住院楼屋面 |  |  |
| 14 | 5号制热机进水泵 | 65KQL25-20-2.2/2 | 1 | 2.2kW | 20m | 上海凯泉泵业 | 2023.11 | 住院楼屋面 |  |  |
| 15 | 6号制热机进水泵 | 65KQL25-20-2.2/2 | 1 | 2.2kW | 20m | 上海凯泉泵业 | 2023.11 | 住院楼屋面 |  |  |
| 16 | 热水回水泵（主） | 50KQL11-16-1.1/2 | 1 | 1.1kW | 16m | 上海凯泉泵业 | 2023.10 | 住院楼屋面 |  |  |
| 17 | 热水回水泵（备） | 50KQL11-16-1.1/2 | 1 | 1.1kW | 16m | 上海凯泉泵业 | 2023.07 | 住院楼屋面 |  |  |
| 18 | 电热水器进水泵（主） | 50KQL11-16-1.1/2 | 1 | 1.1kW | 16m | 上海凯泉泵业 | 2023.09 | 医技楼屋面 |  |  |
| 19 | 电热水器进水泵（备） | 50KQL11-16-1.1/2 | 1 | 1.1kW | 16m | 上海凯泉泵业 | 2023.09 | 医技楼屋面 |  |  |
| 20 | 热水回水泵（主） | 50KQL11-10-0.75/2 | 1 | 0.75kW | 10m | 上海凯泉泵业 | 2023.08 | 医技楼屋面 |  |  |
| 21 | 热水回水泵（备） | 50KQL11-10-0.75/2 | 1 | 0.75kW | 10m | 上海凯泉泵业 | 2023.08 | 医技楼屋面 |  |  |
| 22 | 1号制热机进水泵 | 50KQL12.5-20-1.5/2 | 1 | 1.5kW | 20m | 上海凯泉泵业 | 2023.08 | 医技楼屋面 |  |  |
| 23 | 2号制热机进水泵 | 50KQL12.5-20-1.5/2 | 1 | 1.5kW | 20m | 上海凯泉泵业 | 2023.08 | 医技楼屋面 |  |  |
| 24 | 3号制热机进水泵 | 50KQL12.5-20-1.5/2 | 1 | 1.5kW | 20m | 上海凯泉泵业 | 2023.08 | 医技楼屋面 |  |  |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 小计： |  |
| C.太阳能换热板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 尺寸 | 品牌 | 产地 | 出厂日期 | 安装地点 | 单价含税（元/年） | 总价含税（元/3年） |
| 1 | 平板型太阳能集热器 | P-G/0.6-T/L/HG-1.85 | 126块 | 2000mm*1000mm*70mm | 晶沐朝阳 | 湖南常德 | 2022.12 | 行政楼屋面 |  |  |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 小计： |  |
| 汇总 | A部分+B部分+C部分 |  |  |  |  |  |  |  | 含税总价 |  |

| 院区 | 北院区（单位：元） | 南院区（单位：元） | 花都院区（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年维保费用 |  |  |  |  |
| 三年维保费用 |  |  |  |  |
| 汇总 |  |  |  |  |

附件二：

| 500元及以下热水机组维修材料价目表（含人工费） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 定时器 | KG316T(1路输出) | / | 只 | 260 |
| 液位器 | LX912 | / | 只 | 234 |
| 缺水保护器 | EV3 | 深圳碧河 | 只 | 111 |
| 满水液位器 | EV5 | 深圳碧河 | 只 | 137 |
| 两路时间控制器 | BF-D204T | 深圳碧河 | 只 | 208 |
| 漏电保护器 | 63A（4P） | 正泰电器 | 只 | 286 |
| 漏电保护器 | 63A（3P+N） | 正泰电器 | 只 | 234 |
| 漏电保护器 | 40A（2P） | 正泰电器 | 只 | 156 |
| 漏电保护器 | 32A（4P） | 正泰电器 | 只 | 195 |
| 漏电保护器 | 32A（3P+N） | 正泰电器 | 只 | 182 |
| 漏电保护器 | 32A（2P） | 正泰电器 | 只 | 117 |
| 漏电保护器 | 16A（2P） | 正泰电器 | 只 | 104 |
| 交流接触器 | DNLC-3210 | 正泰电器 | 只 | 260 |
| 交流接触器 | DNLC-2510 | 正泰电器 | 只 | 182 |
| 交流接触器 | DNLC-1810 | 正泰电器 | 只 | 130 |
| 交流接触器 | DNLC-1210 | 正泰电器 | 只 | 104 |
| 交流接触器 | DNLC-0910 | 正泰电器 | 只 | 72 |
| 空气开关 | 63A | 正泰电器 | 只 | 156 |
| 空气开关 | 40A | 正泰电器 | 只 | 104 |
| 空气开关 | 32A | 正泰电器 | 只 | 52 |
| 空气开关 | 16A | 正泰电器 | 只 | 39 |
| 中间继电器 | MK2P-1 | 人民电器 | 只 | 65 |
| 中间继电器 | J27 | 人民电器 | 只 | 104 |
| 保险 | 10A/16A | 人民电器 | 套 | 15 |
| 传感器 | / | 人民电器 | 只 | 26 |
| 液位探头 | / | 人民电器 | 只 | 195 |
| 热保护器 | RY-0.5 | 人民电器 | 只 | 98 |
| 急停开关 | / | 人民电器 | 只 | 20 |
| 三档开关 | / | 人民电器 | 只 | 26 |
| 指示灯 | / | 人民电器 | 只 | 7.8 |
| 热过载继电器 | 4-6A | 正泰电器 | 个 | 47 |
| 热过载继电器 | 12-18A | 正泰电器 | 个 | 63 |
| 热过载继电器 | 17-25A | 正泰电器 | 个 | 85 |
| 辅助触头 | F4-22 | 正泰电器 | 个 | 24 |
| 水泵电容 | 10ｕf | / | 个 | 24 |
| 水泵电容 | 15ｕf | / | 个 | 33 |
| 水泵电容 | 20ｕf | 威乐 | 个 | 48 |
| 水泵电容 | 22ｕf | / | 个 | 59 |
| 水泵电容 | 25ｕf | / | 个 | 65 |
| 电磁阀线圈 | DN20 | 浙江余姚 | 个 | 72 |
| 电磁阀线圈 | DN25 | 浙江余姚 | 个 | 99 |
| 电磁阀线圈 | DN32 | 浙江余姚 | 个 | 150 |
| 电磁阀线圈 | DN40 | 浙江余姚 | 个 | 233 |
| 电磁阀线圈 | DN50 | 浙江余姚 | 个 | 288 |
| 316不锈钢电极式高温液位水位探头传感器 | AT35-3-U6 | 深圳碧河 | 付 | 98 |
| 304不锈钢水位控制线传感器 | AT35-7 | 深圳碧河 | 付 | 89 |
| 四分有机玻璃管 | 14mm（1.5m） | / | 根 | 72 |
| 四分有机玻璃管 | 14mm（1.8m） | / | 根 | 78 |
| 六分有机玻璃管 | 18mm（1.5m） | / | 根 | 85 |
| 六分有机玻璃管 | 18mm（1.8m） | / | 根 | 91 |
| 垫片 | / | / | 个 | 5 |
| 热泵温度传感器 | 5K | / | 个 | 26 |
| 热泵温度传感器 | 10K | / | 个 | 26 |
| 热泵温度传感器 | 15K | / | 个 | 26 |
| 热泵温度传感器 | 20K | / | 个 | 26 |
| 热泵温度传感器 | 50K | / | 个 | 26 |
| 温度传感器 | / | 深圳碧河 | 个 | 11 |
| Y型过滤器网 | 316 | / | 个 | 33 |
| Y型过滤器网 | 304 | / | 个 | 20 |
| 水泵软接头 | DN25 | / | 个 | 104 |
| 水泵软接头 | DN32 | / | 个 | 130 |
| 水泵软接头 | DN40 | / | 个 | 156 |
| 水泵软接头 | DN50 | / | 个 | 195 |
| 黄铜止回阀 | 口经DN40 | 宁波钻石 | 个 | 208 |
| 黄铜止回阀 | 口经DN32 | 宁波钻石 | 个 | 130 |
| 水过滤器 | 口经DN50 | 宁波钻石 | 个 | 234 |
| 水过滤器 | 口经DN40 | 宁波钻石 | 个 | 156 |
| 水过滤器 | 口经DN32 | 宁波钻石 | 个 | 104 |
| 涤尘 | / | / | 瓶 | 104 |
| 压力表 | 0-0.6MPa | 常规 | 只 | 100 |
| 温度表 | 300mm不锈钢护套 | 常规 | 只 | 200 |
| 温度表 | 100mm不锈钢护套 | 常规 | 只 | 150 |
| 铜球阀 | DN25 | 埃美柯/其他 | 个 | 80 |
| 铜球阀 | DN32 | 埃美柯/其他 | 个 | 120 |
| 铜球阀 | DN40 | 埃美柯/其他 | 个 | 150 |
| 铜闸阀 | DN25 | 常规 | 个 | 50 |
| 铜闸阀 | DN32 | 常规 | 个 | 60 |
| 铜闸阀 | DN40 | 常规 | 个 | 85 |
| 温度传感器 | PT100 | 常规 | 只 | 100 |
| 超温开关 | 100℃ | 常规 | 只 | 100 |
| 中间继电器 | 常规 | 施耐德/其他 | 只 | 100 |
| 水泵软接头 | DN65 | 常规 | 个 | 250 |
| 水泵软接头 | DN80 | 常规 | 个 | 300 |
| 保温棉 | 橡塑 | 常规 | 项 | 400 |
| 保温扎带 | 常规 | 常规 | 项 | 200 |
| PPR管件 | 25-100mm | 常规 | 套 | 300 |
| 橡胶软接 | 50-100mm | 常规 | 套 | 366 |
| 高压开关 | 常规 | 常规 | 个 | 120 |
| 低压开关 | 常规 | 常规 | 个 | 100 |
| 注：热水机组系统配件市场价在500元及以下均在免费范围，未在列表范围内但市场价低于500元的其他配件材料均免费更换。 |  |  |  |  |

附件三：

项目名称（合同编号）：xxxxxxxxxx

廉洁承诺书

为了加强医疗卫生行业作风建设，切实纠正损害人民群众利益的不正之风，维护本公司的信誉与形象，根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国执业医师法》、医疗卫生行风建设“九不准”和医院的规章制度，我公司特作出以下廉洁承诺：

- 我司及销售人员的营销行为，严格遵守国家相关法律法规、医疗行业及中山大学孙逸仙纪念医院的有关规定。

- 我司及销售人员不以“红包”（含现金、有价证券、信用卡、购物卡或其它馈赠，下同）、回扣、提成、物品及其它不正当手段进行营销；不以任何名义、形式给予医院工作人员“红包”、回扣、提成、物品以及其他不正当利益；不邀请医院工作人员参加涉及商业利益的活动；不以任何形式和方法进行统方。

三、我司及销售人员不在诊疗区域和各医疗科室进行产品推介活动，不干扰医务人员的医疗活动；未经中山大学孙逸仙纪念医院批准，不在院内召开任何形式的产品宣传、推广活动，如需要在中山大学孙逸仙纪念医院进行产品宣传、推广工作的，必须到医院相关职能部门进行书面备案；不在院内张贴、派发涉及产品的宣传资料和赠品。

四、我司及销售人员不以电话、短信等任何形式干扰中山大学孙逸仙纪念医院的新药评审和药品、试剂、医疗设备、医疗器械、医用耗材、工程及其它货物采购招标等活动。

我司严格遵守国家有关招标采购法律法规，在参加中山大学孙逸仙纪念医院招标项目的投标时，保证诚信投标、不串标、不陪标，严格按照合同和相关法律文件执行。

五、我司不销售、不使用假冒伪劣以及无生产批准文号或无相关经营许可证、经营注册证的药品、试剂、医疗设备、医疗器械、医用耗材及其它货物。

若违反上述承诺，我司自愿接受中山大学孙逸仙纪念医院以下处理：将我司违规行为予以曝光；终止购销合同，停用相关产品，并终止与我司业务往来；取消我司参加贵院招标采购投标资格两年；报请上级主管部门，依据有关规定在系统内通报、公布我司药品、医疗设备、医用耗材违法违规情况及进行其它处理。

本承诺书一式两份，一份由医院相关职能部门保存，一份由承诺单位保存。

单位名称：广州丽康净化工程有限公司

（盖章）

单位负责人：

（签名）

日期：         年    月    日

附件四：

外包公司服务考核评价表

| 监管部门 |  | 基建科综合维修组 | 院区 | *院区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价期间 |  | 202*年*月*日-202*年*月*日 |  |  |  |  |
| 服务外包单位 |  | xxxxxxxx有限公司 |  |  |  |  |
| 服务内容范围 |  | 全院热水机组及配件的维修、维护保养 |  |  |  |  |
| 考核内容 （100分） | 权重 | 考核标准 |  |  | 得分 | 备注 |
| 响应情况 | 15% （15分） | ①每次均在规定时间响应并达到现场得15分； ②未在规定的时间响应并达到现场每次扣3分。 |  |  |  |  |
| 工作 质量 | 25% （25分） | 该项内容主要按以下三方面评分： ①熟悉合同范围内热水机组设备设施情况、规格、型号、性能、用途，发现问题立即处理，保证其正常使用得5分； ②在规定时间内定期维修保养，主动发现问题，并做好记录，注意收集、保管好业务资料等工作；妥善保管好维修工具、配件等，得10分； ③做好偶发性、临时性和突击工作的预案准备工作，出现问题能够迅速反应的，得10分； 如能按照以上三方面保质保量工作，该项满分；如工作存在失误，视情节轻重扣分。 |  |  |  |  |
| 工作 态度 | 25% （25分） | ①工作热情，能主动考虑问题，并主动提出解决办法和改进措施，积极承担力所能及的工作的，得25分； ②责任心欠缺，对自己的工作责任有推诿的现象，每次扣5分； ③违反医院的各项管理制度，不能按医院的行为要求规范，每次扣5分。 |  |  |  |  |
| 工作 能力 | 25% （25分） | 该项工作内容按以下4个梯度评分： ①热水机组设备设施系统相关知识广博，具备扎实的本岗位专业知识，熟练掌握本职工作的技术技巧，经验丰富得25分； ②熟悉热水机组设备设施系统相关知识，具备较充实的本岗位专业知识，掌握本职工作的技术技巧，经验较丰富得20分； ③具备本岗位专业知识，对热水机组设备设施系统相关知识有一定了解，基本掌握本职工作的技术技巧。有一定岗位专业知识，对相关知识了解不够得15分； ④尚未全面掌握本专业知识，经验不足得10分。 |  |  |  |  |
| 仪容 仪表 | 10% （10分） | ①着装、仪容仪表、行为符合医院要求，用语文明的，得10分； ②违反医院相关管理规定上岗（如吸烟、着装不规范等），每次扣2分。 |  |  |  |  |
| 总得分 （及格要求：得分≥60分） |  |  |  |  |  |  |
| 其他需说明事项 |  | 项目负责人： 科室主管负责人： 科室盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |