中山大学孙逸仙纪念医院消防设施检测及安全评估项目用户需求书


一、项目概况
中山大学孙逸仙纪念医院现有北院区、南院区、花都院区三个院区，总建筑面积约378702.65平方米。为贯彻落实《中华人民共和国消防法》关于建筑消防设施每年至少进行一次全面检测的法定要求，全面掌握医院消防设施运行状态与消防安全管理水平，拟委托具备相应从业条件的消防技术服务机构，对三个院区分别开展消防设施检测及消防安全评估工作。
（一）各院区建筑面积汇总
	院区
	总建筑面积（m²）
	服务内容

	北院区
	91839.65
	消防设施检测+消防安全评估

	南院区
	118897
	消防设施检测+消防安全评估

	花都院区
	167966
	消防设施检测

	合计
	378702.65
	—


（二）各院区建筑明细
1.北院区
	序号
	建筑名称
	总建筑面积（m²）
	层数（地上/地下）

	1
	岭南楼
	37785
	26/2

	2
	中山楼
	7877.15
	21/0

	3
	博济楼
	14682
	7/0

	4
	银行宿舍
	2346
	6/0

	5
	门急诊楼
	1249
	4/0

	6
	广协楼
	9285
	5/0

	7
	小教堂
	1487
	3/0

	8
	教学楼
	4371
	9/0

	9
	仁济楼
	12757.5
	5/3

	—
	小计
	91839.65
	—


2.南院区
	序号
	建筑名称
	总建筑面积（m²）
	层数（地上/地下）

	1
	博爱楼
	25446
	12/2

	2
	逸仙楼
	93451
	18/4

	—
	小计
	118897
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3.花都院区
	序号
	建筑名称
	总建筑面积（m²）
	层数（地上/地下）

	1
	门诊楼
	55450
	8/0

	2
	住院楼
	44449
	11/0

	3
	行政宿舍楼
	13646
	13/0

	4
	地下室
	54364
	1/2

	5
	液氧站
	57
	1/0

	—
	小计
	167966
	—


（三）现有消防系统概况
医院各院区已建成火灾自动报警系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火卷帘系统、应急照明及疏散指示系统、防火门监控系统等消防设施。主要设备清单详见附件一，供应商应自行现场勘查核对，最终以现场实际数量为准。
二、服务依据与标准
1.法律法规：《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《广东省消防工作若干规定》等。
2.技术标准：《建筑消防设施检测技术规程》（XF503）、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）、《消防安全评估》（XF/T3005）、《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB50166）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261）、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309）等国家及地方现行有效规范标准。
3.行业要求：《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号）。
三、消防设施检测服务内容与要求
（一）检测范围
对北院区、南院区、花都院区所有建筑内的消防设施进行100%全覆盖检测，包括单项功能检测与系统联动功能检测。
（二）检测系统及主要内容
1.火灾自动报警及联动控制系统
(1)检测火灾报警控制器、联动控制器的自检、故障报警、消音、复位、火灾优先、主备电切换等功能。
(2)检测消防控制室图形显示装置（CRT）的信息显示、记录查询、信号反馈等功能。
(3)检测所有感烟/感温探测器、手动报警按钮的报警功能与地址准确性。
(4)检测消防电话系统、消防应急广播系统的通话质量、广播切换与声压级。
(5)检测系统布线、接地保护、模块控制功能。
2.消火栓系统
(1)检测消防水池、消防水箱的水位显示、供水装置与消防水量保障措施。
(2)检测消防水泵、稳压泵的现场手动启动、远程启动、主备泵自动切换功能及信号反馈。
(3)检测室内消火栓外观、配件完整性，测试最不利点与最有利点的静压、动压及充实水柱长度。
(4)检测水泵接合器、管网及阀门设置情况。
3.自动喷水灭火系统
(1)检测喷淋泵、稳压泵的启动、切换及信号反馈功能。
(2)检测湿式报警阀组、延迟器、压力开关、水力警铃的功能。
(3)检测喷头型号、布置、外观质量，检测末端试水装置及水流指示器功能。
(4)检测管网、支吊架、减压装置及水泵接合器。
4.气体灭火系统
(1)检测灭火剂储存容器、启动瓶的外观、压力、充装量与铅封状态。
(2)检测系统报警延时、自动/手动启动功能、声光报警、放气指示灯联动。
(3)检测防护区围护结构、门窗关闭功能、通风联动切断功能。
(4)检测过程采取安全防护措施，严禁误喷放。
5.防排烟系统
(1)检测加压送风机、排烟风机的现场及远程启动功能与信号反馈。
(2)检测送风口、排烟口、排烟防火阀的动作功能与风速。
(3)检测前室、楼梯间余压值，检测通风空调系统防火阀动作功能。
(4)具备自然排烟条件的区域，核查可开启外窗面积是否符合规范。
6.防火门及防火卷帘系统
(1)检测防火门外观、五金配件、闭门器、顺序器及关闭严密性。
(2)检测防火卷帘升降平稳性、手动应急操作、一步降/两步降联动逻辑及信号反馈。
(3)检测防火门监控系统运行状态。
7.消防电源及应急照明疏散指示系统
(1)检测消防用电设备双电源末端切换功能，测试备用发电机自动投入时间。
(2)检测非消防电源切断联动功能。
(3)检测应急照明灯具、疏散指示标志的设置、点亮功能与应急持续时间。
(4)检测EPS集中电源的切换与供电能力。
8.建筑灭火器
(1)检查灭火器配置类型、数量、设置位置及保护距离。
(2)检查灭火器外观、压力值、生产日期与有效期。
9.系统联动功能检测
(1)模拟火灾信号，测试火灾报警、消防广播、非消防电源切断、电梯迫降、防排烟风机启动、防火卷帘下降、应急照明点亮、水泵启动等全系统联动逻辑。
(2)联动测试前须制定专项安全保障方案，提前告知医院相关部门，避免造成停电、喷水、设备损坏及人员恐慌。
（三）检测工作要求
▲1.供应商接到医院通知后5个工作日内，根据各院区实际情况制定检测方案与进度计划，报医院审查批准后方可进场。
▲2.自进场之日起45个日历天内完成全部检测工作，并出具符合法律法规及规范要求的正式消防设施检测报告。
▲3.检测过程必须制定完善的安全保障措施，对联动测试、水泵启动、气体系统测试等高风险环节制定专项预案，防止发生停电、喷水、误启动气体灭火等意外事件；因供应商操作不当造成设施损坏或经济损失的，由供应商负责修复或赔偿。
4.检测报告一式肆份，加盖CMA印章及供应商公章，数据真实、结论公正。
5.检测所用仪器设备须具备有效计量认证证书，现场作业人员持证上岗，作业安全由供应商自行负责。
6.对检测中发现的问题，须逐项列出问题清单并提出整改建议，配合医院完成整改后的复检工作。
四、消防安全评估服务内容与要求
（一）评估范围
对北院区、南院区开展全面消防安全评估，涵盖建筑防火、消防设施、消防安全管理、人员疏散能力等维度。
（二）评估主要内容
1.建筑防火评估
(1)评估总平面布局、防火分区、防火分隔、安全疏散、消防车道、消防登高操作场地等是否符合规范要求。
(2)评估建筑内部装修材料燃烧性能、管道井封堵、幕墙防火构造等。
(3)评估易燃易爆危险品存放场所（液氧站、检验科、库房等）的防火防爆措施。
2.消防设施状况评估
(1)基于消防设施检测结果，综合评估各系统完好率、可靠性及存在的缺陷风险。
(2)评估消防设施维护保养制度落实情况、日常巡检记录完整性。
3.消防安全管理评估
(1)评估消防安全责任制、消防安全管理制度、操作规程的建立与落实情况。
(2)评估消防控制室值班制度、持证上岗及应急处置能力。
(3)评估防火巡查、检查制度落实及火灾隐患整改闭环管理情况。
(4)评估消防安全培训、灭火和应急疏散预案制定及演练开展情况。
(5)评估消防档案建设与管理规范性。
4.人员疏散与应急能力评估
(1)评估安全出口、疏散走道、疏散楼梯的数量、宽度与畅通性。
(2)评估疏散指示标志、应急照明的有效性。
(3)评估医护人员、患者及陪护人员的疏散引导能力与逃生自救能力。
(4)结合医院人员密集、行动不便人员多的特点，评估疏散预案的针对性与可操作性。
5.火灾风险分级与对策
(1)采用科学评估方法对医院整体火灾风险进行分级判定。
(2)针对高风险环节提出具体、可落地的整改措施与管理建议。
(3)形成问题清单、风险清单和整改建议清单。
（三）评估工作要求
▲1.评估工作须与消防设施检测同步开展，自进场之日起45个日历天内完成全部评估工作，并出具正式消防安全评估报告。
▲2.评估应结合医院人员密集、全天候运营、大量行动不便患者等特点，突出医疗场所消防安全特殊性，不得照搬通用模板。
3.评估报告须数据详实、结论明确、建议可行，能够直接用于指导医院消防安全管理提升与隐患整改。
4.评估报告一式肆份，加盖供应商公章及注册消防工程师执业印章。
五、供应商资格与人员要求
(1)供应商须为中华人民共和国境内注册的独立法人，具备独立承担民事责任能力。
(2)供应商须符合《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号）要求，已在社会消防技术服务信息系统登记注册并审核通过，具备有效的安全生产许可证。
(3)注册消防工程师不少于2人，且企业技术负责人由一级注册消防工程师担任，并提供近六个月内任意一个月的社保缴纳证明。
(4)现场检测人员须持有中级的消防设施操作员职业资格证书，持证上岗。
(5)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目。
(6)参加本次采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
六、服务周期与交付成果
（一）服务周期
自合同签订之日起，按医院通知分批进场，单院区检测工作10个日历天内完成，评估工作5个日历天内完成；全部院区工作总周期由双方在合同中约定。
（二）交付成果
(1)《中山大学孙逸仙纪念医院北院区消防设施检测报告》
(2)《中山大学孙逸仙纪念医院南院区消防设施检测报告》
(3)《中山大学孙逸仙纪念医院花都院区消防设施检测报告》
(4)《中山大学孙逸仙纪念医院北院区消防安全评估报告》
(5)《中山大学孙逸仙纪念医院南院区消防安全评估报告》
(6)各院区消防隐患问题清单及整改建议表
(7)所有成果纸质版各肆份，电子版壹份。
七、其他要求
(1)供应商须自行踏勘现场，充分了解各院区建筑布局、消防系统现状及作业环境，报价应包含人工、设备、交通、报告编制、税金等全部费用。
(2)作业期间须遵守医院各项管理规定，服从现场管理人员安排，不得影响医院正常医疗秩序。
(3)医院保留对检测、评估过程进行全程监督的权利，对不符合规范的作业有权要求返工。
(4)本需求书未尽事宜，按国家现行消防法律法规及技术规范执行。
附件：
各维保地点目前在用的消防系统主要设备、设施清单表
	所属院区
	系统名称
	设备名称
	单位
	数量
	品牌

	北院区
	火灾自动报警、应急广播系统及联动控制
	火灾报警主机
	台
	2
	海湾

	
	
	火灾报警主机
	台
	1
	北大青鸟

	
	
	消防联动集中电源
	台
	1
	北大青鸟

	
	
	消防电话主机
	台
	2
	海湾、北大青鸟

	
	
	报警图文系统
	套
	2
	海湾、北大青鸟

	
	
	消防广播系统
	套
	2
	海湾、北大青鸟

	
	
	功放主机
	台
	5
	海湾、北大青鸟

	
	
	报警点位（烟感、手报）
	个
	3218
	海湾、北大青鸟

	
	
	模块
	个
	562
	海湾、北大青鸟

	
	
	消防多线联动盘
	个
	4
	海湾、北大青鸟

	
	
	电气火灾系统
	套
	1
	北大青鸟

	
	
	广播喇叭
	套
	500
	海湾、北大青鸟

	
	消火栓、自动喷淋及气体灭火系统
	消防水泵及稳压泵
	台
	26
	广一泵业

	
	
	室内消火栓
	个
	407
	闽山、广消

	
	
	消防喷淋头
	个
	3865
	桂安

	
	
	湿式报警阀
	套
	9
	桂安

	
	
	水泵接合器
	套
	14
	桂安

	
	
	七氟丙烷灭火系统
	套
	10
	振兴

	
	防排烟系统
	消防风机
	台
	41
	源绿品等

	
	防火卷帘系统
	防火卷帘
	套
	18
	三山等

	
	应急照明及安全疏散系统
	应急灯系统及疏散标志、EPS电源
	套
	1
	敏华等

	
	防火门系统
	防火门监控系统
	套
	1
	北大青鸟

	南院区
	火灾自动报警、应急广播系统及联动控制
	琴台式报警主机
	台
	2
	海湾

	
	
	多线控制盘
	台
	7
	海湾

	
	
	CRT图形显示系统
	套
	2
	海湾

	
	
	消防联动集中电源
	台
	5
	海湾

	
	
	消防电话主机
	台
	2
	海湾

	
	
	消防广播系统
	套
	2
	海湾

	
	
	功放主机
	台
	2
	海湾

	
	
	报警点位（烟感、模块、手报）
	个
	7981
	海湾

	
	消火栓、自动喷淋及气体灭火系统
	消防水泵及稳压泵
	台
	12
	广一泵业

	
	
	室内消火栓
	个
	534
	广消

	
	
	七氟丙烷灭火系统
	套
	6
	振兴等等

	
	
	消防喷淋头
	个
	10651
	桂安、胜㨗

	
	
	湿式报警阀
	套
	17
	桂安

	
	防排烟系统
	消防风机
	台
	38
	源绿品

	
	防火卷帘系统
	消防卷帘
	套
	18
	三山

	花都院区
	火灾自动报警、应急广播系统及联动控制
	柜式5000H报警主机
	台
	7
	海湾

	
	
	消防广播系统
	台
	1
	海湾

	
	
	GM9200图形显示主机
	台
	1
	海湾

	
	
	N3200G防火门监控主机
	台
	1
	海湾

	
	
	余压监控器主机
	台
	1
	海湾

	
	
	N500消防设备电源监控主机
	台
	1
	海湾

	
	
	DH9000电气火灾监控主机
	台
	1
	海湾

	
	
	N004可燃气体报警主机
	台
	1
	海湾

	
	
	应急照明系统主机
	台
	3
	海盾

	
	
	功放
	台
	7
	海湾

	
	
	报警点位（烟感、手报、讯响器）
	个
	8423
	海湾

	
	
	消防多线联动盘
	个
	7
	海湾

	
	
	消防电话主机
	台
	4
	海湾

	
	
	消防电话分机
	个
	269
	海湾

	
	
	消防广播
	个
	1611
	海湾

	
	消火栓、自动喷淋及气体灭火系统
	消防水泵及稳压泵
	台
	8
	广一泵业

	
	
	室内消火栓
	个
	695
	川安

	
	
	消防喷淋头（含上下喷）
	个
	24249
	广威

	
	
	湿式报警阀
	套
	25
	川安

	
	
	水泵接合器
	个
	16
	川安

	
	
	七氟丙烷灭火系统
	套
	55
	振兴

	
	
	室外消火栓
	个
	12
	川安

	
	防排烟系统
	消防风机（包含送风、排烟风机）
	台
	135
	云丰

	
	防火卷帘系统
	防火卷帘
	套
	58
	新兰德

	
	
	挡烟垂壁
	套
	248
	安麟智能












