中山大学孙逸仙纪念医院
花都院区临床技能中心网络架设项目采购内容

1、 项目概述
随着花都院区医疗业务的迅速发展，进入花都院区参加临床工作和学习的住培学员和实习学生也迅速增多，各专科医疗护理培训工作必须跟上，故花都院区临床技能中心开展培训工作迫在眉睫，现为花都院区临床技能中心进行网络覆盖，包括网络信息点位及无线AP点位，以满足培训考核工作的需要。
2、 采购内容及技术要求
（1） 采购内容范围
本项目分为固定工程量的有线布线、现场规划实施的无线覆盖两部分，具体内容如下：
	序号
	项目分类
	内容说明
	单位
	数量
	备注

	1
	有线网络综合布线
	33个网络信息点位全套布线工程，包含六类非屏蔽网线、面板、模块、配线架、理线器、跳线、PVC 管材线槽、工程辅材等全部材料；包含开槽恢复、施工围蔽、现场保洁、垃圾清运、成品保护、标签标识、链路测试、竣工图纸绘制等全部施工与服务
	项
	 1
	点位位置以院方提供的强弱电点位图为准，共 33 个信息点

	2
	无线网络覆盖建设
	供应商须现场踏勘，结合场地环境规划 AP 点位与覆盖方案，完成无线 AP 设备、POE 交换机供货安装，配套无线控制器接入许可扩容，实现临床技能中心全域无线覆盖，并无缝接入医院现有无线控制系统
	项
	1
	AP 数量、安装点位由供应商根据现场勘测合理设计，满足全区域覆盖、稳定漫游要求

	3
	项目技术服务
	包含全系统设备调试、无线网络规划设计、无线优化、网络联调测试、验收配合、使用交底、质保期内运维支持等技术服务
	项
	1
	



（2） [bookmark: _Toc229416860][bookmark: _Toc233790266][bookmark: _Toc260224775][bookmark: _Toc233790328][bookmark: _Toc352253590]核心技术规范
1. 综合布线系统严格执行GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》相关要求；
2. 配线架及模块端接遵循 TIA/EIA-568-B 标准；
3. 所有有线信息点须通过福禄克链路测试仪测试，满足千兆及以上传输速率要求；
（三）施工通用要求
1. 主干及点位布线均采用六类非屏蔽双绞线，线路全程穿 PVC 线管防护，布线做到横平竖直：墙面走线槽、吊顶内穿线管、地面采用抗压耐用线槽；
2. 施工包含墙面、天花、地面的开槽开挖及完工后原貌恢复；施工期间设置安全围蔽，每日完工后清理现场，统一清运施工垃圾，做好原有设施成品保护，不得破坏建筑结构与院内设备；
3. 所有线缆、面板、配线架、交换机端口均粘贴机打标签，标识清晰不易脱落；项目完工后提交完整的点位信息表及竣工图纸；
4. 新增线缆与机房原有线缆统一捆扎整理，保持弱电间布线规范、走线有序；
5. 施工全过程严格遵守医院安全、消防、人员进出管理规定，不得影响医院正常诊疗与工作秩序。
（四）设备材料要求
1. 所有布线材料、网络设备均需符合国家及行业标准，与医院现有布线系统、网络系统兼容；材料进场前须提供产品合格证、检测报告，经院方验收合格后方可使用；
2. 主要设备参考品牌（同档次及以上品牌均可）： 
(1) 综合布线类：罗格朗、德特威勒、海康威视
(2) 网络设备类（AP、交换机）：华为、华三、锐捷
3. ★ 无线 AP 及配套授权必须完整接入医院现有无线控制系统，实现无缝连接。
（5） 网络设备详细技术指标
指标按重要性分为“★”、“☆”、“#”和“△”。★代表实质性指标，☆代表优质优价指标，#代表重要指标，△则表示一般指标项。
1、48 口 PoE 接入交换机
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求

	1
	★
	协议标准
	包转发率≥200Mpps，交换容量≥670Gbps

	2
	★
	设备实配
	≥48 个 10/1000Base-T 以太网端口 (PoE+)，≥4 个 10GE SFP + 端口，配套 10GE 单模光模块≥4 个，堆叠线缆≥1 条

	3
	#
	虚拟化功能
	支持专用堆叠口≥2 个，不占用业务端口

	4
	★
	POE 功耗
	POE 最大供电功耗≥800W

	5
	#
	自有知识产权
	CPU、转发芯片，具备自有知识产权

	6
	#
	配置和维护
	配备系统运行状态指示灯、堆叠主从指示灯和ID指示灯，可远程控制 ID 指示灯开启与关闭；支持 USB 接口≥1 个


2、 48口接入交换机
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求

	1
	★
	协议标准
	包转发率≥200Mpps，交换容量≥670Gbps

	2
	★
	设备实配
	≥48 个 10/1000Base-T 以太网端口，≥4 个 10GE SFP + 端口，配套 10GE 单模光模块≥4 个，堆叠线缆≥1 条

	3
	#
	虚拟化功能
	支持专用堆叠口≥2 个，不占用业务端口

	4
	#
	自有知识产权
	CPU、转发芯片，具备自有知识产权

	5
	#
	配置和维护
	配备系统运行状态指示灯、堆叠主从指示灯和ID指示灯，可远程控制 ID 指示灯开启与关闭；支持 USB 接口≥1 个


3、 放装 AP
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求

	1
	★
	协议标准
	支持 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be

	2
	★
	设备速率
	最高无线速率≥3.5Gbps

	3
	★
	天线类型
	内置全向天线

	4
	★
	设备端口
	上行 2.5GE 电口≥1 个，下行 GE 电口≥1 个

	5
	△
	蓝牙功能
	支持内置蓝牙，支持蓝牙串口运维

	6
	#
	自有知识产权
	CPU、WIFI 基带芯片，具有自有知识产权

	7
	★
	兼容性
	兼容支持接入现有无线控制器（品牌：华为，型号：AC6805），并被其统一纳管


4、 高密 AP
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求

	1
	★
	协议标准
	支持 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be

	2
	★
	设备速率
	最高无线速率≥9Gbps

	3
	★
	天线类型
	内置全向天线

	4
	★
	设备端口
	5GE 电口≥1 个， GE 电口≥1 个

	5
	△
	蓝牙功能
	支持内置蓝牙，支持蓝牙串口运维

	6
	#
	自有知识产权
	CPU、WIFI 基带芯片，具有自有知识产权

	7
	★
	兼容性
	兼容支持接入现有无线控制器（品牌：华为，型号：AC6805），并被其统一纳管


（6） 设备清单及预估配置数量参考表
本次项目有线点位固定为33个，无线配置、点位数量以供应商现场踏勘后的最终实施方案为准。
	序号
	设备及材料名称
	规格
	单位
	数量

	1
	网络面板
	含面板、模块等设备供货及安装测试
	套
	33

	2
	网线
	六类非屏蔽
	米
	-

	3
	PVC管材
	包含PVC20/25/19线管，线槽及其安装所需辅材等
	米
	-

	4
	辅材
	工程辅材（管材辅件、吊顶拉杆桥架角铁支架、管槽配件、网络水晶头自攻/拉爆罗丝、扎带、3M胶布等）
	项
	1

	5
	POE交换机
	详见（五）1、48 口 PoE 接入交换机技术参数
	台
	1

	6
	接入交换机
	详见（五）2、48口接入交换机技术参数
	台
	1

	7
	放装AP
	详见（五）3、放装 AP技术参数
	个
	-

	8
	高密AP
	详见（五）4、高密 AP技术参数
	个
	-

	9
	技术服务
	施工技术服务（包括交换机调试、无线网络规划设计、无线网络调试调优及工程验收等）
	套
	1



三、服务响应要求
1. 网络布设信息点质保期不低于3年。同一点位3年内出现故障由供应商负责维修。供应商负责对承建的网络布线信息点进行检查及维护，如检查过程中发现线缆中断，网络端口损坏等需要整改的地方，产生的费用由成交方承担。
2. 故障响应时效：接到故障通知后应在 15 分钟内响应，2 小时内到达现场， 48 小时内解决故障。
3. 提供 7×24 小时电话技术咨询服务，安排技术人员对接日常使用问题。

