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1、 项目概况
1.1项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区儿科门诊新增气动物流站点项目
1.2项目地点：广州市花都区镜湖大道11号
1.3最高限价：人民币71310元（含税）
1.4工期：从合同签订之日起50个日历天。
2、 项目内容
2.1在门诊4楼儿科注射室新增一个气动物流系统站点
2.2站点类型：直达式旋转工作站，站点配备两个传输瓶。
2.3站点需完全接入医院既有气动物流系统，包括硬件连接（管道、电气、网络）与软件连接（控制系统集成、地址编码、逻辑调试）
2.4配套工程包含但不限于：
2.4.1墙面、楼板开孔及修复；
2.4.2新旧管道连接、密封；
2.4.3管道穿行区域的天花吊顶拆装、修复；
2.4.4沿线其他管道（水电、暖通等）的临时拆除、保护与恢复；
2.4.5专用电源线路敷设与接入；
2.4.6系统控制对接、联调联试及全院系统优化。
3、 承包方式
3.1包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收合格。
3.2不得以任何方式转包或分包本项目。
4、 报价要求
4.1按以下格式进行报价，不得缺项、漏项：
	序号
	分项名称
	型号及规格
	单位
	数量
	含税单价/元
	含税合价/元

	1
	直达式旋转工作站
	MP-XZS0110，110/160#
	套
	1
	
	

	2
	传送瓶
	MP-CSP0110，110/160#
	套
	2
	
	

	3
	阻火圈
	MP-ZGQ110，110/160#
	套
	2
	
	

	4
	PVC直管
	MP-PST110，110/160#
	米
	20
	
	

	5
	PVC弯管
	MP-PAT110，110/160#
	套
	6
	
	

	6
	PVC套管
	MP-PBT110，110/160#
	套
	18
	
	

	7
	不锈钢套管
	MP-SBT110，110/160 含三根密封硅胶圈
	套
	2
	
	

	8
	PVC胶粘剂
	MP-PJZJ1000，TANGIT DOSE， 1KG,
TRANSPARENT
	套
	1
	
	

	9
	SIKLA管道夹
	MP-GDJ110，160-M10×100
	套
	14
	
	

	10
	PVC密封胶带
	MP-PJD4803，48mm*3米
	卷
	1
	
	

	11
	吊顶拆除、修复
	铝扣板
	平方米
	13
	
	

	12
	吊顶拆除、修复
	石膏板
	平方米
	2
	
	

	13
	管道包装装饰
	硅酸钙板包封
	平方米
	6
	
	

	14
	楼板、墙面开孔
	φ200mm（直径200mm）
	个
	6
	
	

	15
	安装费-管道拆除
	已安装部分拆除及清理
	米
	2
	
	

	16
	安装费-系统调试优化
	站点及系统后台优化升级
	项
	1
	
	

	17
	安全措施费
	现场保护及修复
	项
	1
	
	

	含税合计/元
	


4.2以上报价应包含设备费、材料费、运输费、安装费、调试费、税费、管理费、利润、风险费等一切费用，发包人不再支付任何额外费用。
4.3报价不得超过最高限价，否则视为无效报价。
4.4投标人须按发包人提供的清单格式和数量进行报价，不得修改。
5、 投标人资格要求
5.1投标人应具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明），依法经营。如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，加盖公章；如为分公司报名，必须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司授权书。
5.2具有该项目必需的设备和专业技术能力，需提供承诺书。
六、系统技术要求
6.1总体要求：所提供的气动物流站点及所有部件必须与医院现有系统完全兼容，确保无缝接入和稳定运行。
6.2具体技术性能要求：
	序号
	功能
	详细要求

	1
	平缓性
	系统启停须有缓冲装置，确保传输瓶平稳接收、无振动、无颠簸，保护管内物品。

	2
	冗余性与可靠性
	系统须具备容错和故障恢复能力。意外断电时，未完成的任务须存储在带电池备份的主控单元中，恢复供电后自动续传。

	3
	气密性
	整个系统（管道、连接处、工作站）必须无泄漏。关键密封件（如三向阀密封圈）应采用聚四氟乙烯等高性能材料。

	4
	易维护性
	系统应具备自动故障诊断功能。传输失败或发生故障时，传输瓶应能自动进入回收站，支持后续自动或手动重发。

	5
	电源安全
	采用分布式电子开关电源，具备防雷击、防杂波、防短路等多重保护功能。

	6
	控制方式
	由中央主控机集中控制，计算机实时图形化监控全系统运行状态，实时显示每个站点、传输瓶的状态和系统报警信息。

	7
	防交叉感染
	新风技术： 系统管内循环气体必须为100%来自户外的经过滤的新风，确保与室内空气零交叉。

	
	
	空气过滤： 在风机进气口和排气口均须加装高效过滤装置（不低于H11级），确保吸入和排出的气体均无污染，且不影响风机额定工作效率。

	
	
	传送安全： 传输瓶材质须耐高温消毒，瓶内配置抗菌海绵填充物，保证标本在传输过程中的生物安全。

	8
	故障诊断
	各级控制器（工作站、换向器等）须内置诊断软件，故障时能自动在中央监控界面和本地界面弹出报警信息，并可隔离故障点，不影响系统其他部分运行。

	9
	传输瓶
	须为两端开启式，密封性好，能自动返回归属站。瓶内应有抗菌软性填充物，适应不同尺寸样品，避免运输过程中发生碰撞。

	10
	工作站点
	基本功能：可实现上末端站、下末端站和通过站模式切换。

	
	
	结构：钢制外壳，静电喷粉工艺。

	
	
	安全保护：具备自动密闭装置、防异物进入装置和智能识别机制，异物放入时自动停机报警。

	
	
	驱动与缓冲：采用齿轮齿条驱动，具备泄气阀降速、空气气垫和硅胶软垫三级缓冲，接收无硬碰撞、低噪音。

	
	
	感染控制：密闭设计，具有气路旁通装置。传输瓶到达时风机停止工作后弹出，杜绝通过工作站污染科室空气。

	
	
	提示功能：到站时具备声（语音/音乐）、光提示功能。

	
	
	操作便捷性：具备空瓶自动回传、快速发送（默认上一目的地）、高清触摸屏显示收发状态、地址、系统信息等功能。

	11
	管道系统
	管道须采用U-PVC材质，燃烧性能达到B1级。管道连接必须采用套管加专用胶粘剂的方式，确保整个系统气密性良好，无泄漏。


七、其他要求
7.1工程开工前需要向采购人提供施工方案和施工进度计划，并报备进场施工人员的身份信息备查，经采购人相关部门审核批准后才能施工，并且项目施工过程中需做好施工围闭及安全文明施工措施；
7.2按合同要求组织材料施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由中标人负责的各项事宜；
7.3施工期间中标人应做好场地围闭和场地保洁工作，并定期清理工程产生的建筑废料；
7.4在施工过程中发生工伤事故和劳动纠纷等，由中标人自行承担；
7.5中标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。若中标人原因造成采购人、任何第三方人身和财产损害的，由中标人负责。中标人有义务维护本工程作业区域内的所有设施、设备的完好；
7.6电气部分的施工人员必须具有电工上岗操作证；
7.7严格按照《中山大学孙逸仙纪念医院医院建筑修缮感染管理制度》落实相关工作，如下：
7.7.1进行工程维护、改造前应与采购人相关科室或部门沟通，征得科室或部门同意后，方可执行；
7.7.2 施工前开展现场评估；
7.7.3施工前建造防尘隔断防护；
7.7.4 每日清理施工现场产生的废料、碎屑及灰尘；
7.7.5 提供并清洁吸尘垫（保湿）；
7.7.6 施工期间按照要求关闭暖气、通风、空调系统，密闭施工区的所有风管和风口；
7.7.7 保护施工区域所有设施和宣传图片的完好；
7.7.8 给建筑废料、碎屑洒水加湿，以抑制灰尘。
7.8 因不可抗力的自然灾害所造成的突发性的损害，工期顺延；
7.9 因中标人责任，不能按期完工，中标人应赔偿采购人损失，按推迟一天赔偿采购人工程款总额的1%计算，赔偿费用由采购人在工程款中扣除。因采购人场地、设备、生产作业、采购人设计变更等原因造成中标人无法正常施工的，中标人无需承担相关赔偿费用，施工工期顺延。
7.10因中标人责任（如发生安全、质量事故）而导致项目不能继续施工的，或停工时间持续达五天的，采购人有权终止合同，并由中标人赔偿经济损失；
7.11因中标人不具备履行合同能力、违约或单方面解除合同，应赔偿采购人违约金，违约金额为工程中标价的20%；
7.12中标人违反采购人依法制定的《中山大学孙逸仙纪念医院施工安全管理规定》，经采购人书面指出后未在合理期限内整改的，采购人有权处以每次500-2000元的违约金，该违约金最终在工程竣工结算中扣除，处罚单以函的方式送达中标人，并作为工程竣工结算处罚的依据。
八、验收与移交
工程质量标准：合格。符合国家及行业现行有关强制性规范、条文及标准的要求。承包人完成施工并自验合格后，向发包人提交验收申请，发包人组织相关科室进行验收。
九、质量保证
质保期2年，从竣工验收合格之日起算。质保期内，承包人保证本项目安装内容的正常运行，发生故障时自接报故障通知起1个小时内修复。
十、付款
竣工验收合格后，承包人需在竣工验收之日起30个日历天内向发包人提交完整、真实、合格的竣工资料及结算资料。发包人审核确认后，向承包人支付至结算价的97%。质保期满后，发包人支付剩余价款。
十一、评标办法
采用公开竞谈方式，具体详见挂网公告。
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