|  |  |
| --- | --- |
| 采购编号： | WXQ-20220727 |
| 采购类别： | 服务类采购 |
| 项目名称： | 中山大学孙逸仙纪念医院南北院区及生物岛排风处理系统维保 |
| 用户需求： | 一、响应人资格：1、具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内合法注册的独立法人企业，持有有效的营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供有效的税务登记证及组织机构代码证副本复印件）（加盖公章）。2、响应人经营范围内有相关的专业。3、本项目不接受联合体响应，响应人在中标后不得将本项目以任何形式进行转包或分包。**二、**用户需求书**：**1、项目概况：本项目为中山大学孙逸仙纪念医院北院区广协楼3楼病理科排风处理系统、南院区病理科排风系统与生物岛排风处理系统维保服务，维保服务期为一年。2、采购方式：采用竞争性谈判方式3、采购清单及报价格式：见附件维保方案报价清单。报价采用最高限价方式，维保服务费不得高于131000元/年，（以上报价包含维修保养工作所需的常用材料费、软件升级费、人工费、交通费、安全措施费、技术服务费、机械费、安装调试费、检测费、利润、税费。）4、维保服务要求：排风系统维护：维护方式分为定时维护和应急维护，维护的内容是对中山大学孙逸仙纪念医院（北院实验室排风系统），中山大学孙逸仙纪念医院（生物岛三楼实验室的排风系统）定为一年二次例行维护。维护期间，每季巡检一次，排除隐患问题。通风系统维护内容：,A.风机，检查风机风叶及连接螺丝是否松动：电动机轴承清理加油。风机线是否松动，及风机支架刷油漆。B酸雾塔清洗，更换环保球.C.活性炭滤网更换.D.等离子UV检查维护.更换灯管.E..检查风管有无漏气破损,F..通风柜.检查通风柜电动风阀转动是否灵活，电路板是否正常工作，聚罩有无漏气，视窗上下是否灵活，日光灯，UV灯是否正常，给水，排水是否漏水，插座是否接触良好，面风速是否达正常，在维保年度定期更换耗材及老化易损件。在本维护服务期内，出现应急维修，在接到甲方维修要求电话后2个小时内响应，跟使用者约好指定时间，赶到现场维修。维护过程中发现有损坏.或已达到使用寿命的配件，金额低于300元以下的配件更换由服务方支付，金额300元以上的配件材料费另计收费购买，由服务方免费更换。（如由服务方购买的所有另行收费配件，需质保一年，一年内出现问题由服务方免费提供并更换。） 服务方需接受甲方监督，每次服务纸质记录一式三份，系统使用部门、系统后勤管理部门、系统维保单位各执一份；更换配件工作等工作现场拍照记录。  |
| 备注： | 1、公司营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）及经营范围有相关的设备安装与维修专业服务。2、公司简介3、方案4、工作人员资质证件5、其他公司成交记录（医院优先）（发票复印件或合同复印件）6、报价表7、法定代表人资格证明书及身份证复印件（若法人委托他人办理，请务必携带法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件）8、不接受邮寄响应。9、请将要求的项目等相关资料密封，一式四份，交越秀区长堤大马路171号威力斯酒店9楼918房总务科钟老师020-81332503，并在封面上注明采购编号、公司名称、联系人及电话。10、评标方式：采用二次报价方式，满足用户需求的提前下，最低价中标原则。 |
| 截止日期： | 2022年8月5日 |

附件：中山大学孙逸仙纪念医院南北院区及生物岛排风处理系统维保方案

 ：中山大学孙逸仙纪念医院南北院区及生物岛排风处理系统维保报价清单