中山大学孙逸仙纪念医院

排风处理系统维保方案

(北院区 南院区 生物岛）

- 第一条  工程项目

一、工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院排风处理系统维护保养

二、工程地点：中山大学孙逸仙纪念医院（北院区）广协楼3楼病理科 、（南院区）逸仙楼3楼病理科  生物岛三楼实验室

三、工程内容： 排风处理系统维护保养，活性炭滤网定期更换

- 第二条  维护内容和范围、时间及维护方式:

1、维护工程合同维保期间为1年。

- 2、排风系统维护：维护方式分为定时维护和应急维护（详见附件一：每次排风系统维护工作清单费用及配件费单价）。维护的内容是对中山大学孙逸仙纪念医院北院实验室排风系统，生物岛三楼实验室的排风系统，南院区逸仙楼3楼病理科排风系统。定为一年二次例行维护，维护期间，每季巡检一次，排除隐患问题。

- 3、通风系统维护内容,A.风机，检查风机风叶及连接螺丝是否松动：电动机轴承清理加油。风机线是否松动，及风机支架刷油漆。B酸雾塔清洗，更换环保球.C.活性炭更换.D.等离子UV检查维护.更换灯管.E..检查风管有无漏气破损,F..通风柜.检查通风柜电动风阀转动是否灵活，电路板是否正常工作，聚罩有无漏气，视窗上下是否灵活，日光灯，UV灯是否正常，给水，排水是否漏水，插座是否接触良好，面风速是否达正常，在维保年度定期更换耗材及老化易损件。

- 4、维护过程中发现有损坏.或已达到使用寿命的配件，金额低于300元以下的配件更换由服务方支付，金额300元以上的配件材料费另计收费购买，由服务方免费更换。（如由服务方购买的所有另行收费配件，需质保一年，一年内出现问题由服务方免费提供并更换。）

- 5、本项目一年维保费用总价为：           元整  大写：              整。包含维修保养工作所需的常用材料费、软件升级费、人工费、交通费、安全措施费、技术服务费、机械费、安装调试费、检测费、利润、税费。

- 6、服务需接受甲方监督，每次服务纸质记录一式三份，系统使用部门、系统后勤管理部门、系统维保单位各执一份；更换配件工作等工作现场拍照记录。

- 设备维护要求

- 南北院区病理科排风空气处理系统

| 序号 | 项目名称 | 维保内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 1.检查电机接线是否紧固， 2.检查风机各部位螺丝是否松脱，3.电机加润滑油，4.风机轴承检查5.电机支架刷油漆， |
| 2 | UV等离子发生器 | 1.检查UV.等离子接线是否紧固 |
|  |  | 2检查.UV光管是否正常 |
| 3 | 通风管道 | 1.检查管道有无破损2.风压与漏风检查 |
| 4 | 通风柜 | 1.检查调风阀是否正常，2.控制器是否正常，3.日光灯、UV灯是否正常.4.视窗门是否上下灵活.5.插座是否正常.6.给水.排水是否正常.7.是否脱胶漏气.8.其它部位有无损坏。 |
| 5 | 标本柜 | 1.检查调风阀是否正常，2.控制器与门开关是否正常，3.日光灯、UV灯是否正常.4.视窗门是否上下灵活.5.插座是否正常.6.给水.排水是否正常.7.是否脱胶漏气.8.其它部位有无损坏。 |
| 6 | 变频器控制箱 | 1.检查电箱接线是否紧固，2箱体除尘 3.检查变频器是否正常，4.压力传感器是否正常，5.电箱散热风扇是否正常，6.空气开关检测 |
| 7 | 净化排风口清理 | 1.清理排风口灰尘， 2.检查管道有无漏风， |
| 8 | 净化排风系统电箱 | 1.检查电箱接线是否紧固，2.箱体除尘 3.检查PLC是否正常， 4.电箱散热风扇是否正常，5空气开关检测 |
| 9 | 传感器 | 1.检查校验传感器数值、测试传感器灵敏度 |

- 生物岛三楼排风空气处理系统

| 序号 | 项目名称 | 维保内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 1.检查电机接线是否紧固， 2.检查风机各部位螺丝是否松脱，3.电机加润滑油，4.电机支架刷油漆，5.活性炭滤网检查并定期更换6.风机轴承检查 |
| 2 | 酸雾塔 | 1.清洗酸雾塔，2.更换环保球3更换循环水4.循环水泵检查保养 |
| 3 | 通风管道 | 1.检查管道有无破损、风压与漏风检查 |
| 4 | 通风柜 | 1.检查调风阀是否正常，2.控制器是否正常，3.日光灯.UV灯是否正常.4.视窗门是否上下灵活.5.插座是否正常.6.给水.排水是否正常.7.是否脱胶漏气.8.其它部位有无损坏。 |
| 5 | 生物安全柜上端控制保养 | 1.检查调风阀是否正常，2.控制器电路有无松脱。3.文丘里阀检查与线路检测。 |
| 6 | 变频器控制箱 | 1.检查电箱接线是否紧固，2箱体除尘 3.检查变频器是否正常，4.压力传感器是否正常，5.电箱散热风扇是否正常，6.空气开关检测 |
| 7 | 传感器 | 1.检查校验传感器数值、测试传感器灵敏度 |