## 中山大学孙逸仙纪念医院实验室与病理科排风系统维保
项目名称1：北院区病理科通风系统及净化主机维护
序号 | 项目名称 | 维保内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/年 | 备注
1 | 玻璃钢离心风机 | 1.检查电机接线是否紧固， 2.检查风机各部位螺丝是否松脱，3.电机加润滑油，4.风机轴承检查5.电机支架刷油漆， | 台 | 3 |  |  | 配件损坏单价超过300元另算
2 | UV等离子发生器 | 1.检查UV.等离子接线是否紧固2检查.UV光管是否正常 | 台 | 3 |  |  | 配件损坏单价超过300元另算
3 | 通风管道 | 1.检查管道有无破损2.风压与漏风检查 | 项 | 1 |  |  | 配件损坏单价超过300元另算
4 | 通风柜 | 1.检查调风阀是否正常，2.控制器是否正常，3.日光灯、UV灯是否正常.4.视窗门是否上下灵活.5.插座是否正常.6.给水.排水是否正常.7.是否脱胶漏气.8.其它部位有无损坏。 | 套 | 14 |  |  | 配件损坏单价超过300元另算
5 | 标本柜 | 1.检查调风阀是否正常，2.控制器与门开关是否正常，3.日光灯、UV灯是否正常.4.视窗门是否上下灵活.5.插座是否正常.6.给水.排水是否正常.7.是否脱胶漏气.8.其它部位有无损坏。 | 套 | 3 |  |  | 配件损坏单价超过300元另算
6 | 变频器控制箱 | 1.检查电箱接线是否紧固，2箱体除尘 3.检查变频器是否正常，4.压力传感器是否正常，5.电箱散热风扇是否正常，6.空气开关检测 | 套 | 3 |  |  | 配件损坏单价超过300元另算
7 | 净化排风口清理 | 1.清理排风口灰尘， 2.检查管道有无漏风， | 项 | 1 |  |  | 配件损坏单价超过300元另算
8 | 净化排风系统电箱 | 1.检查电箱接线是否紧固，2.箱体除尘 3.检查PLC是否正常， 4.电箱散热风扇是否正常，5空气开关检测 | 项 | 1 |  |  | 配件损坏单价超过300元另算
9 | 传感器 | 1.检查校验传感器数值 | 套 | 8 |  |  | 配件损坏单价超过300元另算
| 每年合计： |  | 单位：元 |  |  |  | 每年二次例行维护，每季巡检一次
项目名称2：生物岛三楼实验室通风系统
序号 | 项目名称 | 维保内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/年 | 备注
1 | 玻璃钢离心风机 | 1.检查电机接线是否紧固， 2.检查风机各部位螺丝是否松脱，3.电机加润滑油，4.电机支架刷油漆，5.活性炭滤网检查并定期更换6.风机轴承检查 | 台 | 3 |  |  | 配件损坏单价超过300元另算
2 | 酸雾塔 | 1.清洗酸雾塔，2.更换环保球3更换循环水4.循环水泵检查保养 | 台 | 1 |  |  | 更换环保球每年一次，配件损坏单价超过300元另算
3 | 通风管道 | 1.检查管道有无破损、风压与漏风检查 | 项 | 1 |  |  | 配件损坏单价超过300元另算
4 | 通风柜 | 1.检查调风阀是否正常，2.控制器是否正常，3.日光灯.UV灯是否正常.4.视窗门是否上下灵活.5.插座是否正常.6.给水.排水是否正常.7.是否脱胶漏气.8.其它部位有无损坏。 | 套 | 4 |  |  | 配件损坏单价超过300元另算
5 | 生物安全柜上端控制保养 | 1.检查调风阀是否正常，2.控制器电路有无松脱。3.文丘里阀检查与线路检测。 | 套 | 10 |  |  | 配件损坏单价超过300元另算
6 | 变频器控制箱 | 1.检查电箱接线是否紧固，2箱体除尘 3.检查变频器是否正常，4.压力传感器是否正常，5.电箱散热风扇是否正常，6.空气开关检测 | 套 | 1 |  |  | 配件损坏单价超过300元另算
7 | 活性炭箱 | 更换活性炭滤网 | 套 | 1 |  |  | 每年两次更换
8 | 传感器 | 1.检查校验传感器数值、测试传感器灵敏度 | 项 | 3 |  |  | 配件损坏单价超过300元另算
| 每年合计： |  | 单位：元 |  |  |  | 每年二次例行维护，每季巡检一次
项目名称3：南院区病理科通风系统维护清单
序号 | 项目名称 | 维保内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/年 | 备注
1 | 玻璃钢离心风机 | 1.检查电机接线是否紧固， 2.检查风机各部位螺丝是否松脱，3.电机加润滑油，4.风机轴承检查5.电机支架刷油漆， | 台 | 2 |  |  | 配件损坏单价超过300元另算
2 | 通风管道（玻璃钢管道） | 1.检查管道有无破损2.风压与漏风检查 | 项 | 1 |  |  | 配件损坏单价超过300元另算
3 | 通风柜 | 1.检查调风阀是否正常，2.控制器是否正常，3.日光灯、UV灯是否正常.4.视窗门是否上下灵活.5.插座是否正常.6.给水.排水是否正常.7.是否脱胶漏气.8.其它部位有无损坏。 | 套 | 15 |  |  | 配件损坏单价超过300元另算
4 | 活性炭箱 | 更换活性炭滤网 | 套 | 1 |  |  | 每年两次更换
5 | 变频器控制箱 | 1.检查电箱接线是否紧固，2箱体除尘 3.检查变频器是否正常，4.压力传感器是否正常，5.电箱散热风扇是否正常，6.空气开关检测 | 套 | 1 |  |  | 配件损坏单价超过300元另算
6 | 传感器 | 1.检查校验传感器数值 | 套 | 1 |  |  | 配件损坏单价超过300元另算
| 每年合计： |  | 单位：元 |  |  | 0 | 每年二次例行维护，每季巡检一次
| 一年总计； |  | 项目名称1+项目名称2+项目名称3 |  |  | 0 | 包含维修保养工作所需的常用材料费、软件升级费、人工费、交通费、安全措施费、技术服务费、机械费、安装调试费、检测费、利润、税费。
北院区病理科部分配件费单价表 单位：元
序号 | 配件名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 价格 | 备注
1 | 变频器 | 4KW | 台 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
2 | 变频器 | 7.5KW | 台 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
3 | 压力传感器 | SIEMES | 个 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
4 | CPU | SIEMES | 套 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
5 | 模拟量模块 | SIEMES | 套 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
6 | 开关量模块 | SIEMES | 套 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
7 | 触摸屏 | SIEMES | 套 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
9 | 苯系.甲醛.传感器 |  | 套 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
10 | VOC.光检测传感器 |  | 套 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
11 | 风速传感器 |  | 套 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
12 | PLC控制器 |  | 套 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
13 | UV等离子发生器 |  | 台 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
14 | 调风阀 |  | 项 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
15 | 面板控制器 |  | 套 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
16 | 视窗门同步带 |  | 个 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
17 | 专用水龙头 |  | 套 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
生物岛部分配件费单价表
序号 | 配件名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 价格 | 备注
1 | 变频器 | 4KW | 台 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
2 | 变频器 | 7.5KW | 台 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
3 | 压力传感器 |  | 个 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
4 | PLC控制器 |  | 套 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
5 | UV等离子发生器 |  | 台 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
6 | 文丘理阀 |  | 项 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
7 | 面板控制器 |  | 套 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
8 | 视窗门同步带 |  | 个 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
9 | 活性炭滤网 |  | 套 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
10 | 专用水龙头 |  | 个 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
南院区病理科部分配件费单价表 单位：元
序号 | 配件名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 价格 | 备注
1 | 变频器 | 4KW | 台 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
2 | 变频器 | 18.5KW | 台 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
3 | 压力传感器 | SIEMES | 个 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
4 | CPU | SIEMES | 套 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
5 | 模拟量模块 | SIEMES | 套 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
6 | 开关量模块 | SIEMES | 套 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
7 | PLC控制器 |  | 套 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
8 | 调风阀 |  | 项 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
9 | 面板控制器 |  | 套 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
10 | 视窗门同步带 |  | 个 | 1 |  |  | 如需更换将不能超出此单价
300元以下配件清单
★备注：以下清单所列为部分配件清单，其他300元以下配件由响应报价服务单位补充完整，响应报价服务单位必须详细列出此项目的配件清单
序号 | 配件名称 | 规格 | 单位 |  | 数量 | 价格 | 备注
12 | 日光灯 | 所有型号包括红外线与紫外线灯管 | 套 | 1 |  | 200 | 包含维修保养费用内
13 | UV灯管 | 所有型号 | 套 | 1 |  | 200 | 包含维修保养费用内
14 | 插座 | 所有型号的插座 | 个 | 1 |  | 150 | 包含维修保养费用内
4 | 空气开关 | 60下所有型号 | 个 | 1 |  | 250 | 包含维修保养费用内
5 | 交流接触器 | 60A以下所有型号 | 个 | 1 |  | 150 | 包含维修保养费用内
6 | 散热风扇 | 20CM以下的散热风扇 | 个 | 1 |  | 250 | 包含维修保养费用内
7 | 普通龙头 | 专用龙头除外的所有水龙头 | 个 | 1 |  | 100 | 包含维修保养费用内
8 | PVC排水管 | DN50以下任何尺寸的PVC管道与配件 | 项 | 1 |  | / | 管道与配件包含维修保养费用内