|  |  |
| --- | --- |
| 采购编号： | ZWKWXQ-20230313 |
| 项目名称： | 中山大学孙逸仙纪念医院北院急诊区安装风冷模块空调主机 |
| 用户需求： | 一 、响应人资格：1、具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内合法注册的独立法人企业，持有有效的营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供有效的税务登记证及组织机构代码证副本复印件）（加盖公章）。2、响应人营业范围需(包括制冷、空调设备制造;机电设备安装服务;机械设备专业服务)。响应人需具有集中式制冷空调设备维修安装A类Ⅱ级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。响应人必需出示制冷空调设备安装维修及保养服务与机电设备安装服务所涉及的管理体系认证证书。（包括质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系）3、本项目不接受联合体响应，响应人在中标后不得将本项目以任何形式进行转包或分包。**二、**用户需求书**：**1、项目概况：本项目为中山大学孙逸仙纪念医院北院区急诊区加装风冷模块机组。2、采购方式采用竞争性谈判方式进行采购 3、采购清单及报价格式：（1）报价格式见附件报价表。（2）报价采用最高限价方式，项目整体费用不得高于168115.00元，分部分项报价不得高于报价表限价，超出的均为无效响应。最终根据列项单价以实际工程量结算。（3）设置采购控制价的80%为成本警戒价，低于该警戒价的响应报价，响应人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、响应人成本分析供评审委员会评审，由评审委员会判定其是否低于企业自身成本。在评审过程中，评审委员会发现响应人的报价明显低于其他响应报价或者低于成本警戒价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该响应人作出书面说明并提供相关证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该响应人以低于成本报价竞价，应当否决其响应。 4、服务要求：（1）在原有急诊机组的基础上，加装一台制冷量为130KW的变频冷暖热泵式模块机组（能效cop≥3.2，IPLV≥3.7），与原有机组互为备用。（2）需改造原有管道，共用原有机组的水泵与循环管道，并保障机组能与发热门诊区域的机组实现互供互备。（3）响应人与从业人员需具备焊接作业证，空调设备安装作业证等相关证件，并有相关空调机组安装作业经验。（4）响应人需在采购时间到现场实地勘探.（5）响应人需按照采购报价清单准备好所需的设备与配件，并配备作业安全保障器具及施工、吊装等器具。（6）响应人的采购报价中已包含设备搬运费、设备地台基础制作费、电缆敷设费、管道制作改造及安装费，不得另行收取。（7）响应人需为施工从业人员购买相应的安全保险，产生的费用由响应人自行解决，不得另行收费。(8)提供24个月的质保期，在质保期内机组如出因安装问题产生的设备故障，响应人应免费修复，不得另行收费。 |
| 备注： | 1、公司营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）及经营范围资质文件。2、公司简介3、方案4、工作人员资质证件，从业人员焊接操作证、空调安装作业证。5、其他公司成交记录（医院优先）（发票复印件或合同复印件）6、报价表7、法定代表人资格证明书及身份证复印件（若法人委托他人办理，请务必携带法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件）8、不接受邮寄。9、请将要求的项目等相关资料密封，一式四份，交越秀区长堤大马路171号威力斯酒店9楼918房总务科钟老师020-81332503，并在封面上注明采购编号、公司名称、联系人及电话。10、评审方式：采用二次报价方式，满足用户需求的提前下，最低价中标原则。11、公告与报价表详见附件。 |
| 截止日期： | 2023年3月20日 |

**附件：报价表清单**