## 能效
中山大学孙逸仙纪念医院南北院区能耗监测系统维保及升级服务项目报价表
序号 | 产品名称 |  | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元）
一、设备层
1 | 北院 | 多功能电力仪表 | SPM93系列 |  | 3 | 台
|  | 多功能电力仪表 | SPM93系列 |  | 2 | 台
|  | 多功能电力仪表 | SPM91系列 |  | 1 | 台
|  | 温湿度传感器 | PMAC210 |  | 2 | 台
|  | 多功能电力仪表 | 已有 |  | 368 | 台
|  | 超声波流量计 | TUF-2000F-TS-2-DN50 |  | 3 | 台
|  | 超声波流量计 | TUF-2000F-TM-1-DN100 |  | 1 | 台
|  | 超声波流量计 | TUF-2000F-TM-1-DN200 |  | 2 | 台
2 | 南院 | 多功能电力仪表 | SPM93系列 |  | 4 | 台
|  | 互感器 | 150/5 |  | 3 | 台
|  | 互感器 | 800/5 |  | 3 | 台
|  | 多功能电力仪表 |  |  | 718 | 台
|  | 超声波流量计 | TUF-2000F-TM-1-DN200 |  | 2 | 台
3 | 开关量采集 | 智能测控模块 | PMAC303 |  | 10 | 台
|  | 配电箱 | 400高*300宽*170深MM |  | 5 | 台
4 | 5#变压器房 | 多功能电力仪表 | EGO700 |  | 6 | 台
|  | 开口互感器 |  |  | 1 | 套
小 计 | [7 empty] | 0
二、通讯层
2.1 北院
1 | 1#通讯屏 （放教学楼） | 智能网关 | XGate6 |  | 1 | 台
|  | 单模光电转换器 | MIEN1203-S-SC20-AD220 |  | 2 | 台
|  | 通讯机柜（壁挂式） | 600(W)*350(D)*600(H)mm |  | 1 | 台
2 | 2#通讯屏 （放检验楼） | 智能网关 | XGate6 |  | 1 | 台
|  | 单模光电转换器 | MIEN1203-S-SC20-AD220 |  | 2 | 台
|  | 通讯机柜（壁挂式） | 600(W)*350(D)*600(H)mm |  | 1 | 台
3 | 3#通讯屏 （放岭南楼） | 智能网关 | XGate6 |  | 7 | 台
|  | 工业网络交换机 | MIEN2208-AD220 |  | 1 | 台
|  | 单模光电转换器 | MIEN1203-S-SC20-AD220 |  | 2 | 台
|  | 通讯机柜（壁挂式） | 600(W)*350(D)*600(H)mm |  | 1 | 台
4 | 4#通讯屏 （放中山楼） | 智能网关 | XGate6 |  | 4 | 台
|  | 工业网络交换机 | MIEN2208-AD220 |  | 1 | 台
|  | 单模光电转换器 | MIEN1203-S-SC20-AD220 |  | 2 | 台
|  | 通讯机柜（壁挂式） | 600(W)*350(D)*600(H)mm |  | 1 | 台
5 | 5#通讯屏 （放门卫室） | 智能网关 | XGate6 |  | 1 | 台
|  | 单模光电转换器 | MIEN1203-S-SC20-AD220 |  | 2 | 台
|  | 通讯机柜（壁挂式） | 600(W)*350(D)*600(H)mm |  | 1 | 台
6 | 5#通讯屏 （放5#变电房） | 智能网关 | XGate6 |  | 1 | 台
|  | 单模光电转换器 | MIEN1203-S-SC20-AD220 |  | 2 | 台
|  | 通讯机柜（壁挂式） | 300(W)*170(D)*400(H)mm |  | 1 | 台
7 | 网络汇聚 | 网络交换机 | S5735S-L48T4S-A1 |  | 1 | 台
2.2 南院
1 | 2#通讯屏 （放原位置） | 智能网关 | XGate6 |  | 11 | 台
|  | 单模光电转换器 | MIEN1203-S-SC20-AD220 |  | 4 | 台
|  | 工业网络交换机 | MIEN2208-AD220 |  | 2 | 台
|  | 网络交换机 | S5735S-L48T4S-A1 |  | 1 | 台
|  | 通讯机柜（壁挂式） | 600(W)*350(D)*600(H)mm |  | 1 | 台
2 | 水表采集 | 智能网关 | XGate6 |  | 1 | 台
|  | 单模光电转换器 | MIEN1203-S-SC20-AD220 |  | 2 | 台
|  | 通讯机柜（壁挂式） | 300(W)*170(D)*400(H)mm |  | 1 | 台
小 计 | [7 empty] | 0
三、管理应用层（位于值班室）
1 | 系统扩容 | 模块扩容 |  |  | 1 | 套
2 | 工作站 | 7000MT（I7-12700/16G/1T/集显/Win10专业版/键鼠） |  |  | 1 | 台 | 原有设备利用
3 | 显示器 | 22寸液晶 |  |  | 1 | 套
4 | 数据库软件 | MySQL |  |  | 1 | 套
5 | A4打印机 | HP LaserJet Pro M405n (A4\黑白激光打印机) |  |  | 1 | 台
6 | UPS | 1KVA/30分钟 |  |  | 1 | 台
7 | 操作台 | 电脑桌、椅 |  |  | 1 | 套
8 | 通讯机柜 | 600(W)*1000(D)*2277(H)mm |  |  | 1 | 台
小 计 | [7 empty] | 0
四、线缆及施工费用
1 | 通讯电缆 | 屏蔽双绞线 | RVSP-2*0.75mm2 |  | 400 | 米
|  | 电线电缆 | RVV-2*1.0mm2 |  | 200 | 米
|  | 镀锌管 | DN20 |  | 370 | 米
|  | 电线电缆 | ZR-RVV-2*1.0mm2 |  | 600 | 米
|  | 四芯单模室外光纤 | GYXTW-4B1 |  | 150 | 米
|  | 超声波流量计箱 | 300(W)*170(D)*400(H)mm |  | 4 | 台
|  | 光纤附件 | 包含接线盒、光电耦合器、跳线、尾纤、光纤接头制作等 |  | 9 | 套
|  | 施工辅材 | 网线、管卡、扎带、导轨、电表二次线等 |  | 1 | 套
2 | 施工费用 | 屏蔽双绞线 | RVSP-2*0.75mm2施工费用 |  | 400 | 米
|  | 电线电缆 | RVV-2*1.0mm2施工费用 |  | 200 | 米
|  | 镀锌管 | DN20线管施工 |  | 370 | 米
|  | 电线电缆 | ZR-RVV-2*1.0mm2线管施工 |  | 600 | 米
|  | 温湿度传感器安装 |  |  | 2 | 台
|  | 光纤敷设 | 光纤敷设 |  | 150 | 米
|  | 机柜安装 |  |  | 7 | 台
|  | 5#配电房电表安装 | 含互感器安装、导轨安装、采样线安装 |  | 6 | 台
|  | 楼层电表安装 | 含互感器安装、现场仪表拆除 |  | 10 | 台
|  | 光电转换器安装 | 旧光电转换器拆除、新光电转换器安装 |  | 16 | 台
|  | 交换机安装 | 旧交换机拆除、新交换机安装 |  | 6 | 台
|  | 智能网关安装 | 旧网关拆除、新网关安装 |  | 34 | 台
小 计 | [7 empty] | 0
五、技术服务费用
1 | 技术服务费用 | 系统调试费用 | 含软件数据点设备挂靠调试、硬件数据与系统链接调试 |  | 1120 | 点
|  | 水表界面优化 | 水表界面优化与联调 |  | 1 | 套
|  | 重点用能设备 | 重点用能界面搭建与优化 |  | 1 | 套
|  | 深化设计及培训费 |  |  | 1 | 套
|  | 现场勘测成本 | 现场情况梳理 |  | 25 | 人/天
|  | 系统维护 | 系统维护 |  | 1 | 套
2 | 能耗系统软件升级 |  | 软件升级服务 |  | 1 | 项
3 | 2024年维保费用 |  | 详细清单 |  | 1 | 项
小 计 | [7 empty] | 0
序号 | 水表名称 | 水表 口径 | 水表 编号 | 生产厂家 | 精度 | 类别 | 设备厂家 | 设备单价
1 | 中山楼 | DN100 | S02-01 |  | ±2.5% | 二级
2 | 教学楼 | DN80 | S02-02 |  | ±2.5% | 二级
3 | 博济楼前座 | DN100 | S02-03 |  | ±2.5% | 二级
4 | 博济楼后座 | DN100 | S02-04 |  | ±2.5% | 二级
5 | 门诊B区 | DN80 | S02-06 |  | ±2.5% | 二级
6 | 岭南楼冷却塔 | DN50 | S02-08 |  | ±2.5% | 二级
7 | 职工饭堂 | DN50 | S02-10 |  | ±2.5% | 二级
8 | 营养饭堂 | DN50 | S02-11 |  | ±2.5% | 二级
9 | 岭南楼负一层生活热水 | 管径小于100 | S03-07 |  | ±2.5% | 三级
系统总价
总金额:0.00元 |  |  | 大写人民币:CE/通用格式元整
备注： 1、含增值税。 2、水表计量，由于无法停水安装管段式水表，同时现场安装环境无法满足前10D后5D的安装条件，只能采用贴片是超声波流量计进行 采集，会存在测量偏差，不用于与市政水表做对比。 4、5#配电房加装表计待医院停电时实施。 5、院方IT部门为智能网关提供IP。系统与燃气公司系统对接，院方协调IP端口。 6、以上所报通讯线缆仅为估算，后期以现场实际用量为准。 7、RVSP-2*0.75mm2线缆线芯材料增高导致价格变动，Xgate6相对于Xgate6-lite多了2个通讯网口，接入设备数量有提升。