中山大学孙逸仙纪念医院（北院）岭南楼顶层屋面防水施工方案

- 现场情况

中山大学孙逸仙纪念医院岭南楼总高27层，共有4道电梯。电梯白天运载量较大，病人及家属人数众多。顶层屋面分为A、B两区域，A区域为靠珠江一侧的空旷屋面，B区为靠急诊楼一侧，区域内设立空调外机，通风主机等设备，较为密集。AB区域均有漏水渗水等情况出现。

- 注意事项

- 岭南楼白天期间人流量较大，材料废料运输需在夜间进行。

- 电梯无法直达27层。

- 废料材料不得集中堆放在屋面，应分散堆放并当天处理。

- 下雨天及4级风力以上禁止施工作业。

- 施工要求

- A区域全面拆除旧面层，新做屋面防水；

- B区域由于设备密集，无法大面积作业，所以该区域为针对性局部区域修补防水层；

- 防水材料品牌：提供3个及以上优质品牌选择，由建设单位确认；

- 施工工艺

- 施工顺序

拆除旧屋面面层（约120mm厚）→屋面混凝土结构层磨平→刷聚氨酯→水泥砂浆找平→闭水试验→粘贴防水卷材→铺设挤塑板→铺设无纺布→浇筑混凝土层→粘贴瓷砖

- 重点施工做法

（1）基层处理

- 为保证防水层的铺设质量和混凝土结构版面应平整、无凹凸不平、蜂窝麻面、浮碴、浮灰、油污等。需使用最少10mm厚水泥砂浆对其进行找平。

- 平整度用1m长的靠尺检查，空隙只允许平缓变化，且不大于10mm。

- 用水泥砂浆找平时，应添加适量水溶性胶粘剂（如107胶等）增强水泥砂浆与填补面的连接，且该面应清洁、湿润。

- 蜂窝应用水泥砂浆填补平整；麻面应用水泥净浆填补平整。对蜂窝、麻面的填补，均应在水泥砂浆、水泥净浆中添加适量水溶性胶粘剂增强与填补面的连接。

- 对蜂窝、麻面作填补前，应清除蜂窝、麻面中的松散层、浮碴、浮灰、油污等，并使用填补面湿润。

- 涂刷防水涂料时基层应干燥。基层干燥鉴别的方法，一般可凭经验、肉眼观察。也可用1m见方的塑料布覆盖其上，利用阳光照射1-3小时后（也可用吹风机加热的方法），观其是否出现水汽，若无水汽出现可视为干燥。

（2）防水涂料的涂刷

- 备好防水卷材、防水涂料、圆形防水涂料拌合桶、量具、刮板等。

- 在涂刷前基面必须使用鼓风机进行吹灰处理，整体保持整洁干爽。

- 防水涂料必须按产品使用说明进行配比，（A组份:20kg；B组份:10kg），按A：B=2：1的比例进行配比，每次搅拌量以30kg为宜。

- 防水涂料应搅拌均匀，搅拌时间约3-5分钟，并搅拌至甲、乙两组份的混合液体发出黑亮。

- 当气温低于5℃时，为保证施工质量，在搅拌防水涂料的同时，可加入防水涂料重量的3-8% 的稀释剂；也可用间接蒸汽对防水涂料的甲、乙两组份分别预热，但预热时甲、乙两组份均不得受水，严禁明火加热。

- 将搅拌均匀的防水涂料从女儿墙一侧的一端开始，倒出防水涂料，按涂刷宽度约90cm用刮板往另一端涂刷。

- 防水涂料每次从搅拌结束至涂刷完毕最迟不宜超过20分钟。

- 防水涂料应涂刷均匀，涂刷厚度为1.5mm，前后两次的涂层应接好茬。

（3）防水卷材的铺贴

- 铺贴防水卷材采用一边涂刷防水涂料，一边铺贴防水卷材的顺序进行；且先铺女儿墙一侧的一幅，当该幅防水卷材铺贴完毕，再铺贴另一幅。

- 防水卷材应铺贴至墙的内侧根部往上返贴至少500mm高度。

- 铺贴时应用刮板将防水卷材推压平整，并使防水卷材的边缘无翅起，其它部分无空鼓。

（4）防水卷材的搭接与封边

- 当两幅防水卷材铺贴完毕，标记搭接边缘线，将上面一幅防水卷材沿桥面纵向揭起约10cm宽，在先铺贴的一幅防水卷材上涂刷防水涂料进行横向搭接粘贴。

- 防水卷材纵、横向搭接粘贴宽度不小于8cm。

- 纵、横向搭接层防水涂料涂刷厚度为1.5mm。

- 防水卷材铺贴完毕，用防水涂料进行封边。封边时，女儿墙侧、防水卷材的周边往里8cm应涂刷防水涂料，其刷厚度均不得低于1.5mm。

- 在进行封边工序的同时，应对泄水管的进水口涂刷防水涂料，并与封边涂层接好茬。防水涂料应涂刷到进水口往里不低于3cm。涂刷厚度为1.5mm，涂刷应均匀。

（5）材料保管及其它

- 防水卷材在贮存期间应平放，平放堆积高度以4个卷材高度为限，远离热源。

- 防水涂料应存放在常温环境中，严禁遇水，严禁接近火源。

- 四级以上大风严禁施工防水层（防水层保护层除外）。

（5）混凝土浇筑

- 由于楼层较高，本工程采用添加高强添加剂现场搅拌的模式进行浇筑。

- 浇筑时应严格按照配比进行搅拌，现场需放置相关度量设备。

- 浇筑完毕24小时后应切割3000mm*3000mm的分割缝。

- 待分隔缝切割完毕后，盖上薄膜，进行不少于7d的浇水养护。

- 垂直运输

- 因日间人流量较大，为不影响医院的正常运作，材料废料运输作业均选择为夜间作业。

- 夜间运输期间需对电梯进行保护，为不影响日间的正常使用，当晚作业完毕后应及时拆除恢复电梯原貌。

- 因屋面设有大量设备，通向27层出入口的唯一运输通道为钢结构桥架，所以人工拆除屋面面层后应废料装袋通过人工逐一搬运至27层室内，再由27层室内人工搬运至26层。在26层使用电梯运输至1层院区内部班车停车位置附近堆放、装车外运。

- 使用电梯运输时，负荷载重禁止超过电梯的正常限载。