## 封-1 招标工程量清单封面
| 中山大学孙逸仙纪念医院教学科研综合楼实验室废气废水系统改造工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 中山大学孙逸仙纪念医院教学科研综合楼实验室废气废水系统改造工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院教学科研综合楼实验室废气废水系统改造工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 变更前（需拆除）
1.2 | 变更后
1.3 | 拆除设备折旧回收
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院教学科研综合楼实验室废气废水系统改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
变更前（需拆除）
1 | 030108001003 | 拆除离心式通风机拆除 | 1.名称:玻璃钢离心风机PF-03（拆除报废） 2.F4-72-7A（变频控制） 3.风量:7600CMH 4.转速:1450r/min 5.电机功率:380V-50Hz-7.5kW 6.机外静压:1450Pa 7.安装方式:落地 8.本体安装、调试 9.弹簧减震器（垫） 10.其它满足设计和清单规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030108001004 | 拆除离心式通风机拆除 | 1.名称:玻璃钢离心风机PF-01（拆除报废） 2.F4-72-7A(（变频控制） 3.风量:8900CMH 4.转速:1450r/min 5.电机功率:380V-50Hz-7.5kW 6.机外静压:1450Pa 7.安装方式:落地 8.本体安装、调试 9.弹簧减震器（垫） 10.其它满足设计和清单规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030108001005 | 离心式通风机拆除 | 1.名称:无蜗壳柜式离心风机PF-02（带初效过滤段）（拆除报废） 2.供电:380V-50Hz 3.风量:5000CMH 4.转速:2900r/min 5.功率:2.2kw 6.机外静压:650Pa（变频控制） 7.安装方式:落地 8.本体安装、调试 9.弹簧减震器（垫） 10.其它满足设计和清单规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院教学科研综合楼实验室废气废水系统改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030703020002 | 消声器拆除 | 1.名称:阻抗式消声器拆除（拆除报废） 2.规格:500×250*1500mm 3.消声棉厚度不小于100mm 4.安装 5.支架制作安装 6.其它满足设计和清单规范要求 |  | 个 | 1
5 | 030702005007 | 塑料通风管道 | 1.名称:阻燃PVC管道（拆除报废） 2.形状:矩形 3.板材厚度:5.0mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:采用加5mm胶垫的连接，风管法兰及加固条厚度宜采用10mm板材，风管连接螺栓为不锈钢材质 6.套管:综合考虑 7.其它满足设计和清单规范要求 |  | m2 | 6.46
6 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接头（拆除报废） 2.材质:不燃材料 3.其它满足设计和清单规范要求 |  | m2 | 0.66
7 | 030404016001 | 变频器拆除 | 1.名称：变频器拆除 2.规格11KW 、3KW |  | 台 | 3
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.WDZ-YJE-4*4电缆拆除 |  | m | 110.395
9 | 030411001001 | 配管 | 1.SC25线管拆除 |  | m | 13.053
变更前（需拆除）合计
变更后
10 | 030703019002 | 柔性接口（引用合同清单第52条） | 1.名称:风管软接头 2.材质:不燃材料 |  | m2 | 1.962
11 | 030702005002 | 塑料通风管道 | 1.名称:阻燃PVC管道 2.形状:矩形 3.板材厚度:6.0mm |  | m2 | 10.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院教学科研综合楼实验室废气废水系统改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030702005009 | 塑料通风管道（引用合同清单第47条） | 1.名称:阻燃PVC管道 2.形状:矩形 3.板材厚度:4.0mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:采用加5mm胶垫的连接，风管法兰及加固条厚度宜采用10mm板材，风管连接螺栓为不锈钢材质 6.套管:综合考虑 7.其它满足设计和清单规范要求 |  | m2 | 9.41
13 | 030702005003 | 塑料通风管道 | 1.名称:阻燃PP管道 2.形状:圆形 3.规格：φ250 4.板材厚度:4.0mm |  | m2 | 28.14
14 | 030702005004 | 塑料通风管道 | 1.名称:阻燃PVC管道 2.形状:圆形 3.规格：320<D≤800 4.板材厚度:6.0mm |  | m2 | 107.97
15 | 030702005006 | 塑料通风管道 | 1.名称:阻燃PVC管道 2.形状:矩形 3.板材厚度:5.0mm |  | m2 | 8.37
16 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:玻璃钢离心风机PF-03 2.TYC-050F-B（变频控制） 3.风量:10000m3/h 4.机外静压：1600Pa 5.电机功率:380V-50Hz-11kW 6..安装方式:落地 7.本体安装、接线 8.弹簧减震器（垫） |  | 台 | 1
17 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:玻璃钢离心风机PF-01 2.TYC-050F-B(（变频控制） 3.风量:10000m3/h 4.机外静压1600Pa 5.电机功率:380V-50Hz-11kW 6..安装方式:落地 7.本体安装、接线 8.弹簧减震器（垫） |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院教学科研综合楼实验室废气废水系统改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030108001006 | 离心式通风机 | 1.名称:柜式离心机 2..风量:1500m3/h 3..机外静压400Pa 4.电机功率:380V-50Hz-0.75kW 5..安装方式:落地 6.本体安装、接线 7.弹簧减震器（垫） |  | 台 | 1
19 | 030108001007 | 离心式通风机 | 1.名称:无蜗壳柜式离心风机PF-02（带初效过滤段） 2.供电:380V-50Hz 3.风量:5000CMH 4.功率:3kw 5.机外静压:750Pa（变频控制） 6.安装方式:落地 7.本体安装、接线 8.弹簧减震器（垫） |  | 台 | 1
20 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀（常开） 2.规格:φ250 3.类型:防火阀 4.阀体安装 5.静电喷涂防腐处理 |  | 个 | 2
21 | 030703013001 | PP风帽 | 1.名称：防雨帽 2.规格尺寸：φ250 3.本体安装 |  | 个 | 1
22 | 030703013002 | PP风帽 | 1.名称：防雨帽 2.规格尺寸：φ500 3.本体安装 |  | 个 | 1
23 | 030703013003 | PP风帽 | 1.名称：防雨帽 2.规格尺寸：φ800 3.本体安装 |  | 个 | 2
24 | 030703005001 | 塑料阀门 | 1.名称：取样口 2.规格：φ80 3.其他：按设计要求 |  | 个 | 4
25 | 030703011001 | 百叶风口（引用合同清单第49条） | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400×400mm 3.类型:百叶风口 4.风口安装 5.其它满足设计和清单规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院教学科研综合楼实验室废气废水系统改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030413001003 | 铁构件（引用合同清单） | 1.名称:支架 2.材质:铁构件 3.规格:综合考虑 4.制作、安装 |  | kg | 497.64
27 | 031201003002 | 金属结构刷油（引用合同清单） | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各两遍 5.除锈 6.调配、涂刷 7.其它满足设计和清单规范要求 |  | kg | 497.64
28 | 031208002001 | 管道绝热（引用合同清单第86条） | 1.绝热材料品种:难燃B1发泡橡塑（原拆改风管段） 2.绝热厚度:20mm |  | m3 | 0.14
29 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.铝板保护（原拆改风管段） |  | m2 | 9.185
30 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.名称：开孔 2.尺寸：350*350 3.其他：钢筋切割，洞口修复 |  | 个 | 4
31 | 030413003002 | 打洞(孔) | 1.名称：开孔 2.尺寸：600*600 3.其他：钢筋切割，洞口修复 |  | 个 | 4
32 | 031002003001 | 风管套管 | 1.穿墙钢套管 2.穿管尺寸：φ250 |  | 个 | 2
33 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.负一层至五层均侧墙开洞1000*800 |  | 个 | 6
34 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.管井砌筑500*500mm，高1m及负一层至五层风管井洞口零星砌筑修复 2.墙洞补砌 |  | m3 | 6
35 | 011203001002 | 洞口零星抹灰 | 1.负一层至五层风管井洞口及管井500*500mm做10-20mm厚1：3水泥砂浆找平 |  | m2 | 9.6
36 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.负一层至五层风管井洞口 2.基层类型:墙面一遍抹灰面 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆两遍、面漆三遍、腻子两遍抹平 |  | m2 | 9.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院教学科研综合楼实验室废气废水系统改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 010401012003 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:管井盖板砌筑 2.C25预制混凝土 |  | m3 | 0.049
38 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:B6@200 |  | t | 0.0031968
39 | 011102003001 | 屋面设备基础防水保温隔热层拆除及原状恢复 | 1.300*300mm防滑砖 2.10mm厚DS M15水泥砂浆配瓷砖胶 3.10mm厚DS M15地面防水砂浆压实抹平 4.60mm厚挤塑聚笨乙烯泡沫板 5.现浇C15水泥900kg/m3陶粒混凝土200厚（最薄处）2%找坡（结构找坡无此层） 6.16厚素水泥浆纵横各两道 7.干铺无纺布一层 8.2mm后反应粘结型高分子自粘防水卷材，共1道（四周翻起100） 9.2mm厚聚合物水泥基防水涂料，共1道（四周翻起100） 10.基层处理剂 |  | m2 | 2.2
40 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.设备基础四周拆除，拆除范围500mm |  | m2 | 2.2
41 | 011206002001 | 块料零星项目 | 1.管井四周新砌长条砖40*100mm |  | m2 | 2.64
42 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1.原设备混凝土基础采用砌砖加宽后基础尺寸变为2200*1500*300H |  | m3 | 0.99
43 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.设备混凝土基础批荡抹灰 |  | m2 | 5.52
44 | 010501006001 | 设备基础 | 1.名称：槽钢基础 2.材质：12#槽钢 |  | m | 54.04
45 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:钢垫板 2.钢材品种、规格:300*300*10mm钢板 |  | t | 0.102
46 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:地脚或者膨胀螺栓4M12 |  | 个 | 192
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院教学科研综合楼实验室废气废水系统改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:槽钢基础喷漆 2.油漆品种、刷漆遍数:刷氟碳漆一遍、环氧富锌漆、防锈漆两遍 |  | m2 | 29.32
48 | 010514002001 | 其他构件 | 1.构件的类型:混凝土反梁 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.12
49 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:C8@150箍筋 |  | t | 0.008848
50 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.C12（植入板内100mm） |  | t | 0.014918
51 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:阻抗式消声器 2.规格:500x320x1500mm 3.消声棉厚度不小于100mm 4.安装 |  | 个 | 1
52 | 030701010001 | 过滤器 | 1.名称：活性炭废气处理设备 2.参数：处理风量10000CMH，终阻力350Pa 3.本体安装 |  | 台 | 2
53 | 030701010002 | 过滤器 | 1.名称：活性炭废气处理设备 2.参数：处理风量5000CMH，终阻力250Pa 3.本体安装 |  | 台 | 1
54 | 030701010003 | 过滤器 | 1.名称：活性炭废气处理设备 2.参数：处理风量1500CMH，终阻力200Pa 3.本体安装 |  | 台 | 1
55 | 030404016002 | 变频器采购安装 | 1.变频器采购安装 2.规格：11KW |  | 台 | 2
56 | 030404016003 | 变频器采购安装 | 1.变频器采购安装 2.规格：3KW |  | 台 | 1
57 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:综合考虑 |  | m | 23.615
58 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电力电缆 2.规格：WDZ-YJE-4*6 |  | m | 110.714
59 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电力电缆 2.规格：WDZ-YJE-4*2.5 |  | m | 107.967
60 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 164.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院教学科研综合楼实验室废气废水系统改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 03B002 | 汽车起重机费用 | 1.汽车起重机 2.提升质量：200吨 |  | 台班 | 1
62 | 03B001 | 施工困难增加费 | 1.由于现场施工受限，需要附加费用 |  | 项 | 1
变更后合计
拆除设备折旧回收
63 | 030108001008 | 离心式通风机（拆除设备折旧回收） | 1.名称:无蜗壳柜式离心风机PF-02（带初效过滤段） 2.供电:380V-50Hz 3.风量:3500CMH 4.转速:2900r/min 5.功率:1.5kw 6.机外静压:650Pa（变频控制） 7.安装方式:落地 8.本体安装、调试 9.弹簧减震器（垫） 10.其它满足设计和清单规范要求 |  | 台 | 1
64 | 030108001009 | 离心式通风机（拆除设备折旧回收） | 1.名称:玻璃钢离心风机PF-01 2.F4-72-7A(（变频控制） 3.风量:8900CMH 4.转速:1450r/min 5.电机功率:380V-50Hz-7.5kW 6.机外静压:1450Pa 7.安装方式:落地 8.本体安装、调试 9.弹簧减震器（垫） 10.其它满足设计和清单规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院教学科研综合楼实验室废气废水系统改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030108001010 | 离心式通风机（拆除设备折旧回收） | 1.名称:玻璃钢离心风机PF-03 2.F4-72-6C（变频控制） 3.风量:7600CMH 4.转速:1450r/min 5.电机功率:380V-50Hz-5.5kW 6.机外静压:1450Pa 7.安装方式:落地 8.本体安装、调试 9.弹簧减震器（垫） 10.其它满足设计和清单规范要求 |  | 台 | 1
拆除设备折旧回收合计
分部分项合计
措施项目
66 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院教学科研综合楼实验室废气废水系统改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院教学科研综合楼实验室废气废水系统改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院教学科研综合楼实验室废气废水系统改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院教学科研综合楼实验室废气废水系统改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13