## 器材
附件：
中山大学孙逸仙纪念医院消防器材采购项目清单
序号 | 项目名称 | 技术指标及要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 拟推选品牌
1 | 过滤式消防自救呼吸器 | 1.额定防护时间：30min。 2.佩戴质量：≤450g。 3.防护性能：CO 防护浓度：在额定防护时间内任何单个 5min 过程中，CO 透过浓度的时间加权平均值≤105ml/m3；吸 气温度：≤50℃，吸气阻力：≤610pa，呼气阻力：≤175pa， 滤烟效率：≥99%。 4.防护头罩：眼区漏气系数：≤10%，呼吸区漏气系数：≤ 4%，总视野：≥85%，双目视野：≥70%，下方视野：≥45%， 吸入气体中的 CO2 含量：≤1.8%，透光率：≥88%。 5.符合国标：GB21976.7-2012，提供 CMA 认证的检测机构 出具的检测报告。 6.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合格评定中心出具的在有效期内的中国国家强制性产品认证证 书。 7.出厂日期：至交货日期不超过 3 个月 | 个 | 2000 |  |  | 桂安/浙安/凯安
2 | 二氧化碳灭火器 | 1.筒（瓶）体壁厚测量≥2.5mm，钢体；喷头为铜体；灭火药剂装量 1.9kg～2kg；有效喷射时间＞11.5S；喷射距离≧2.4m。筒（瓶）体爆破试验压力≥57Mpa 2.灭火级别、种类：21B,C、E。 3.使用温度范围：-10℃～+55℃。 4.水压实验压力：≥25.5 MPa。 5.符合国标 ：GB4351.1-2005，GB4351.2-2005，提供CMA认证的检测机构出具的检测报告。 6.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合格评定中心出具的在有效期内的中国国家强制性产品认证证书。 7.经销商必须提供制造厂商出具给本项目的授权函。 | 个 | 250 |  |  | 桂安/浙安/龙威
3 | 球形全铁灭火器材箱 | 1.型号规格: 4*2+2。 2.箱体材料：箱体及箱门使用薄钢板，厚度：≧1.2mm。 3.外形尺寸:高780*长370*宽210mm。 4.放置型式：置地型，圆角。 5.箱门开启力：≤50N。 6.出厂日期：至交货日期不超过3个月。 7.经销商必须提供制造厂商出具给本项目的授权函。 | 个 | 200 |  |  | 桂安/浙安/恒安
4 | 消防沙箱、沙桶 | 1.箱体材料：箱体及箱门使用薄钢板，厚度：≧1.2mm。 2.外形尺寸:高350*长400*宽400mm。 3.放置型式：置地型。 4.出厂日期：至交货日期不超过3个月。 5.经销商必须提供制造厂商出具给本项目的授权函。 | 套 | 40 |  |  | 桂安/浙安/恒安
5 | 悬挂式干粉灭火器 | 1.型号规格:FZX-APT8/1.2 2.探测与启动组件的动作温度:68℃ 3.灭火剂充装质量:8kg 4.容器设计定型参数:10L、1.4MPa 5.出厂日期：至交货日期不超过3个月。 6.经销商必须提供制造厂商出具给本项目的授权函。 | 个 | 180 |  |  | 桂安/浙安/龙威
6 | 手提式干粉灭火器 | 1.筒（瓶）体壁厚测量≥1.2mm，钢体；喷头为铜体；磷酸二氢铵含量50%、硫酸铵含量25%；灭火剂充装量4±0.08kg；有效喷射时间＞22S；有效喷射距离≧3.9m。 2.灭火级别、种类：2A、55B，C、E。 3.使用温度范围：-20℃～+55℃。 4.驱动气体名称和数量或压力：氮气，≥1.2MPa。 5.水压实验压力：≥2.1 MPa。 6.符合国标：符合国标GB4351.1-2005，提供CMA认证的检测机构出具的检测报告。 7.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合格评定中心出具的在有效期内的中国国家强制性产品认证证书。 8.出厂日期：至交货日期不超过3个月。 9.经销商必须提供制造厂商出具给本项目的授权函。 | 个 | 500 |  |  | 桂安/浙安/卫民
7 | 消防器材装备柜 | 1.规格： 高1.8m*长1.5m*宽0.4m，人字顶。 2.材质：①主体材质：304不锈钢，厚度≥1.0mm；②柜门材质：PVC。 3.柜门类型：三开门。 4.有柜脚，不带滚轮，柜脚需有塑胶套。 5.外饰：喷涂微型消防站标识。 6.出厂日期：至交货日期不超过 3 个月。 7.经销商必须提供制造厂商出具给本项目的授权函。 | 个 | 6 |  |  | 桂安/浙安/恒安
8 | 消防头盔 | 1.主要性能：具备防尖锐物品冲击，具有耐热、防腐蚀、防热辐射、耐穿透、耐燃烧、反光、电绝缘、轻便等性能。提供CMA认证的检测机构出具的检测报告 2.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合格评定中心出具的在有效期内的消防产品认证证书 3.耐高温性能：头盔壳体耐温≥260℃。 4.防护性能： 高温预处理最大冲击力≤2920N，帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。辐射热预处理最大冲击力≤2885N，帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。低温预处理最大冲击力≤2725N，帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。浸水预处理最大冲击力≤2795N，帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。 抗冲击加速度性能： 帽顶部最大冲击加速度≤130gn；帽前部最大冲击加速度≤300gn；加速度＞150gn，其持续时间≤4.5ms，；加速度＞200gn，其持续时间＜2.5ms。帽侧部最大冲击加速度≤310gn；加速度＞150gn，其持续时间＜4.5ms，；加速度＞200gn，其持续时间＜2.5ms。帽后部最大冲击加速度≤315gn；加速度＞150gn，其持续时间＜4.5ms，；加速度＞200gn，其持续时间＜2.5ms。 5.阻燃性能： 下颏带损毁长度≤15mm，续燃时间0.0s，不应有熔融、滴落现象。披肩损毁长度≤25mm，续燃时间0.0s，不应有熔融、滴落现象。面罩续燃时间0.0s，不应有熔融、滴落现象。。 6.电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤1.1mA。 7.下颏带抗拉强度：延伸长度≤17.5mm，下颏带没有出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。侧向刚性：帽壳最大变形≤22.5mm，卸载后变形≤2.0mm，帽壳没有碎片脱落。浅色面罩透光率≥68%。披肩防水性能 耐静水压＞17kPa。视野：左水平＞105°，右水平＞105°，上＞7°，下＞45°。 8.头盔质量：≤1050g。 | 顶 | 8 |  |  | 江盾/浙安/东安
9 | 消防员灭火防护服 | 1.符合国标：应符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》款式标识统型要求，提供CMA认证的检测机构出具的检测报告。 2.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合格评定中心出具的在有效期内的消防产品认证证书。 3.整体热防护性能TPP：≥34.4al/c㎡。 4.阻燃性能：外层：续燃时间:径向、纬向：≤1s，损毁长度：经向≤35mm、纬向≤37mm；隔热层：续燃时间：经、纬向：≤1s；损毁长度：损毁长度：经向：≤11mm、纬向：≤13mm、舒适层：续燃时间：经、纬向：≤1s；损毁长度经向：≤30mm、纬向：≤17mm 5.反光标志带：续燃时间：经、纬向：≤1s；损毁长度：经向：≤20mm、纬向：≤16mm；不应有熔融、滴落现象。 6.外层加强材料：经、纬向：续燃时间：≤1s；损毁长度：经向：≤35mm、纬向：≤38mm不应有熔融、滴落现象。 7.表面抗湿性能：外层≥3级。 8.断裂强力：外层经向≥1352N，纬向≥1032N舒适层经向≥375N，纬向≥350N；；撕破强力：经向≥218N，纬向≥162N；；接缝断裂强力：经向≥937N，纬向≥747N；。 9.单位面积质量：外层：195±9.75g/㎡；防水透气层：108±5.4 g/㎡；舒适层：120±6 g/㎡。 10.防水透气层：耐静水压：≥50KPa；拒油性能≥4级；透湿率:≥5900g/m2•24h。 11.经销商必须提供制造厂商出具本项目授权函。 12.款式独立上衣+独立裤子（即非连体式），大码 13. 出厂日期：至交货日期不超过3个月。 | 套 | 8 |  |  | 江盾/浙安/东安
10 | 消防安全腰带 | 1.符合国标：XF 494-2004《消防用防坠落装备》标准，提供CMA认证的检测机构出具的检测报告。 2.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合格评定中心出具的在有效期内的消防产品认证证书。 3.织带宽度：（70±1）mm，织带厚度：（2.5±0.1）mm。 4.金属拉环的带扣厚度：（6±0.2）mm。 5.正立方向静拉力：≥13KN。 6.质量：≤0.85kg。 7.标志：在显著位置有永久性标志，内容为：产品型号、用途、商标或生产厂名、批号及生产日期。 8.出厂日期：至交货日期不超过3个月。 | 条 | 8 |  |  | 江盾/浙安/东安
11 | 消防员灭火防护胶靴 | 1.符合国标：XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准，提供CMA认证的检测机构出具的检测报告。 2.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合格评定中心出具的在有效期内的消防产品认证证书。 3.耐油性能（0%）：胶面：-2～10，围条：-2～10，外底：-2～10。 4.防砸性能：静压力：≥16mm，冲击：≥16mm。 5.抗刺穿性能：≥1605N。 6.电绝缘性能：击穿电压≥5000V,泄漏电流:＜1.5mA。 7.隔热性能：≤8℃。 8.抗辐射热渗透性能：≤7.5℃。 9.防滑性能：≥15°。 10.质量：≤2.4㎏。 11.出厂日期：至交货日期不超过3个月。 | 双 | 8 |  |  | 江盾/东安/佰利
12 | 多功能消防腰斧 | 1.符合国标：GA630-2006《消防腰斧》标准，提供CMA认证的检测机构出具的检测报告。 2.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合格评定中心出具的在有效期内的消防产品认证证书。 3.质量：≤1.0kg。 4.基本尺寸：全长:（285±2.5）mm；斧头长度：（160±2.5）mm；斧头厚度：（10±1）mm；平刃宽度：（56±1.5）mm；柄刃宽度：（22±1）mm；撬口宽度：（30±1）mm；撬口深度：（25±1）mm。 5.材质功能：采用高材质工具钢成型，具有砍、砸、撬、锯、斩、削等功能；腰斧各刃部及撬口均经热处理，硬度达到48HRC-56HRC，平刃应能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，尖刃和柄刃能凿击Q235A钢平板，无缺刃、卷边和裂纹等损伤，具备抗冲击、耐腐蚀性能且含腰斧套。 | 把 | 10 |  |  | 江盾/东安/浙安
13 | 佩戴防爆手电筒 | 1.光照亮度：强光远射 2.电池：可充电锂电池 3.续航时间：12-24H 4.充电方式：直充 5.电量显示：带电量显示 6.防水等级：防水. 7.光源种类：LED灯 | 个 | 6 |  |  | 江盾/九泒/浙安
14 | 方位灯 | 1.额定电压：3V DC. 2.脉冲电流最大值：80mA. 3.照明时间：常亮≥100h SOS闪光≥150h 频闪≥200h. 4.静态电流〈3uA.6、防护等级：≥IP689. | 个 | 20 |  |  | 江盾/九泒/浙安
15 | 消防员灭火防护手套 | 1.符合XF7-2004标准；由阻燃外层、防水层、隔热层和衬里组合而成，用于手部防护、具备阻燃、隔热、防水性能。提供CMA认证的检测机构出具的检测报告。 2.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合格评定中心出具的在有效期内的消防产品认证证书。 3.阻燃性能：手套外层：经向续燃时间0.0s、损毁长度≤46mm，纬向续燃时间0.0s、损毁长度≤45mm；手套隔热层：经向续燃时间0.0s、损毁长度≤58mm，纬向续燃时间0.0s、损毁长度≤55mm。 4.整体热防护性能：TPP≥29.5cal/cm2. 5.耐磨性能＞2000，割破力＞15.0N，掌心刺穿力≥69N，掌心撕破强力≥140N。灵巧性能：30s内3次拾取钢棒直径0.5mm；握紧性能：拉重力比100%；穿戴时间≤1.1s。 6.穿戴时间≤1.1s | 对 | 8 |  |  | 江盾/九泒/浙安
16 | 消防救援安全绳 | 1.长度≥20m。 2.符合国标：XF494-2004《消防用防坠落装备》标准，提供CMA认证的检测机构出具的检测报告。 3.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合格评定中心出具的在有效期内的消防产品认证证书。 4.直径：应不小于9.5 mm，且不大于16.00 mm。 5.破断强度：最小破断强度应不小于22.5KN。 6.延伸率：当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率应不小于6%且不大于7%。 7.耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象。 | 条 | 8 |  |  | 江盾/忠茗/浙安
17 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1、产品名称：点型光电感烟火灾探测器 2、工作电压：DC15-26脉冲. 3、A工作电流：≤0.5mA、报警电流≤1.8mA 4、与原有系统兼容 5.经销商必须提供制造厂商出具给本项目的授权函。 | 个 | 300 |  |  | 海湾/北大青鸟/三江
18 | 输入/输出模块 | 1.产品名称：输入/输出模块 2.工作电压：总线19-24V脉冲电压 3.电源：DC19-28V 4.工作电流：静电≤0.5mA:启动≤0.5mA、静态≤0.07mA 5.与原有系统兼容. 6.经销商必须提供制造厂商出具给本项目的授权函。 | 个 | 50 |  |  | 海湾/北大青鸟/三江
19 | 手动报警按钮 | 1.产品名称：手动报警按钮 2.工作电压：DC19-28V 3.监视电流：≤0.3mA(24V)报警电流：≤3mA(24V) 4.与原有系统兼容 5.经销商必须提供制造厂商出具给本项目的授权函。 | 个 | 100 |  |  | 海湾/北大青鸟/三江
20 | 火灾声光警报器 | 1.电压：DC19-28V 2.电流：≤1.5mA(24V)、报警音量：>90dB 3.与原有系统兼容。 4.经销商必须提供制造厂商出具给本项目的授权函。 | 个 | 50 |  |  | 海湾/北大青鸟/三江
21 | 消火栓扳手 | 1.材质设计：材质为铸钢 ZG310-570，用于开关消防栓。 2.重量：≤2.5 kg。 3.符合国家标准：GB4452-2011《室外消火栓》标准。 | 把 | 7 |  |  | 闽山/桂安/天广
22 | 304超薄消防疏散指示灯 | 1.光源:LED。 2.应急转换时间:≤0.2S；应急工作时间:≥90 分钟。 3.电池:1.2V 800 mAH。 4.外壳防护等级:≥IP30。 5.符合国标：GB 17945-2010，提供 CMA 认证的检测机构出具的检测报告。 6.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合 格评定中心出具的在有效期内的中国国家强制性产品认证证 书。 | 个 左200 右200 双向100 安全出口指示灯200 | 800 |  |  | 桂安/三雄极光/敏华
23 | 消防应急照明灯具 | 1.光源:LED。 2.应急转换时间:≤0.2S；应急工作时间:≥90 分钟。 3.电池:1.2V 800 mAH。 4.外壳防护等级:≥IP30 。 5.符合国标：GB 17945-2010，提供 CMA 认证的检测机构出具的检测报告。 6.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合 格评定中心出具的在有效期内的中国国家强制性产品认证证 书。 | 盏 | 600 |  |  | 桂安/三雄极光/敏华
24 | 绝缘剪断钳 | 1.规格：36寸 2.材质：铬钒合金 3.性能：剪切力强、绝缘、不生锈耐用 | 把 | 6 |  |  | 贝尔顿/飞越/严品
25 | 消防喇叭(隐藏式20Cm) | 1.输入电压：70-120w 2.灵敏度：90db 3. 功率：3W | 个 | 60 |  |  | 海湾/北大青鸟/三江
26 | 消防卷盘 | 1.规格：8型25米 2.材质：PVC | 盘 | 30 |  |  | 桂安/闽山/天广
27 | 消防水带 | 1.型号规格：8型、口径65mm、长度25m（含65mm接扣）。 2.材质要求：衬里材质采用橡胶，水带两头均配有内扣式接口，带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护防损坏，护套外层有喉箍绑扎。 3.爆破压力：≥3.4MPa。 延伸率：≤2.5%，膨胀率：≤3.5%。附着强度、织物层与衬里（N/25mm）：≥28。 扯断伸长率：≥475%。 扯断强度：≥13 MPa。 4.符合国标：GB 6246-2011，提供CMA认证的检测机构出具的检测报告。 5.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合格评定中心出具的在有效期内的中国国家强制性产品认证证书。 6.出厂日期：至交货日期不超过6个月。 | 条 | 80 |  |  | 龙涛/桂安/三星
28 | 大消防手电筒 | 1.亮度‌：300流明以上 2.‌续航时间‌：不少于4小时。 | 个 | 8 |  |  | /
30 | 输入/输出模块（8300） | 1.产品名称：输入/输出模块 2.工作电压：总线19-24V脉冲电压 3.电源：DC19-28V 4.工作电流：静电≤0.5mA:启动≤0.5mA、静态≤0.07mA 5.与原有系统兼容. 6.经销商必须提供制造厂商出具给本项目的授权函。 | 个 | 50 |  |  | 海湾/北大青鸟/三江
31 | 温感探测器 | 1.工作电压：DC15-26脉冲. 2.与原有系统兼容 3.经销商必须提供制造厂商出具给本项目的授权函。 | 个 | 100 |  |  | 海湾/北大青鸟/三江
合计（含税）