公开比选文件

项目编号：ZCB-2025056

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区消防中心设备迁移改造项目

项目类别：工程类

中山大学孙逸仙纪念医院

2025年5月19日

目  录

第一章  采购邀请函

第二章  用户需求书

第三章  响应须知

第四章  合同参考文本

第五章  响应文件编制要求

第一章  采购邀请函

特别提示

中山大学孙逸仙纪念医院对参与医院采购活动的供应商实施诚信管理。响应人须对其所提供资料的真实性负责，如有作假，一经发现立即取消响应资格。响应人在本项目中存在下列（包括但不限于）行为的，将被列入失信记录，医院按照相关制度对供应商进行处理：

- 响应时间截止后无正当理由撤销其响应行为或者发生其他失信行为，导致项目无法正常开展评审的；

- 响应人在采购或合同签订过程中存在失信行为的（包括但不限于拖延签订、提供虚假证明材料、不按采购人要求做履约准备等）；

- 响应人未能按采购文件的要求在规定期限内提交履约保证金的（如需）；

- 成交后无正当理由放弃成交或不与采购人签订合同的；

- 擅自将采购合同转包、分包的；

- 响应人存在串通投标、围标的情况；

- 法律、法规或本采购文件规定的其他情形。

中山大学孙逸仙纪念医院

招投标与采购管理办公室

公开比选采购邀请函

各供应商：

中山大学孙逸仙纪念医院（以下简称“我院”）依据我院的需求，现对中山大学孙逸仙纪念医院北院区消防中心设备迁移改造项目公开挂网采购，欢迎符合条件的供应商参加响应。

一、项目基本情况

1、项目编号：ZCB-2025056

2、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区消防中心设备迁移改造项目

3、项目地点：中山大学孙逸仙纪念医院北院区，采购人指定地点为准

4、项目采购方式：公开比选

5、项目预算金额：568,175.15元

6、采购需求：

| 采购内容 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中山大学孙逸仙纪念医院北院区消防中心设备迁移改造项目 | 1项 | 将就岭南楼首层旧消防中心整体迁移至仁济楼首层新消防中心，并进行改造升级，以提升医院的消防安全水平。主要工作内容包括自动报警设备的迁移、设备的建设以及基础线路的建设等。 | 568175.15元 |

- 7、项目限价：采购最高限价568,175.15元，其中非竞争费用：绿色施工安全防护措施费21,999.93元；暂列金额0元。

注：响应总报价超过采购最高限价或改动非竞争费用的响应文件均被视为无效响应。

- 8、项目内容：中山大学孙逸仙纪念医院北院区位于广州市越秀区沿江西路107号，全院总建筑面积106289平方米，其中岭南楼建筑面积35000平方米、高度98米（26层地下2层）；中山楼建筑面积7800平方米、高度72米（19层）；博济楼建筑面积：14675.66平方、高度26米（6层）；仁济楼建筑面积12757.5平方、（5层地下3层）。现有旧消防中心设置在岭南楼首层，设置有消防报警控制器及联动控制设备，消防自动报警系统采用海湾技术安全有限公司生产的设备JB-QG-GST5000火灾报警控制器（联动型）1台、JB-QB-GST1500H火灾报警控制器/消防联动控制器1台、GST-GM9000消防控制室图形显示装置1套、GST-TS-Z01A消防电话总机1台、GST-GBFB-200/MP3广播分配盘1台、GST-GF300W广播功率放大器4台、GST-LD-D02智能电源盘1台、总线盘2套及多线盘2套。该设备至今已使用超过12年，目前火灾自动报警系统运行状态不稳定，设备老化现象较为严重、报警响应迟缓，系统时常出现故障。而且，由于楼层装修以及渗漏水等问题的影响，系统中部分线路出现老化情况，进而导致部分楼层的报警设备加速老化。

- 现拟将就岭南楼首层旧消防中心整体迁移至仁济楼首层新消防中心，并进行改造升级，以提升医院的消防安全水平。主要工作内容包括自动报警设备的迁移、设备的建设以及基础线路的建设等。（具体数据以工程量清单为准）

- 9、项目工期：总工期90天。

- 10、采购范围：根据现状对医院内的火灾自动报警系统进行维修更换，使消防报警系统、联动控制系统能及时、有效的发挥作用，为保证医院消防系统设施正常运行，制定如下项目实施计划：

- （1）对整体北院区内旧消防控制中心的消防报警系统设备进行更换，北院区院区现有报警系统使用的是海湾技术安全有限公司生产的设备，现计划对原有的报警设备进行改造升级，包括损坏及部分正常运行设备，投标人须考虑到系统设备的兼容性。

- （2）更换北院区消防控制中心的报警控制主机及联动控制系统。

- （3）更换部分北院区末端消防报警设备（包括：烟感、温感、手动报警按钮、消火栓启泵按钮、广播喇叭、消防电话、模块、警铃、声光报警器）等。

- （4）详细更换消防报警设备内容，详见《设备清单表》。

二、总体要求

1、供应商应提供所投品牌厂商原装、全新的、符合国家及相关质量标准的设备。

2、供应商响应时所采用的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），则供应商供货时应使用该厂家的最新产品提供给采购人，其性能指标不得低于所投设备，并且不得提高价格。

3、供应商必须对本项目的全部内容进行响应，不允许仅对其中部分内容响应。

4、响应总报价如有缺漏或超出采购项目最高限价，将被视为无效响应。

5、成交人不得以任何方式转包或分包本项目，否则采购人有权单方终止合同，由此产生的一切经济损失由成交人自行承担。

6、供应商负责且承担比选文件中采购人要求的一切事宜及责任。

7、在施工期间，成交人必须严格严格遵守政府、采购人制定的各项规章制度及相关要求，应对项目现场进行安全围挡等施工安全防护措施，做到文明施工，确保安全生产工作。在合同期内如果发生施工质量安全、人员安全、设备安全等安全事故，成交人承担全部责任。

8、采购人不集中组织现场踏勘，供应商可自行踏勘。考察现场的费用、责任和风险由供应商自己承担。供应商不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。

三、供应商资格要求（提供资格声明函，模板详见附件一报名资料）

1、供应商应具备以下条件：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。提供有效的营业执照复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证复印件，加盖公章；如为分公司报名，须提供具有法人资格的总公司出具的授权书，并提供总公司和分公司的营业执照复印件，盖供应商公章。

3、供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的采购活动。

4、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

5、为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目的采购活动。

6、供应商具有消防设施工程专业承包一级资质。

7、供应商具有有效期内的安全生产许可证。

8、供应商拟投入本工程的项目负责人须满足以下条件：

- （1）持有有效期内的二级以上（含二级）注册消防工程师证书；

- （2）持有有效期内的安全生产考核合格证（B本）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；

（3）提供响应截止日前三个月内任意一个月在供应商单位缴纳的社保证明。

9、本项目不接受联合体报名，成交供应商不得分包、转包。

10、供应商已报名，出具报名邮件截图，加盖公章。

注：（1）供应商若不能同时满足以上条件则视为响应参与无效。

（2）供应商须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被取消评审资格、列入中山大学孙逸仙纪念医院失信供应商名单，并依法追究相关责任。

（3）供应商应确保所提供报名资料真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

（4）在采购人以往采购项目中存在不诚信行为或不充分履约行为的供应商，不得参与本项目采购活动。

四、报名资料提交的相关事项：

1、报名方式：电子邮件报名。

2、邮件主题：项目名称******。

3、邮件正文：内容包括供应商名称、项目联系人、联系电话、联系邮箱等。

4、邮件附件：《报名文件》正本扫描PDF文件，报名文件命名方式（报名文件-项目名称-供应商名称）。

5、报名截止时间：2025年5月28日12:00，以邮件接收时间为准，超时视为无效报名。

6、报名所需提供资料及要求：详见“附件一：报名资料格式模板”。

7、报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

8、供应商的报名邮箱视为采购人采购过程中成交通知书及相关答疑回复的电子送达地址；电子文书成功发送至供应商提供的电子送达地址时，视为已送达。

五、采购人联系方式：

1、联系人：郑工

2、电话：020-81338019、81338035，工作日8:00-12:00、14:30-17:30

3、电子邮箱：zhenglsh5@mail.sysu.edu.cn

4、联系地址：广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心907室

5、邮编：510120

六、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

七、响应文件提交的截止时间、地点： 2025年6月3日12：00，广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心907室。

1、纸质响应文件一式3份（正本1份/副本2份），具体要求详见采购文件第五章响应文件编制要求。纸质响应文件建议采用双面印制。

2、响应文件正本扫描PDF版电子文件提交邮箱的截止时间：2025年6月3日12:00。

（1）响应文件命名方式：响应文件-项目名称-供应商名称。

（2）请供应商对电子文件压缩包进行加密处理，密码可在响应文件目录页下方空白处打印“电子文件密码：******”。

（3）如未及时提交邮件的，其响应可能视为无效。

3、纸质响应文件可由供应商送达，或通过邮递等其他形式递交。请务必安排好时间于响应文件提交截止时间前送（寄）达。采购人恕不接受供应商逾期送达或不符合规定的响应文件。

八、比选会议时间、地点：待定（根据医院工作安排开展比选评审，供应商无需出席比选评审会）。

中山大学孙逸仙纪念医院                                                                2025年5月22日

附件一：报名资料格式模板

报 名 资 料

（公开比选）

项目名称：

# 项目编号：

# 单位名称（加盖公章）：

# 单位地址：

# 项目联系人：

# 联系电话：

# 联系邮箱：

# 日    期：

一、资格声明函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院******项目的公开比选采购邀请，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：

(1)本单位（企业）已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。

(2)本单位（企业）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。

(3)本单位（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(4)本单位（企业）承诺绝不存在“法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动”的情况。

(5)本单位（企业）参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。

(6)本单位（企业）承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。

(7)本单位（企业）承诺，若成为本项目成交供应商，绝不分包、转包本项目。

(8)关于本单位（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，本单位没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。

(9)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。

特此声明。

（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

# 二、供应商营业执照

（提供营业执照复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证复印件，加盖公章；如为分公司报名，须提供总公司出具的授权书，并提供总公司和分公司的营业执照复印件，盖供应商公章。）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

- 三、资质要求

（供应商提供消防设施工程专业承包一级资质证书复印件，加盖公章）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

四、安全生产许可证

- （供应商提供有效期内的安全生产许可证复印件，并加盖公章）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

# 五、项目负责人资格

- （1）持有有效期内的二级以上（含二级）注册消防工程师证书；

- （2）持有有效期内的安全生产考核合格证（B本）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；

- （3）提供响应截止日前三个月内任意一个月在供应商单位缴纳的社保证明。

- 以上材料均加盖供应商公章。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

第二章  用户需求书

用户需求书

说明：

1.供应商须对本项目所有采购内容进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2.《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此作出一一响应。任一项未响应或不满足要求的，将导致响应无效。

3.《用户需求书》中标注有“▲”号的条款为重要条款要求，如不满足将导致严重扣分，但不作为无效响应处理。

4.供应商在响应详细内容中必须列出具体数值或作出具体承诺。如果供应商只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评分结果。

一、项目概况

| 采购内容 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中山大学孙逸仙纪念医院北院区消防中心设备迁移改造项目 | 1项 | 将就岭南楼首层旧消防中心整体迁移至仁济楼首层新消防中心，并进行改造升级，以提升医院的消防安全水平。主要工作内容包括自动报警设备的迁移、设备的建设以及基础线路的建设等。 | 568175.15元 |

- 1、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区消防中心设备迁移改造项目。

- 2、项目内容：中山大学孙逸仙纪念医院北院区位于广州市越秀区沿江西路107号，全院总建筑面积106289平方米，其中岭南楼建筑面积35000平方米、高度98米（26层地下2层）；中山楼建筑面积7800平方米、高度72米（19层）；博济楼建筑面积：14675.66平方、高度26米（6层）；仁济楼建筑面积12757.5平方、（5层地下3层）。现有旧消防中心设置在岭南楼首层，设置有消防报警控制器及联动控制设备，消防自动报警系统采用海湾技术安全有限公司生产的设备JB-QG-GST5000火灾报警控制器（联动型）1台、JB-QB-GST1500H火灾报警控制器/消防联动控制器1台、GST-GM9000消防控制室图形显示装置1套、GST-TS-Z01A消防电话总机1台、GST-GBFB-200/MP3广播分配盘1台、GST-GF300W广播功率放大器4台、GST-LD-D02智能电源盘1台、总线盘2套及多线盘2套。该设备至今已使用超过12年，目前火灾自动报警系统运行状态不稳定，设备老化现象较为严重、报警响应迟缓，系统时常出现故障。而且，由于楼层装修以及渗漏水等问题的影响，系统中部分线路出现老化情况，进而导致部分楼层的报警设备加速老化。

- 现拟将就岭南楼首层旧消防中心整体迁移至仁济楼首层新消防中心，并进行改造升级，以提升医院的消防安全水平。主要工作内容包括自动报警设备的迁移、设备的建设以及基础线路的建设等。

- 项目工期：总工期90天。

- 4、采购范围：根据现状对医院内的火灾自动报警系统进行维修更换，使消防报警系统、联动控制系统能及时、有效的发挥作用，为保证医院消防系统设施正常运行，制定如下项目实施计划：

- （1）对整体北院区内旧消防控制中心的消防报警系统设备进行更换，北院区院区现有报警系统使用的是海湾技术安全有限公司生产的设备，现计划对原有的报警设备进行改造升级，包括损坏及部分正常运行设备，供应商须考虑到系统设备的兼容性。

- （2）更换北院区消防控制中心的报警控制主机及联动控制系统。

- （3）更换北院区部分末端消防报警设备（包括：烟感、温感、手动报警按钮、消火栓启泵按钮、广播喇叭、消防电话、模块、警铃、声光报警器）等。

- （4）详细更换消防报警设备内容，详见《设备清单表》。

5、现场踏勘：采购人不集中组织现场踏勘，供应商可自行踏勘。考察现场的费用、责任和风险由供应商自己承担。供应商不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。

6、本项目成交人负责且承担比选文件中采购人要求的一切事宜及责任。

7、成交人不得以任何方式转包或分包本项目，否则采购人有权单方终止合同，由此产生的一切经济损失由成交人自行承担。

- 二、项目总体要求

（一）项目总则

1、供应商应提供所投品牌厂商原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的设备。

2、供应商响应时所采用的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），则供货时应使用该厂家的最新产品提供给采购人，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。

（二）总体要求

1、响应总报价包括完成本项目的成本、利润、运费、税金等全部费用。供应商提供的设备应是全新，表面无划伤、无碰撞，产品质量符合中华人民共和国国家行业标准。

★2、采购人有权对成交供应商所提交的设计方案进行评审和响应设备进行测试，符合要求后才能进入安装阶段，如果测试达不到响应技术需求，成交人于15个日历天内完成整改，超过整改期测试仍未达到项目采购技术需求，则采购人有权将整改情况上报有关部门，测试及整改过程所产生的费用由成交人承担，成交人应承担相应法律责任。

★3、关键自动报警电子设备包括[消防电话、直控盘终端器、火灾报警控制器、总线制操作盘、直接操作盘、智能电源盘、联网接口卡、消防应急广播设备、广播功率放大器、消防控制室图形显示装置]，鉴于本项目消防安全的重要性，为了系统的长期可靠运行，本次自动报警系统设备应采用国内知名产品牌，且均应是同一生产企业的产品，并能与医院现消防报警系统设备兼容，联动运行。响应设备清单中应详细列出各设备型号、生产企业及产地，生产企业须与国家出具的检查报告一致。

★4、凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，除强制性产品认证目录中的消防安全标志（属于避难逃生产品类别）外，请供应商在响应文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。

5、供应商应确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于采购文件没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，供应商有责任给予补充。本项目报价中应包含与本项目有关的设备材料的采购、检测、包装、装卸、运输、保管、保险、安装、调试、验收、质保、人员培训、保险、相关税费等一切相关费用。错报漏报的内容，均已包含在总价内，成交人不得以任何的形式向采购人索要追加任何的费用，采购人也没有义务支付任何合同总价外的费用。

- （三）设备清单表及参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防电话接口 | （1）线制：无极性两线制 （2）使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 （3）接入数量：可以并接消防电话数量＞100台。 | 部 | 20 |
| 2 | 消防电话分机(固定式) | （1）工作电压：DC24V，允许范围：DC20V～DC28V （2）使用环境： 温度：-10℃～+50℃ 相对湿度≤95%，不结露 （3）线制：无极性两线制 | 部 | 4 |
| 3 | 消防电话分机(手持式) | （1）工作电压：DC24V，允许范围：DC20V～DC28V （2）使用环境： 温度：-10℃～+50℃ 相对湿度≤95%，不结露 （3）线制：无极性两线制 （4）可直接插入电话插孔或手动报警按钮内置的电话插孔呼叫消防电话总机。 | 部 | 2 |
| 4 | 直控盘终端器 | - （1）结构形式：柜式插盘结构，设有手动和自动输出控制功能。 - （2）直接控制点数量：大于8个。 （3）工作电压：工作电压：DC24V；允许范围：DC20V～DC28V （4）工作电流：监视电流≤4.5mA；动作电流≤26mA （5）使用环境温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%，不凝露 （6）外壳防护等级：IP30 | 台 | 20 |
| 5 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | - 液晶屏规格：大于10英寸彩色液晶屏，优于640×480图形点阵 - 控制器容量： - 可带大于50个，大于240地址编码点回路，大于13000个地址编码点 - 可带至少4个主机箱，每个主机箱可外接大于100台火灾显示盘； - 联网时可接大于30台其它类型控制器.直接控制点及手动操作总线制控制点可按要求配置。 - 网络连接方式：支持以太网、RS485总线、LON总线等多种网络连接方式。 - 使用环境：温度：0℃～+40℃相对湿度≤95%，不结露。 - 样式：琴台式。 - 报警联动点总数：大于6500点,含打印机，根据工程实际控制点，可加配总线制操作盘及直接控制盘。 | 台 | 1 |
| 6 | 总线制操作盘 | - 结构形式：柜式插盘结构，可用于快捷启动/停动预设的联动设备，柜式4U 结构。 （2）工作电压：工作电压：DC24V；允许范围：DC20V～DC28V （3）使用环境温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%，不凝露 （4）控制点数量：大于120个 | 台 | 2 |
| 7 | 直接控制盘 | - ‌容量‌：每块控制盘不少于5路输出，每路输出至少对应2个按键。 - 控制点：直接控制点不少于8个。 - ‌线制‌：控制盘每路与被控设备之间采用2线连接。 - ‌输出‌：单路输出DC24V。 - ‌工作电压‌：DC24V，电压范围DC20V～DC28V‌。 - ‌功耗‌：<10W‌。 - ‌使用环境‌：温度0℃～+40℃，相对湿度≤95%，不凝露。 | 台 | 3 |
| 8 | 非标双节琴台柜 | 材料内外表面均进行喷塑处理;外形尺寸：长度大于1000mm，宽度大于850mm（包括台面），高度大于1200mm。 | 台 | 2 |
| 9 | 非标单节琴台柜 | 可装配19英寸各式控制盘12U。柜内仅可安装广播、功率放大器、或者电话，可放置在火灾报警控制器柜体边。 | 台 | 1 |
| 10 | 智能电源盘(琴台用) | - 结构形式：柜式插盘结构。 - 输出容量：DC24V/24A。 - 输出形式：分三路电源输出，每路不小于5A。含24AH/12V电池备电。 - ‌使用环境‌：温度0℃～+40℃，相对湿度≤95%，不凝露。 | 台 | 1 |
| 11 | 联网接口卡 | - 供电方式‌：由控制器母板供电 - ‌传输距离‌：不小于3公里 - ‌最大联网点数‌：大于200点 | 套 | 1 |
| 12 | 消防应急广播设备 | 琴台柜式安装（功率6400W），配接任何其他单节琴台柜安装形式每台标配应急广播控制器1台。 | 套 | 1 |
| 13 | 广播功率放大器 | 配套功率放大器，功率500W，不含柜，可组入各式19英寸标准机柜中。 | 套 | 4 |
| 14 | 消防电话 | 每套消防电话系统可以带99个消防电话分机，消防电话插孔接口，配套1台消防电话主机。 | 台 | 1 |
| 15 | 消防控制室图形显示装置 | - 显示形式：非触摸屏。大于15寸一体化图形显示装置、 Linux操作系统 - 配置：含鼠标键盘；内置USB接口，TCP/IP接口；含422接口，可连接控制器； - 产品技术参数执行标准：GB 16806-2006； - 主电：DC24V；工作环境温度：0℃～40℃，不凝露。 | 台 | 1 |
| 16 | 接口卡 | - ‌接口类型‌：RS422/485接口 - ‌通讯距离‌：大于1000米 | 套 | 1 |
| 17 | 自动报警系统调试 | 系统调试 | 系统 | 1 |
| 18 | 消防图文软件调试费 | 消防图文软件 | 系统 | 1 |
| 19 | 管内配线 | ZR-RVS 2*1.5，国标 | 米 | 25000 |
| 20 | 线槽 | （1）名称:金属线槽 （2）材质:304不锈钢 （3）规格:150*200，厚度：1.5 | 米 | 200 |
| 21 | 管道支架 | 材质:镀锌角钢 | kg | 200 |

- 说明：

- 1.当前北院区所使用的消防系统品牌为海湾。

★2.供应商所提供的设备需与原有品牌的消防联动系统相互匹配，确保能够直接接入运行。

- 三、项目要求

供应商须完成整个软硬件系统的联调工作。若本用户需求书中所选用的设备或软件的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，供应商有责任和义务在响应文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

- （一）工期及交货要求

- ▲1、项目工期：合同签订之日起90天内完成设备到货、安装、调试、验收工作。

- 2、项目实施地点：采购人指定地点。

- ★3、承诺交货时提供出厂质量证明文件包括：产品质量合格证、质量证明书（或质量保证书）、CCC认证证书、厂家资质证明文件等。

- （二）系统安装调试要求

- 1、安装地点：所有设备安装在中山大学孙逸仙纪念医院北院区指定地点。

- 2、调试环境：设备的拆箱、安装、通电、调试等工作由成交人负责，但须在采购人参与下进行。响应文件中给出的具体安装和测试方法，在实际实施前须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。

- （三）团队要求

- 1、为确保项目的顺利实施，供应商需组建一支专业的服务团队。团队人员不少于6人，其中包括1名项目经理。项目经理应全面负责指导和管理整个设备迁移、安装以及实施的全过程，并且需要常驻采购人实施现场，同时必须具有二级或以上消防工程师资格证书。

- 2、除项目经理外，团队中的其他人员需要有具备特种作业操作证（作业类型：电工作业证）。

- 3、未征得采购人同意，供应商不得随意更换服务团队人员。

- 四、响应要求

- （一）质量保修期

- ▲1、项目验收交付后，供应商对本项目的设备、承担实施目的的服务质量保修3年；提供终身有偿维护服务。质量保修期自双方在本项目最终验收单上签字之日起计算。保修期内的维修、维护内容，服务方式、范围（产品、技术、模块、部件）等，其费用包含在响应报价中。

- 2、质量保修服务期内，供应商负责对其提供的设备进行维修，并且保证定期上门检修，不再向采购人收取费用。

- 3、设备故障报修的响应时间为1小时。若远程服务无法解决，2小时内到达现场进行维护。

- 4、在保修期内，供应商响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过2小时，排除故障问题时间不超过48小时。若不能在规定时间内维修好，供应商应在48小时内向采购人提供同型号或同档次的代用设备，供采购人使用，直至原设备维修好。供应商负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。所更换的设备（包括零部件）必须满足采购人要求并为采购人所接受，直至故障设备修复。

- ▲5、所有设备保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商或原厂家派员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由供应商承担。

- 6、对于不能明确是否是硬件出现故障时，供应商应尽力配合应用开发商进行检查，在必要时，能在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

- 7、供应商须提出保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）。

- 8、如供应商没有履行约定的维修义务，采购人可以自行选择其他方式来维修，所产生的费用由供应商承担。

- （二）保修期后设备维护服务要求

- 1、供应商须提出保修期后的收费、维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），供采购人参考，其费用不计入总价。

- 2、供应商提供维修保养技术人员名单及联系方式，如供应商维修保养技术人员有人事变动，需及时通知采购人，跟进的维修保养技术人员需采购人认可。

- （三）培训总则

- 1、供应商须满足本章要求的培训服务。

- 2、所有的培训教员须用中文授课，除非有其它的协议规定。

- 3、供应商须为所有被培训人员提供相关用品。所有的资料须是中文书写。

- 4、培训内容、人数、时间、地点要求（供应商必需提供但不限于以下培训要求）：

- 4.1专项培训内容。包括设备的日常使用、维护，常见故障现象诊断及解决办法等。

- 4.2系统使用培训。包括管理系统的日常操作、维护，常见故障现象诊断及解决办法等。

- 4.3采购清单中其他重要系统、设备的操作与维护。

- 5、用户现场培训：设备的安装调试，运行操作及系统优化等培训。

- 6、培训地点、人数、天数（由供应商列出具体计划经采购人同意，并安排实施），采购人有权对供应商提出的培训项目内容进行选择。

- 7、地点要求：由采购人指定地点。

- 8、培训费用：供应商应负责所有培训费用及各项支出。

- 五、项目验收要求

- ▲1、供应商须为验收提供必需的一切条件及相关费用，以采购人的名义作为终端客户，负责办理所有产品设备(包括保修卡)的一切保修注册备案手续。在设备安装调试完毕后5个工作日内由供应商、采购人或法定专业质检部门共同验收并出具验收确认书。

- 2、设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由供应商负责，但应在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

- 3、供应商在货物进场时必须通知采购人到现场进行货物的清点及对货物及相关项目材料进行初步验收。

- 4、所有设备、器材在开箱时应完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本公开比选文件中提出的要求。

- 5、供应商应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施方法等。

- ▲6、供应商申请验收前应提交采购人如下资料：设备的技术文件，包括相应的操作手册，维修手册（以上手册纸质和电子版各一套)，质量保证文件、竣工图纸等。

- 7、验收由采购人、供应商及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

- （一）系统测试要求

消防自动报警系统安装完成后，供应商应首先将响应需求书中给出的具体测试计划、内容和方法，与采购人讨论并通过后，方可按计划进行测试。

- 1、单项测试：单项产品安装完成后，进行产品自身性能的测试。

- 2、系统测试：系统安装完成后，对所建设的系统运行，并进行相应的测试。

- 3、测试过程须在采购人参与下进行。测试的过程和结果须详细记录，经各方签字后作为验收的文件之一。

- （二）产品验收要求

- 1、依项目文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如原产地证明、进货单、保修证明、保修单、随箱介质等）的验收。

- 2、拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、资料造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供应商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

- 3、设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互连结。

- 4、设备全部安装完成且连接完毕进行系统测试，应严格按测试计划进行，做好各项原始记录。

- 5、系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合项目文件和合同要求时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

- （三）系统验收要求

- 1、系统验收要求对各个单项产品的测试和系统联机测试以及试运行，均达到采购文件要求的性能和产品技术规格中的性能，并实现系统正常运行后进行。

- 2、供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告、所有设备的账户和密码等文档汇集成册交付采购人。

★六、付款方式

- 1、供应商根据采购人的具体需求，完成了设备的安装与调试工作。在通过采购人组织的合格验收后，供应商依照要求提交相关的竣工资料。结算金额经过采购人审计部审核无误且满足支付条件后10个工作日内，采购人将支付审定结算价的95%给供应商。若在保修期内未发现任何质量问题，则在保修期结束后的30天内，采购方将余下的5%款项支付给供应商。

2、付款形式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

3、本项目按实际完成数量结算，本项目为总价控制项目，结算价超过合同价10%（含10%）内的，按照原合同约定支付，超过合同价10%（不含10%）的部分不予支付。

七、安全防护、文明施工的要求：

1、拟派到本项目的施工人员，必须掌握和认真执行《工程安全技术规程》的各项规定和熟悉安全技术操作规程。凡是不了解建筑安全规程的技术人员和未经过安全技术培训的工人，都不得参加安装施工。

2、根据《生产安全事故应急条例》，需制定安全事故应急救援预案，着力构建安全风险管控和隐患排查治理预防性工作机制。对存在安全隐患的重大危险源，必须制定整改方案，落实整改措施和整改责任人，立即整改，并采取切实可行的安全措施，防止事故发生。

3、吊装作业时，务必确保起重臂和悬挂的重物下方不得有人。重物吊运过程中，严禁任何人从其上、下方经过，确保作业安全。吊装作业的司机和指挥人员须持证上岗；设备的各种租赁资质和合同等证件齐全，严格执行吊装安全操作规程，抵制违章作业的指令，坚持“十不吊”。

4、应安装施工区域完善各类安全管理标识，完善必要的间隔措施。

八、商务要求：

供应商应针对本项目提供以下方案措施：

1、项目实施方案，包括但不限于：服务标准、服务管理、服务措施、服务评价、质量管控等方面；

2、根据本项目的实际情况进行分析，包含不限于以下内容：①针对本项目的重、难点进行分析；②针对本项目的重、难点提出针对性的建议及措施；

3、进度计划及保证措施；

4、售后服务方案；

- 5、安全文明保障措施。

第三章  响应须知

## 响应须知

一、响应文件格式

供应商须按本采购文件中提供的响应文件编制要求（见第五章）以A4版面统一编制，每份内页须按顺序加注页码，以及按有关要求提供相关的证明资料等。

## 二、响应文件的递交

### （一）响应文件的密封和标记

1.供应商应将纸质响应文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，封口处应加盖公章，并在每一密封的信封封面上按以下要求清楚标明：

响应文件（正/副本） 收 件 人：中山大学孙逸仙纪念医院 项目名称：******（填写比选文件第一章“比选邀请函”中写明的项目名称） 供应商名称（加盖公章）： 联 系 人： 联系电话： 本项目采购比选评审会议之前不得启封

### 2.供应商应编制响应文件正本1份和副本2份。响应文件正本的封面、内容及骑缝均须加盖供应商鲜章；副本可采用正本的复印件并于封面及骑缝处加盖供应商鲜章。若副本与正本不符，内容以正本为准。

### 3.对未装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

### （二）对响应文件投递的要求

供应商应当在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送（寄）达采购人指定地点。

### （三）响应文件的修改和撤回

1.供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

2.响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

3.在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

4.供应商所提交的响应文件在采购比选评审会议结束后，无论采购结果成交与否都不退还。

（四）响应文件的拒收

在响应文件提交截止时间后送达的或未送达指定地点的响应文件或响应文件未密封的，均为无效文件，我院有权利拒收。

- （五）样品

- 1.本项目如要求提交样品的，采购人在收取样品时没有对样品外观进行验收及性能测试，对样品的破损或质量概不负责。

- 2.由于采购人存放样品的空间有限，如采购人无需留存样品的情况下，请各有关供应商在本项目采购评审会议结束后当日内主动取回，否则视同供应商不再认领，采购人有权进行处理。

三、采购比选会议和比选原则

（一）组织比选会议

1.采购人组织比选会议。

2供应商不需参加比选会议。

3.响应文件中的报价一览表内容与明细报价表内容不一致的，以报价一览表为准。

4.根据比选委员会对各供应商响应文件的综合评分情况，编写比选报告。

（二）比选原则

1.比选委员会由采购人组织的比选专家组成，比选专家从专家库中随机抽取。

2.本次比选采用综合评分法，只接受一次报价。

3.采购人根据《资格审查表》内容逐条对响应文件的资格性进行比选，审查每份响应文件是否满足资格要求。

4.比选委员会根据《符合性审查表》内容逐条对响应文件进行符合性评审，审查每份响应文件是否符合采购文件的商务、技术中的实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，比选委员会按少数服从多数原则表决决定。

5.资格审查或符合性审查不通过的均视为无效响应。无效响应不能进入技术、商务及价格评审。

6.比选内容：比选委员会对通过资格审查和符合性审查的响应文件进行商务、技术和价格的评审。

7.资格审查

《资格审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商应具备以下条件：（出具有效的声明函并加盖公章） （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 |
| 2 | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，加盖公章；如为分公司报名，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目响应的授权书；如供应商为自然人的需提供自然人身份证明。 |
| 3 | 经查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn），被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，均不得参加本采购项目。（供应商无需提供证明资料，以评审现场查询结果为准） |
| 4 | 单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。（出具有效的声明函并加盖公章） |
| 5 | 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的响应。（出具有效的声明函并加盖公章） |
| 6 | 供应商具有消防设施工程专业承包一级资质。（提供资质证书复印件并加盖公章） |
| 7 | 供应商具有有效期内的安全生产许可证。（提供证书复印件并加盖公章） |
| 8 | 供应商拟投入本项目的项目负责人须满足以下条件： - （1）有效期内的二级以上（含二级）注册消防工程师证书； - （2）有效期内的安全生产考核合格证（B本）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书； （3）提供响应截止日前三个月内任意一个月在供应商单位缴纳的社保证明。（提供证书及证明资料复印件并加盖公章） |
| 9 | 本项目不接受联合体报名，不得分包、转包。（出具有效的声明函并加盖公章） |
| 10 | 出具单位负责人（法定代表人）签名且加盖公章的《供应商廉洁守约承诺书》。（格式和内容不得擅自删改） |
| 11 | 供应商已报名，出具报名邮件截图，加盖公章。 |

8.符合性审查

《符合性审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 响应报价： （1）响应报价未超过本项目最高限价； （2）对本项目的全部内容进行响应报价； （3）响应报价不低于成本价，且是唯一确定的。 |
| 2 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天。 |
| 3 | 法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章。 |
| 4 | 响应文件按照公开比选文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本公开比选文件中已明确要求不得擅自删改的内容，以及遵守公开比选文件中已列明必须遵照执行否则按无效响应处理的各类要求。 |
| 5 | 响应文件满足公开比选文件第二章《采购需求》中“★”号条款要求。 |
| 6 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 7 | 响应报价中未对公开比选文件规定的非竞争性费用进行浮动或改变。（如有） |
| 8 | 供应商按采购清单填报价格，无修改、增减采购清单的项目、表格、内容等。 |

9.分值（权重）分配

（1）评分总值最高为100分，商务、技术及响应报价得分分值（权重）设置如下：

| 分值比例（100%） | 商务评分（22%） | 技术评分（38%） | 价格评分（40%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 得分100 | 22分 | 38分 | 40分 |

- 商务评分：评审委员会就各响应文件对商务评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《商务评审表》：

商务评审表（22分）

| 评审指标 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 管理体系 | 6 | 1.具有质量管理体系认证证书； 2.具有环境管理体系认证证书； 3.具有职业健康安全管理体系认证证书。 - 注：每个证书得2分，最高得6分。提供有效期证书复印件并加盖公章。 |
| 项目团队 | 8 | - 1.项目经理（1人）： - a具有注册消防工程师证书，一级的得2分，二级的得1分； - b具有5年（含）以上的同类项目管理经验的得2分，3年或4年经验的得1分。本小项最高得4分； - 2.其他主要实施人员（不含项目经理）： - a为本项目配置的其他主要团队人员具有6人或以上的得2分，5人的得1分； - b提供3个或以上特种作业操作证（作业类型：电工作业证）的得2分，1或2个的得1分。本小项最高得4分。 - 注：本项最高得8分。提供有效期内的证书、管理经验证明资料、电工作业证复印件及团队人员承诺函，并加盖公章。 |
| 类似业绩 | 8 | 供应商自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成质量合格的类似项目业绩。每提供一个得2分，本项最高得8分。 注：1.类似业绩指消防设备改造（含迁移）项目；2.须同时提供成交（中标）通知书、合同关键页（仅须体现项目关键内容，无需提供整份合同）、竣工验收合格报告等证明材料并加盖公章，三者缺一不可，否则不得分；3.同一用户单位多个合同只计算一次。 |

（3）技术评分：评审委员会就各供应商对技术评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《技术评审表》：

技术评审表（38分）

| 评审指标 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| “▲”重要条款响应情况 | 5 | 供应商对比选文件中带“▲”重要条款（共5项）的响应情况进行评审： 每满足1项“▲”号重要条款的得1分，本项最高得5分。 - 注：须提供承诺函并盖公章。 |
| 项目实施方案 | 10 | 对供应商针对本项目所提供的项目实施方案（包括但不限于：服务标准、服务管理、服务措施、服务评价、质量管控等方面）进行评审： - 1.项目实施方案内容完善、全面，符合项目要求，且能有效保障采购人的权益不受损的，得10分； - 2.项目实施方案内容基本完善，基本符合项目要求，且在一定程度上能保障采购人的权益不受损的，得7分； - 3.项目实施方案内容简单，部分内容符合项目要求，未能完全有效保障采购人的权益的，得4分； - 4.项目实施方案无法满足项目要求，或不提供的，不得分。 |
| 重点难点分析及建议 | 8 | - 根据本项目的实际情况进行分析，包含不限于以下3项内容：①针对本项目的重、难点进行分析；②针对本项目的重、难点提出针对性的建议及措施。 - 1.理解深入到位，能抓住项目重、难点，思路明确，分析准确到位，且具有保障本项目实施过程的针对性措施方案，有具体的解决方法，对项目实施过程的方案有针对性且合理可行的，得8分； - 2.理解基本准确，对项目的重、难点的把握有基本的明确思路，有简单的分析，对本项目实施过程所提出的措施方案简单，有基本的解决方法，对项目实施过程的方案有一定程度上的针对性及合理性的，得5分； - 3.理解含糊不清，没有抓住项目重、难点，分析不到位，对本项目实施过程所提出的措施方案含糊，没有任何解决方法，对项目实施过程的方案没有针对到位的，得2分； - 4.其他情况的，不得分。 |
| 进度计划及保证措施 | 6 | - 对供应商针对本项目实际情况制定的进度计划及保证措施进行评审： - 1.进度计划描述详细，保证措施完全科学可靠、完善，完全可行的，得6分； - 2.进度计划描述详细，保证措施基本可靠、完善，可行的，得4分； - 3.进度计划及保证措施一般的，得2分； - 4.其他情况的，不得分。 |
| 售后服务方案 | 5 | - 根据供应商所承诺的售后服务方案进行评审： - 1.售后服务方案非常完善、合理的，得5分； - 2.售后服务方案基本完善、基本合理的，得3分； - 3.售后服务方案合理性差的，得1分； - 4.不提供的，不得分。 |
| 安全文明 保障措施 | 4 | 针对本项目实际情况，提出切实可行的安全文明保障措施： 1.安全管理机构完善，措施具体明确、合理可行的，得4分； 2.安全管理机构完善，措施基本可行的，得2分； 3.措施基本可行但较难落实的，得1分； 4.不提供的，不得分。 |

（4）价格评分（40分）：

①评审基准价计算方式：通过资格审查及符合性审查且最后价格最低的供应商价格为基准价，其价格为满分。

②其他供应商价格分统一按照下列公式计算：价格得分=（基准价/响应价）*40。

精确到小数点后两位。

③最低报价不是成交的唯一依据。

10.综合比较与评价：

根据每个供应商在上述各比选阶段中的得分，采用下面公式算出每个供应商的综合得分：

W＝C ＋ T ＋ M

其中：

W ——供应商的综合得分；

C ——供应商的价格得分；

T ——供应商的技术评审得分；

M ——供应商的商务评审得分。

（注： T、M均为所有评审专家评分的算术平均值）

11.比选委员会对响应文件中的报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照该条款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

12.评审报告应当由比选委员会全体人员签字认可。比选委员会成员对需要共同评定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的比选委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，若拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

四、推荐成交候选人名单

比选委员会根据最终评审的结果推荐3名成交候选人，推荐综合得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。综合得分相同的，按照响应报价由低到高的顺序推荐第一成交候选人。综合得分且响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

排名第一的成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人出现前款所列的情形的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

成交人放弃成交、或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

成交通知书发出后，成交人无正当理由不得放弃成交，否则可能被采购人列入中山大学孙逸仙纪念医院失信供应商名单。

五、发布成交结果

采购人在医院官方网站的采购专栏公告成交结果。

六、质疑与投诉

（一）质疑

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2、供应商认为比选文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，向采购人提出质疑。

3、供应商应在限定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体项目名称。

4、采购人不得拒收质疑供应商在限定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5、供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人可以组织原比选委员会协助答复质疑。

6、超出限定质疑期限的质疑函，采购人将依法不予接收。

7、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明资料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字，并加盖公章。

8、接收质疑的联系方式：

办公室：中山大学孙逸仙纪念医院招投标与采购管理办公室

地址：广州市长堤大马路171号一方长堤健康产业中心907室

电话：81338035（工作时间：8：00-12:00,14:30-17：30）

（二）投诉

质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督部门提起投诉。

七、合同的订立

采购人与成交人自成交通知书发出之日起三十日内，按采购文件要求和成交人响应文件承诺签订采购合同，但不得超出采购文件和成交人响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第四章  合同参考文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

合同编号：

中山大学孙逸仙纪念医院

北院区消防中心设备迁移改造项目

合 同 书

（工程类）

项目编号：

项目名称：

中山大学孙逸仙纪念医院

北院区消防中心设备迁移改造项目

合同书

合同编号：

甲方：中山大学孙逸仙纪念医院

乙方：

根据中华人民共和国现行法律法规及中山大学孙逸仙纪念医院北院区消防中心设备迁移改造项目采购文件的要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购设备机器及其配套服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

- 合同标的

乙方负责向甲方供应下表中所列系统及配套设备及负责安装至指定位置、系统测试、系统联调、系统试运行、验收、应用系统运行一、技术培训、售后服务等。

- 合同总价

- 合同价暂定为：           （大写） ，即RMB￥       元。

- 其中绿色施工安全防护措施费(人民币大写) 贰万壹仟玖佰玖拾玖元玖角叁分 小写: ￥ 21,999.93 元。

该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装、调试、技术培训及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同以单价包干，项目措施费和预算包干费包干的形式。

- 合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同货物的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招响应文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

- 技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的检测报告。

- 合同标的包装、交货、安装及验收

5.1	合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2	合同标的的交货

5.2.1乙方交货时间：合同生效后90天内完成设备到货、安装、调试、验收工作，除双方对推迟工期书面达成一致外，乙方必须在规定的工期内完工。

5.2.2乙方交货地点：运输及卸车或安装至甲方指定地点。

5.2.3 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

5.3	合同标的的安装

5.3.1乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。

5.3.2乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

5.3.3 乙方必须向甲方提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，乙方有责任和义务在响应文件中提出补充修改方案并征得甲方同意后付诸实施。

5.4	验收

5.4.1验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.2如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.4.3乙方应根据省市相关部门对监控系统的通知及相关要求进行测试及验收，测试及验收过程须在使用单位委派人员的监督下现场进行。

5.4.4乙方申请验收前应提交甲方如下资料：设备的技术文件，包括相应的操作手册，维修手册（以上手册纸质和电子版各一套)，质量保证文件、竣工图纸等。

5.4.5 开箱检验

（1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

（2）拆箱后，乙方应对其全部产品、零件、配件、资料造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由乙方解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

5.4.6设备测试

设备安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

（1）系统运行正常，测试通过。

（2）如商检或设备测试中发现设备性能指标或功能上不符合采购文件和合同要求时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

（3）乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

5.4.7产品验收要求

（1）要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

（2）凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

（3）乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

5.5	乙方保证合同项下提供的设备及软件不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

- 质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2	除特别说明的设备外，所有设备均须由乙方提供3年的免费保修服务，免费保修服务期自验收合格单上签字之日起计算。

6.3保修期内，所有设备及其配件的维修均为免费,（   个月内有质量问题）包换、（   个月内有质量问题）包退、3年包修、3年包升级，并且保证定期上门检修一次。

6.4设备故障报修的响应时间为1小时。若远程服务无法解决，2小时内到达现场进行维护。

6.5在保修期内，乙方的响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过2小时，排除故障问题时间不超过48小时。若不能在规定时间内维修好，乙方应在48小时内向甲方提供同型号或同档次的代用设备，供甲方使用，直至原设备维修好。乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。所更换的设备（包括零部件）必须满足甲方要求并为甲方所接受，直至故障设备修复。

6.6保修期内，乙方负责对其提供的设备整机进行维修，并且保证每季度上门检修一次，不再收取任何费用。

6.7所有设备保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方或原厂家派技术人员到甲方的设备使用现场进行维修。由此产生的一切费用均由乙方承担。

6.8对于不能明确是否硬件出现故障时，乙方应尽力配合甲方进行检查，在必要时，必须在采购文件规定的响应时间内到达现场协助排除问题。

6.9因产品的质量问题而发生争议，由广东省质检部门进行质量鉴定。产品符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.10乙方无偿培训甲方维护及维修人员，主要内容为系统及设备的基本结构、性能、主要部件/模块的构造及维护，日常使用与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在产品安装现场或按甲方安排。

6.11安装设备和线材的质量必须达到国家标准。如发现有安装不合格产品，甲方可拒绝验收通过。

7、 付款方式

7.1 付款方式

7.1.1根据甲方的具体需求，乙方完成了设备的安装与调试工作。在通过甲方组织的合格验收后，乙方依照要求提交相关的竣工资料。结算金额经过甲方审计部审核无误且满足支付条件后10个工作日内，甲方将支付审定结算价的95%给乙方。若在保修期内未发现任何质量问题，则在保修期结束后的30天内，甲方将余下的5%款项支付给乙方。

7.1.2付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

7.1.3本项目按实际完成数量结算，本项目为总价控制项目，结算价超过合同价10%（含10%）内的，按照原合同约定支付，超过合同价10%（不含10%）的部分不予支付。

8、技术服务

8.1	乙方应派员到甲方指定地点配合工作。并培训甲方操作人员至熟练操作止。

8.2	乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

8.3培训总则

- 8.3.1乙方必须根据采购文件的要求对采购设备及采用的相关技术，在响应文件中提出全面的培训计划和课程内容安排，在项目合同签定并征得甲方同意后实施。

- 8.3.2乙方必须提供高水平的培训。

- 8.3.3所有的培训教员必须用中文授课，除非有其他的协议规定。

- 8.3.4乙方必须为所有接受培训人员免费提供培训用的相关用品。所提供的培训资料必须为中文材料。

- 8.3.5乙方就本次采购的硬件设备（包括相关的系统软件）向甲方相关人员所提供的培训，应能保证甲方能正确、熟练地掌握所有硬件及系统软件产品的使用方法和技巧。乙方应在响应文件中列出详细、具体的培训计划（培训计划应包含培训课程表、时间安排、培训人数等）。培训计划也将成为评标参考依据之一。

8.4培训时间、地点要求

- 8.4.1对甲方有关人员的培训：所有设备的安装调试，网络的联结，系统优化培训。特别强调的是，甲方有权对乙方提出的培训项目内容进行选择。培训时间可在设备到货之后安排，但必须征得甲方同意方能执行，以免影响设备安装、调试和系统调试验收工作。

- 8.4.2培训地点：甲方指定地点。

9、不可抗力

9.1	不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2	签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10、索赔

10.1如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 10.2.1乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 10.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

- 10.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11、违约与处罚

11.1甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

11.2乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。

11.3乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

11.4乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

12、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的另一方可立即终止本合同。

13、法律诉讼

合同执行过程中发生任何争议，双方应通过友好协商解决。如双方协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

14、其他

14.1乙方报价时选用的主要材料必须满足与现有消防系统对接的要求，并符合采购文件要求。

14.2本合同正本5份，具有同等法律效力，甲方持3份，乙方持2份，合同自签字盖章之日起即时生效。

14.3本合同末尽事宜，由双方协商处理。

14.4本合同附件，即报价清单为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                                     乙方（盖章）：

代表：                                             代表：

签定地点：                               签定日期：   年     月    日                       签定日期：   年     月     日                      开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

合同附件1报价清单

——详见第五章分项报价明细表

合同附件2

中山大学孙逸仙纪念医院

供应商廉洁守约承诺书

中山大学孙逸仙纪念医院******项目：

为加强医疗卫生行业作风建设，切实纠正损害人民群众利益的不正之风，保障合同双方的权利与义务，根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，结合中山大学孙逸仙纪念医院（下称医院）的规章制度，我公司特作出以下廉洁守约承诺：

一、我司及工作人员严格遵守医院的有关规定，不通过给予医院工作人员“红包”（含礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，公司及工作人员安排、组织或者支付费用的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排，下同）、回扣、提成、物品及以其它不正当利益等手段进行促销；不以任何名义、形式给予医院工作人员及其特殊关系人“红包”、回扣、提成、物品以及其他不正当利益，或邀请医院工作人员及其特殊关系人参加涉及商业利益的活动等。

前款所称“特殊关系人”，是指医院工作人员的近亲属、特殊利害关系人等。

二、我司及销售人员不在医院诊疗时间、诊疗区域进入各医疗科室进行产品推介活动，不干扰医务人员的医疗活动；未经医院批准，不在院内召开任何形式的产品宣传、推广活动；不在院内张贴、派发涉及产品的宣传资料和赠品。

三、我司承诺需要在医院进行产品宣传、推广工作时，一定向医院相关职能部门提出书面申请。经审批后，由医院有组织、有计划地予以安排。

四、我司承诺遵守国家有关招标采购法律法规规章，在参加医院招标采购活动时，保证诚信投标、不串标、不陪标，严格按照有关规定及合同执行。

五、我司承诺

不销售、不使用假冒伪劣以及无生产批准文号或无相关经营许可证、经营注册证的药品、试剂、医疗设备、医疗器械、医用耗材及其它产品。（药品、医疗设备、医用耗材及其他货物的生产和经营企业适用此项）

严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，不违反工程建设管理、施工安装和监理的规章制度。按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和监理的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范。（工程建设项目适用此项）

六、我司承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第四十六条、《中华人民共和国招标投标法》第四十六条及医院招标采购相关规章制度的规定，在医院中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照招标采购文件和中标人的投标文件或其他响应文件签订书面合同。

若违反上述承诺，我司自愿接受中山大学孙逸仙纪念医院以下处理：医院将我司违规行为予以曝光；医院取消我司中标成交资格并不予退还履约保证金；医院有权解除双方签订的买卖合同、技术服务合同及建筑工程施工合同等合同，停用相关产品，并断绝与我司业务往来，且不承担我司因此造成的任何损失；取消我司参加医院招标采购投标资格两年；报请上级主管部门，依据有关规定在系统内通报、公布药品、医疗设备、医用耗材违法违规情况及其它处理。

双方订立买卖合同、技术服务合同、建筑工程施工合同等合同以后，本承诺书同时作为双方合同的构成部分。

本承诺书一式两份，一份由医院相关职能部门保存，一份由经营单位保存。

单位名称：

（盖章）

单位负责人（或法定代表人）：

（签名或签章）

日  期： 2025 年   月   日

第五章  响应文件编制要求

（请供应商按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。）

温馨提示

（本提示内容非比选文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以比选文件为准。）

- 供应商应仔细阅读比选文件中所有的事项、格式、条款和规范等，完整、真实、准确的填写比选文件中规定的所有内容。

- 按照比选文件的要求编制响应文件，对比选文件提出的实质性要求和条件做出响应。否则，其响应将被拒绝。

- 凡关于比选文件的所有响应资料（包含但不限于：承诺函、声明函等各类函件，资质证书等证明资料复印件，项目具体实施方案等)，都必须盖供应商公章。

- 响应文件所附的相关资料复印件若模糊不清的，将影响其评审得分。

- 建议响应文件采用双面印制。

- 供应商必须对其响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，且无条件接受集中采购机构或采购人及政府采购监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，已报名并获取了比选文件后决定不参加本项目响应的供应商，在响应文件递交截止时间的前3日，按《采购邀请函》中的联系方式，以电子邮件形式告知我院指定联系人（否则影响到供应商今后参加我院采购项目的评价）。对您的支持与配合，谨此致谢。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

(正本□/副本□）

项目编号：

项目名称：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定授权代表（签字）：

联系方式：

日    期：

响应文件目录

一、  报价表……………………………………………………………………第（  ）页

（一）报价一览表………………………………………………………………第（  ）页

（二）分项报价明细表…………………………………………………………第（  ）页

二、  资格审查 …………………………………………………………………第（  ）页

（一）资格自查表………………………………………………………………第（  ）页

（二）资格审查证明资料………………………………………………………第（  ）页

三、  符合性审查………………………………………………………………第（  ）页

（一）符合性自查表……………………………………………………………第（  ）页

（二）符合性审查证明资料……………………………………………………第（  ）页

四、  商务评审…………………………………………………………………第（  ）页

（一）商务评审自查表…………………………………………………………第（  ）页

（二）商务评审证明资料………………………………………………………第（  ）页

五、  技术评审…………………………………………………………………第（  ）页

（一）技术评审自查表…………………………………………………………第（  ）页

（二）技术评审证明资料………………………………………………………第（  ）页

（电子文件密码：******）

注：请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、报价表

（一）报价一览表

| 项目名称： | 中山大学孙逸仙纪念医院******项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应单位： |  | 响应日期： |  |
| 联 系 人： |  | 联系电话： |  |

| 序号 | 中山大学孙逸仙纪念医院******项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应总报价 （元） | 大写：人民币 小写：¥ |
| 2 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起90天 |
| 3 | 备注 |  |

注：

1、供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、响应报价应为供应商完成本项目全部内容所需费用的含税报价。

3、本项目不接受有选择性的响应报价。

4、报价必须包括项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。各供应商计算各项费用时，应按照采购人要求，根据项目特点并结合市场行情及自身状况，考虑各项可能发生的风险费用。

5、此表是响应文件的必要组成文件。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）分项报价明细表（详见附表-工程量清单）

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院******项目

注：1.此表为报价总表的报价明细表。

2.供应商应按分项报价明细表的各项内容要求进行填写，不得更改此表格式、内容。

3.分项报价明细表的合计金额必须与《报价一览表》中的总报价一致。

4.分项报价明细表须打印放入响应文件中作为响应明细报价表内容。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

二、资格审查

（一）资格自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合格条件 | 供应商应具备以下条件：（供应商出具有效的声明函并加盖公章，格式详见“1、资格声明函”） （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，加盖公章；如为分公司报名，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目响应的授权书；如供应商为自然人的需提供自然人身份证明。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 经查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn），被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，均不得参加本采购项目。（供应商无需提供证明资料，以评审现场查询结果为准） | □通 过 □不通过 | / |
|  | 单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。（出具有效的声明函加盖公章，格式详见“1、资格声明函”） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目的采购活动。（出具有效的声明函加盖公章，格式详见“1、资格声明函”） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 供应商具有消防设施工程专业承包一级资质。（供应商提供资质证书复印件并加盖公章） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 供应商具有有效期内的安全生产许可证。（供应商提供证书复印件并加盖公章） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 供应商拟投入本项目的项目负责人须满足以下条件： - （1）有效期内的二级以上（含二级）注册消防工程师证书； - （2）有效期内的安全生产考核合格证（B本）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书； （3）提供响应截止日前三个月内任意一个月在供应商单位缴纳的社保证明。（提供证书及证明资料复印件并加盖公章） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 本项目不接受联合体响应，供应商不得分包、转包。（出具有效的声明函加盖公章，格式详见“1、资格声明函”） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 出具单位负责人（法定代表人）签名且加盖公章的《供应商廉洁守约承诺书》。（格式和内容不得擅自删改） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 供应商已报名，出具报名邮件截图，加盖公章。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

备注：

1.以上材料将作为供应商资格审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

2.供应商须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）资格审查证明资料

2.1资格声明函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院******项目的公开比选采购邀请，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：

(1)本单位（企业）已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。

(2)本单位（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

(3)本单位（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(4)本单位（企业）承诺绝不存在“单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，参加同一合同项下的采购活动”的情况。

(5)本单位（企业）参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。

(6)本单位（企业）承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。

(7)本单位（企业）承诺，若成为本项目成交供应商，绝不分包、转包本项目。

(8)关于本单位（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，本单位没有被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。

(9)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。

特此声明。

（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

2.2营业执照副本（提供证书复印件加盖公章）

（提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，加盖公章；如为分公司报名，必须提供总公司营业执照副本复印件及总公司针对本项目的授权书；如供应商为自然人的需提供自然人身份证明。）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

- 2.3消防设施工程专业承包一级资质

- （提供资质证书复印件加盖公章）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

- 2.4安全生产许可证

- （提供有效期内的安全生产许可证证书复印件加盖公章）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

# 2.5项目负责人资格

- （1）持有有效期内的二级以上（含二级）注册消防工程师证书；

- （2）持有有效期内的安全生产考核合格证（B本）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；

- （3）提供响应截止日前三个月内任意一个月在供应商单位缴纳的社保证明。

- 以上材料均加盖供应商公章。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

2.6《供应商廉洁守约承诺书》

（详见第四章合同参考文本附件2）

- 2.7供应商已报名

- （出具报名邮件截图加盖公章）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

三、符合性审查     （一）符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应报价 | 响应报价： （1）响应报价未超过本项目最高限价； （2）对本项目的全部内容进行响应报价； （3）响应报价不低于成本价，且是唯一确定的。 | □通 过 □不通过 | / |
| 响应有效期 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天（格式详见“3.3响应承诺函”）。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 响应文件签署、 盖章 | 响应文件按照公开比选文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本公开比选文件中已明确要求不得擅自删改的部分，以及遵守公开比选文件中已列明必须遵照执行否则按无效响应处理的各类要求。 | □通 过 □不通过 | / |
| “★”号条款要求 | 响应方案满足公开比选文件第二章《采购需求》中“★”号条款要求（格式详见“3.3响应承诺函”）。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 其他 | （1）响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 （2）响应报价中未对公开比选文件规定的非竞争性费用进行浮动或改变。（如有） （3）按采购清单填报价格，无修改、增减采购清单的项目、表格、内容等。 （格式详见“3.3响应承诺函”）。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

备注：

1.以上材料将作为供应商符合性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

2.供应商须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）符合性审查证明资料

3.1法定代表人（负责人）证明书

中山大学孙逸仙纪念医院：

________同志，身份证号码为       ，现任我单位________职务，是我单位法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人性别：____ 年龄：____ 身份证号码：

注册号码：______________ 企业类型：_______________________

经营范围：_______________________

供应商(公章)：

地  址：

法定代表人/负责人（签名）：

日  期：      年    月    日

法定代表人

有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

法定代表人

有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

3.2法定代表人（负责人）授权委托书

中山大学孙逸仙纪念医院：

本授权书声明：（法定代表人姓名）  代表   （公司全称）    授权（姓名、职务）  为我单位的合法代理人，就中山大学孙逸仙纪念医院******项目采购活动，全权代表我单位参与本项目报名响应和合同执行，以我单位的名义处理一切与之有关的事宜。有效期限：自  年  月  日至  年  月  日。

特此委托。

附：代理人性别：  年龄：  身份证号码：

供应商(公章)：

地  址：

法定代表人/负责人（签名）：

授权代理人（签名）：

日  期：    年    月    日

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

3.3响应承诺函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

依据贵院（项目名称/项目编号：)的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交响应文件正本 1 份，副本 2 份。

在此，我方承诺如下：

1、同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2、响应有效期为递交响应文件之日起90天，如成交，有效期将延至合同终止日为止。

3、我方在参与响应前已详细研究了比选文件及其附件的全部内容，包括澄清及修改文件(如有)和所有已提供的参考资料以及有关附件。我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方愿意向贵院提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵院需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方如果成交，将保证履行比选文件及其附件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

6、按比选文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的响应总价详见《报价一览表》。

7、我方承诺能够完全对比选文件所有带“★”号条款作出响应，具体如下：

7.1★2、采购人有权对成交供应商所提交的设计方案进行评审和响应设备进行测试，符合要求后才能进入安装阶段，如果测试达不到响应技术需求，成交人于15个日历天内完成整改，超过整改期测试仍未达到项目采购技术需求，则采购人有权将整改情况上报有关部门，测试及整改过程所产生的费用由成交人承担，成交人应承担相应法律责任。

7.2★3、关键自动报警电子设备包括[消防电话、直控盘终端器、火灾报警控制器、总线制操作盘、直接操作盘、智能电源盘、联网接口卡、消防应急广播设备、广播功率放大器、消防控制室图形显示装置]，鉴于本项目消防安全的重要性，为了系统的长期可靠运行，本次自动报警系统设备应采用国内知名产品牌，且均应是同一生产企业的产品，并能与医院现消防报警系统设备兼容，联动运行。响应设备清单中应详细列出各设备型号、生产企业及产地，生产企业须与国家出具的检查报告一致。

7.3★4、凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，除强制性产品认证目录中的消防安全标志（属于避难逃生产品类别）外，请供应商在响应文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。

7.4★2.供应商所提供的设备需与原有品牌的消防联动系统相互匹配，确保能够直接接入运行。

7.5★3、承诺交货时提供出厂质量证明文件包括：产品质量合格证、质量证明书（或质量保证书）、CCC认证证书、厂家资质证明文件等。

7.6★六、付款方式

- a供应商根据采购人的具体需求，完成了设备的安装与调试工作。在通过采购人组织的合格验收后，供应商依照要求提交相关的竣工资料。结算金额经过采购人审计部审核无误且满足支付条件后10个工作日内，采购人将支付审定结算价的95%给供应商。若在保修期内未发现任何质量问题，则在保修期结束后的30天内，采购方将余下的5%款项支付给供应商。

b付款形式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

c本项目按实际完成数量结算，本项目为总价控制项目，结算价超过合同价10%（含10%）内的，按照原合同约定支付，超过合同价10%（不含10%）的部分不予支付。

8、我方承诺响应文件未含有贵院不能接受的附加条件。

9、我方承诺响应报价中未对比选文件规定的非竞争性费用进行浮动或改变。（如有）

10、我方承诺按采购清单表填报价格，无修改、增减采购清单的项目、表格、内容等。

11、我方完全服从和尊重比选委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

12、我方承诺如擅自更改材料或设备的品牌，视为未响应公开比选文件要求，采购人有权不予评审，除非供应商有充足依据证明所投材料或设备的质量、价格、品牌档次均高于采购人推荐的所有品牌并得到评审委员会全体同意。我方如未从公开比选文件主要材料推荐品牌表中选定对应其中一个品牌（含厂家、规格、型号）进行报价，采购人有权在签订合同前在其中选择任一品牌。（如有）

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（注：本响应承诺函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

四、商务评审

（一）商务评审自查表

| 评审指标 | 评审细则 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 管理体系（6分） | 1.具有质量管理体系认证证书； 2.具有环境管理体系认证证书； 3.具有职业健康安全管理体系认证证书。 - 注：每个证书得2分，最高得6分。提供有效期证书复印件并加盖公章。 | 见响应文件（ ）页 |
| 项目团队 （8分） | - 1.项目经理（1人）： - a具有注册消防工程师证书，一级的得2分，二级的得1分； - b具有5年（含）以上的同类项目管理经验的得2分，3年或4年经验的得1分。本小项最高得4分； - 2.其他主要实施人员（不含项目经理）： - a为本项目配置的其他主要团队人员具有6人或以上的得2分，5人的得1分； - b提供3个或以上特种作业操作证（作业类型：电工作业证）的得2分，1或2个的得1分。本小项最高得4分。 注：本项最高得8分。提供有效期内的证书、管理经验证明资料、电工作业证复印件及团队人员承诺函，并加盖公章。 | 见响应文件（ ）页 |
| 类似业绩（8分） | 供应商自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成质量合格的类似项目业绩。每提供一个得2分，本项最高得8分。 注：1.类似业绩指消防设备改造（含迁移）项目；2.须同时提供成交（中标）通知书、合同关键页（仅须体现项目关键内容，无需提供整份合同）、竣工验收合格报告等证明材料并加盖公章，三者缺一不可，否则不得分；3.同一用户单位多个合同只计算一次。 | 见响应文件（ ）页 |

供应商应根据《商务评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响供应商的得分。

注：

1.请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

2.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

3.本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

4.承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人失信供应商名单。

5.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）商务评审证明资料

4.1管理体系

注：

1.供应商应如实填写体系认证情况，不得弄虚作假；

2.请附认证证书复印件并加盖公章；

3.证书须在有效期内。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

4.2项目团队

注：提供有效期内的证书、管理经验证明资料、电工作业证复印件及团队人员承诺函，并加盖公章。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

4.3类似业绩

| 序号 | 用户名称 | 项目主要内容 | 签约日期 | 竣工验收 时间 | 资质要求 | 项目负责人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商应如实填写自2022年1月1日至今（完成时间以合同签订时间为准）的类似项目业绩，同一用户单位多个合同只计算一次，不得弄虚作假；

2.类似业绩指消防设备改造（含迁移）项目；

3.须同时提供成交（中标）通知书、合同关键页（仅须体现项目关键内容，无需提供整份合同）、竣工验收合格报告等证明材料并加盖公章，三者缺一不可，否则不得分；

4.若供应商有类似项目业绩，请在上表后附业绩的相关材料（提供能够清晰体现项目具体内容的合同复印件为准，加盖公章）。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

五、技术评审

（一）技术评审自查表

| 序号 | 评审指标 | 评审细则 | 提供情况 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “▲”重要条款响应情况（5分） | 供应商对比选文件中带“▲”重要条款（共5项）的响应情况进行评审： 每满足1项“▲”号重要条款的得1分，本项最高得5分。 - 注：须提供承诺函并盖公章。 | □有 □无 | 见响应文件 （ ）页 |
| 2 | 项目实施方案 （10分） | 对供应商针对本项目所提供的项目实施方案（包括但不限于：服务标准、服务管理、服务措施、服务评价、质量管控等方面）进行评审： - 1.项目实施方案内容完善、全面，符合项目要求，且能有效保障采购人的权益不受损的，得10分； - 2.项目实施方案内容基本完善，基本符合项目要求，且在一定程度上能保障采购人的权益不受损的，得7分； - 3.项目实施方案内容简单，部分内容符合项目要求，未能完全有效保障采购人的权益的，得4分； 4.项目实施方案无法满足项目要求，或不提供的，不得分。 | □有 □无 | 见响应文件 （ ）页 |
| 3 | 重点难点分析及建议 （8分） | - 根据本项目的实际情况进行分析，包含不限于以下3项内容：①针对本项目的重、难点进行分析；②针对本项目的重、难点提出针对性的建议及措施。 - 1.理解深入到位，能抓住项目重、难点，思路明确，分析准确到位，且具有保障本项目实施过程的针对性措施方案，有具体的解决方法，对项目实施过程的方案有针对性且合理可行的，得8分； - 2.理解基本准确，对项目的重、难点的把握有基本的明确思路，有简单的分析，对本项目实施过程所提出的措施方案简单，有基本的解决方法，对项目实施过程的方案有一定程度上的针对性及合理性的，得5分； - 3.理解含糊不清，没有抓住项目重、难点，分析不到位，对本项目实施过程所提出的措施方案含糊，没有任何解决方法，对项目实施过程的方案没有针对到位的，得2分； 4.其他情况的，不得分。 | □有 □无 | 见响应文件 （ ）页 |
| 4 | 进度计划及保证措施 （6分） | - 对供应商针对本项目实际情况制定的进度计划及保证措施进行评审： - 1.进度计划描述详细，保证措施完全科学可靠、完善，完全可行的，得6分； - 2.进度计划描述详细，保证措施基本可靠、完善，可行的，得4分； - 3.进度计划及保证措施一般的，得2分； 4.其他情况的，不得分。 | □有 □无 | 见响应文件 （ ）页 |
| 5 | 售后服务方案 （5分） | - 根据供应商所承诺的售后服务方案进行评审： - 1.售后服务方案非常完善、合理的，得5分； - 2.售后服务方案基本完善、基本合理的，得3分； - 3.售后服务方案合理性差的，得1分； 4.不提供的，不得分。 | □有 □无 | 见响应文件 （ ）页 |
| 6 | 安全文明 保障措施 （4分） | 针对本项目实际情况，提出切实可行的安全文明保障措施： 1.安全管理机构完善，措施具体明确、合理可行的，得4分； 2.安全管理机构完善，措施基本可行的，得2分； 3.措施基本可行但较难落实的，得1分； 4.不提供的，不得分。 | □有 □无 | 见响应文件 （ ）页 |

供应商应根据《技术评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响供应商的得分。

注：

1.请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

2.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

3.本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

4.承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人失信供应商名单。

5.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）技术评审证明资料

5.1“▲”重要条款响应情况

注：（1）提供承诺函并盖公章，承诺函格式自拟。

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

5.2项目实施方案

注：（1）供应商根据本项目的实际需求，自行拟写；

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

- 5.3重点难点分析及建议

注：（1）供应商根据本项目的实际需求，自行拟写；

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

- 5.4进度计划及保证措施

注：（1）供应商根据本项目的实际需求，自行拟写；

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

- 5.5售后服务方案

注：

（1）供应商根据本项目的实际需求，自行拟写；

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

- 5.6安全文明保障措施

注：

（1）供应商根据本项目的实际需求，自行拟写；

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日