## 器材
附件1：
中山大学孙逸仙纪念医院消防器材报价清单
序号 | 项目名称 | 技术指标及要求 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
1 | 过滤式消防自救呼吸器 | 1.执行标准：产品研发､生产及检测全过程须严格符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》国家标准，适配公共建筑､住宅､场所火灾应急逃生使用。 2.基础性能：产品额定防护时间≥30min;整体佩戴总质量≤450g,轻量化设计，佩戴无压迫感，适配成人全年龄段人员应急佩戴。 3.防护性能：额定防护时间内，任意5min时间段内一氧化碳透过浓度时间加权平均值≤150ml/m³;吸气阻力≤650Pa,呼气阻力≤200Pa;产品整体滤烟效率≥99%,有效阻隔有毒烟气。 4.头罩性能要求：防护头罩眼区漏气系数≤15%,呼吸区漏气系数≤5%;视野参数：总视野≥80%､双目视野≥65%､下方视野≥45°､CO₂≤2%;面罩透光率≥85%,保障逃生过程视野清晰。 5.资质要求：投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。 |  | 个 | 3000
2 | 二氧化碳灭火器 2kg | 1.执行标准：产品须严格符合GB4351-2023《手提式灭火器》国家强制标准，为全新未启用原装正品，适配机房､配电室､精密设备场所带电火灾及固体液体火灾扑救。 2.型号规格：MT/BE2手提式二氧化碳灭火器。 3.充装参数：灭火剂采用高纯二氧化碳，额定充装量2kg,允许偏差±5%;灭火剂纯度≥99.5%,满足国标灭火介质要求。 4.防护性能：产品额定灭火级别≥21B､E;有效喷射时间≥10s;正常作业使用温度区间-10℃~+60℃,适配室内外多场景环境。 5.筒体结构：灭火器筒体为一体式无缝气瓶结构，材质符合GB4351-2023附录A相关规定；钢质筒体采用30CrMo､34CrMo4､35CrMo任意一种高强度合金钢，或采用6061铝合金材质，筒体抗压､防爆性能满足新版国标安全要求。 6.资质要求：投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。 |  | 瓶 | 550
3 | 二氧化碳灭火器 3kg | 1.执行标准：产品须严格符合GB4351-2023《手提式灭火器》国家强制标准，为全新未启用原装正品，适配机房､配电室､精密设备场所带电火灾及固体液体火灾扑救。 2.型号规格：MT/BE3手提式二氧化碳灭火器。 3.充装参数：灭火剂采用高纯二氧化碳，额定充装量3kg,允许充装偏差±5%;灭火剂纯度≥99.5%,无杂质､无无效气体，满足国标灭火介质技术要求。 4.性能指标：产品额定灭火级别≥21B､E;有效连续喷射时间≥11s;适配作业环境温度区间-10℃~+60℃,兼顾室内常温场景与户外低温/高温场景。 5.筒体结构：灭火器筒体为一体式无缝气瓶结构，材质符合GB4351-2023附录A相关规定；钢质筒体采用30CrMo､34CrMo4､35CrMo任意一种高强度合金钢，或采用6061铝合金材质，筒体抗压､防爆性能满足新版国标安全要求。 6.资质要求：投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。 |  | 瓶 | 30
4 | 悬挂式干粉灭火装置 | 1.执行标准：产品为全新原厂未拆封正品，研发､生产､检测全流程严格执行XF602-2013《干粉灭火装置》行业标准，满足消防主管部门验收规范，适配配电室､档案室､机房等封闭空间全淹没灭火使用。 2.型号规格：悬挂式干粉灭火装置(灭火剂充装量8kg,工作压力1.2MPa)。 3.充装参数：灭火剂为ABC超细干粉，额定充装量8kg,允许充装偏差±0.4kg;驱动气体为高纯氮气，纯度≥99.5%。 4.性能指标: -额定灭火级别≥2A､55B; -有效连续喷射时间≤15s; -适用环境温度-10℃~+50℃; -保护空间≤18m³(全淹没灭火方式)。 5.压力参数: -工作压力1.2MPa(20℃); -最大工作压力1.4MPa; -水压试验压力2.1MPa(符合1.5倍最大工作压力要求)。 6.启动方式：温控启动，感温元件公称动作温度68℃±2℃。 7.资质要求：投标人须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与检测报告数据完全一致。 |  | 个 | 164
5 | 七氟丙烷悬挂式灭火装置 | 1.执行标准：产品为全新原厂未拆封正品，研发､生产､检测全流程严格执行XF13-2006《悬挂式气体灭火装置》行业标准，满足消防主管部门验收规范，适配配电室､机房､档案室､配电柜等密闭空间全淹没灭火。 2.型号规格：XQQW8/1.6温感悬挂式七氟丙烷灭火装置。 3.介质参数：灭火介质为HFC-227ea七氟丙烷洁净灭火剂，额定充装量8kg,允许充装偏差±0.4kg,灭火剂纯度≥99.5%;内置驱动气体为高纯氮气，纯度≥99.5%。 4.罐体参数：储瓶公称容积8L;20℃环境下标准贮存压力1.6MPa,额定最大工作压力2.5MPa;储瓶水压试验压力≥3.8MPa,压力容器安全性能符合国标要求。 5.性能指标: -启动方式：玻璃球温感自动启动，公称动作温度68℃±2℃; -有效喷射时间≤15s; -单台装置全淹没模式下最大保护容积≤13m³; -适用环境温度0℃~+50℃,适配各类室内常规场景。 6.资质要求：投标人须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与检测报告数据完全一致。 |  | 个 | 5
6 | 手提式干粉灭火器4公斤 | 1.执行标准：产品为全新原厂未拆封正品，研发､生产､检测全流程严格执行GB4351-2023《手提式灭火器》国家强制标准，符合消防主管部门验收规范，可扑救A类固体火灾､B类液体火灾､C类气体火灾及10KV以内E类带电设备火灾。 2.型号规格：MF/ABCE4手提式多用途干粉灭火器。 3.基础参数：灭火剂为ABC通用干粉灭火剂，额定充装量4kg,允许充装偏差±2%;驱动介质为高纯氮气，20℃常温环境下额定工作压力1.2MPa。 4.性能指标：额定灭火级别≥2A､55B;适用于A､B､C､E类火灾；有效喷射时间≥15s;有效喷射距离≥3.5m;适配作业环境温度-20℃~+60℃,适配室内､户外､车载多场景使用。 5.瓶体要求：筒体采用一体式焊接结构，材质为符合GB4351-2023附录B要求的低碳碳钢，具备优良可焊性与抗压性能，可选用DC01､SPHC､Q195､Q235等合规材质；瓶体外表面采用红色防腐喷涂处理。 6.资质要求：投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。 |  | 瓶 | 2730
7 | 手提式水基型灭火器 | 1.执行标准：产品为全新原厂未拆封正品，生产检测严格执行GB4351-2023《手提式灭火器》､GB17835-2024《水系灭火剂》国家标准，可扑救固体火灾､液体火灾､厨房油锅F类火灾及10KV以内E类带电设备火灾，满足消防验收要求。 2.型号规格：MS/ABEF3手提式水基灭火器。 3.基础参数：额定充装量3L,允许充装偏差-5%~0%;灭火介质为水系灭火剂(如S-10-AB型),其性能应符合GB17835-2008等相关标准；驱动介质为高纯氮气，20℃常温环境下工作压力1.2MPa~1.4MPa。 4.性能指标：额定灭火级别≥1A､55B;适用于A､B､E､F类火灾；有效喷射时间≥15s;有效喷射距离≥3.5m;适配作业环境温度5℃~+60℃,适配厨房､配电室､办公楼等室内场景。 5.瓶体要求：筒体采用一体式焊接结构，材质为符合GB4351-2023附录B的低碳可焊碳钢(DC01､SPHC､Q195､Q235均可);瓶体表面采用绿色防腐静电喷涂，耐压防爆､耐腐蚀。 6.资质要求：投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。 |  | 瓶 | 15
8 | 推车式干粉灭火器 | 1.执行标准：产品为全新原厂未拆封正品，研发､生产､检测全流程严格执行GB8109-2023《推车式灭火器》国家标准，满足消防主管部门最新验收规范，适用于厂房､仓库､配电室､园区等大面积场所灭火。 2.型号规格：MFTZ/ABC35贮压式推车ABC干粉灭火器。 3.介质参数：灭火介质为ABC通用干粉灭火剂，额定充装量35kg,允许充装偏差±2%;驱动气体为高纯氮气，20℃常温环境下额定工作压力1.2MPa。 4.性能指标：额定灭火级别≥6A､183B;适用于A､B､C､E类火灾；有效连续喷射时间≥35s;有效喷射距离≥6m;适配作业环境温度-20℃~+55℃。 5.罐体与配件：筒体采用一体式焊接碳钢结构，耐压防爆；储瓶水压试验压力≥2.1MPa;设备出厂标配专用高压输送软管及灭火专用喷枪，配备防滑移动车轮，推拉便捷。 6.资质要求：投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。 |  | 个 | 10
9 | 硅胶灭火毯 | 1.执行标准：产品为全新原厂正品，生产､检测､验收全流程严格执行XF1205-2014《灭火毯》消防救援行业标准，符合消防主管部门验收规范，适配厨房､配电室､机房､厂房等场所灭火及人员应急逃生使用。 2.规格尺寸：1.5m×1.5m,毯体平整规整､无破损､无缺口。 3.材质结构：采用优质玻璃纤维基材，双面均匀硅胶涂层；材质无毒无害､不含石棉等违禁物质，环保安全，耐高温､耐腐蚀､韧性强。 4.物理性能：毯体厚度≥0.4mm;耐高温性能≥500℃,高温环境下涂层不脱落､不开裂､不粉化。 5.阻燃性能：具备优异阻燃防火性能，严格满足离火自熄要求，无续燃､无阴燃，可快速阻隔火焰､隔绝氧气灭火。 6.工艺处理：毯体四边采用专业加固包边工艺，有效防止纤维松散脱落，提升整体结构强度与使用寿命。 7.配套配置：配备专用手持拉带，方便快速展开操作；标配专用收纳盒/收纳袋，体积小巧､收纳便捷､取用快速，适合日常存放与应急使用。 8.资质要求：投标人须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与检测报告数据完全一致。 |  | 个 | 40
10 | 消防卷盘 | 1.执行标准：产品为全新原厂正品，生产､检测､验收全流程严格执行GB15090-2005《消防软管卷盘》国家强制标准，适配GB15090-2026新规技术要求，满足消防主管部门工程验收规范，适用于建筑室内消火栓系统配套灭火使用。 2.型号规格：JPS0.8-19/25常规消防软管卷盘。 3.尺寸与材质：软管额定长度25m,允许偏差±0.25m;采用优质PVC增强软管，内径≥19mm,壁厚≥2.0mm,材质抗老化､耐腐蚀､耐高压，长期存放不开裂､不渗漏。 4.压力性能：额定工作压力0.8MPa;水压试验压力1.2MPa;最小爆破压力≥2.4MPa,安全系数高，满足常规消防灭火承压需求。 5.出水性能：配套直流开关专用水枪，水枪口径≥6mm;额定工况下有效射程≥10m,出水流量≥30L/min,出水稳定､灭火效率高。 6.结构工艺：配备优质铜质球阀，启闭灵活､密封严密､止水迅速､防锈耐腐蚀；卷盘支架经防腐防锈处理，转动顺滑无卡滞，软管收放自如，操作便捷。 7.整体性能：设备整体密封性优良，常压及额定工作压力下无渗漏，结构稳固､耐用性强，适配室内长期静置备用工况。 8.资质要求：投标人须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与检测报告数据完全一致。 |  | 盘 | 85
11 | 消防水带 | 1.执行标准：产品为全新原厂正品，生产检测严格执行GB6246-2011《消防水带》国家标准，兼容GB6246-2026新规技术要求，满足消防工程验收规范。 2.型号规格：13-65-20有衬里消防水带(1.3MPa级､DN65､长度20m)。 3.尺寸参数：公称内径65mm,允许偏差±2.0mm;额定长度20m,允许偏差±0.3m。 4.材质结构：衬里采用聚氨酯或合成橡胶材质(两种均可),衬里厚度0.4mm(±0.1mm);外层为高强度涤纶编织层，结构紧密､耐磨抗拉伸。 5.物理性能：单位长度质量≤480g/m;扯断伸长率≥380%;扯断强度≥35MPa,韧性优异､不易破损。 6.压力性能：设计工作压力1.3MPa,水压试验压力2.6MPa,最小爆破压力≥3.9MPa,承压稳定､无渗漏､无脱层､无鼓包。 7.耐久性能：产品耐老化､耐腐蚀､耐高低温，长期静置备用不开裂､不脱胶，适配室内外常规消防场景。 8.资质要求：投标人须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与检测报告数据完全一致。 |  | 卷 | 100
12 | 逃生安全绳 | 1.执行标准：产品为全新原厂正品，生产､检测､验收全流程严格执行GB21976.6-2012《建筑火灾逃生避难器材第6部分：逃生绳》国家强制标准，满足消防工程验收规范，适配高层建筑应急逃生使用。 2.型号规格：TS-50/10复合钢丝芯逃生安全绳，公称长度≥50m,公称直径≥10mm,尺寸偏差符合国标规范。 3.结构材质：采用高强度涤纶外层+内置钢丝芯复合结构，内置钢丝芯直径≥3mm,钢丝采用6×19通用规整绞合结构，绳体结构紧密､均匀无松散，耐磨､抗老化､耐腐蚀。 4.力学性能：产品最小破断强度≥20kN,安全冗余充足，远超国标基础要求，可承受高层逃生冲击荷载，不易断裂变形。 5.耐温阻燃性能：耐高温性能≥200℃,高温环境下无熔融､无开裂､无断裂；具备优异阻燃性能，离火自熄，无续燃､无阴燃，适配火灾高温恶劣工况。 6.配件与工艺：标配304不锈钢承重钢环，钢环承重≥25kN,防腐防锈､承载力强；绳索连接位置采用充压铝套加固锁紧工艺，连接牢固不滑脱；绳体外层配备红色防护塑封胶套，防护性强､辨识度高。 7.整体性能：绳体柔韧性好､收纳便捷､抗拉抗拉伸，长期静置存放不开裂､不脱层，适配高层建筑物日常备用､应急逃生场景。 8.资质要求：投标人须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与检测报告数据完全一致。 |  | 条 | 20
13 | 往复式逃生缓降器 | 1.执行标准：产品为全新原厂正品，生产､检测､验收全流程严格执行GB21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材第2部分：逃生缓降器》国家强制标准，具备合规检测资质，满足消防验收要求。 2.产品类型：往复式逃生缓降器，支持多人连续交替循环逃生，单次承载逃生人数≥1人，适配高层火灾应急自救疏散。 3.适配高度：产品适配楼层高度≥50m,满足高层建筑物应急逃生使用工况。 4.绳索配置：采用高强度不锈钢钢丝绳，表层耐磨防腐处理，具备阻燃､抗老化､耐拉伸特性，整体结构安全系数､抗拉性能完全符合国标要求，长期静置备用无锈蚀､无断丝､无老化失效。 5.性能要求：设备匀速稳定下降､无卡顿､无骤停､无空程，制动灵敏可靠，适配人体正常逃生重量范围，使用安全稳定。 6.整体配置：成套包含调速装置､钢丝绳､安全背带､专用安全挂钩､收纳装置等全套配件，安装便捷､操作简单，可反复循环使用。 7.资质要求：投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。 |  | 套 | 4
14 | 置地式灭火器箱（可容纳2×4kg灭火器＋2套面具） | 1.执行标准：产品为全新原厂正品，生产､检测､验收全流程严格执行XF139-2009《灭火器箱》行业强制标准，满足消防工程验收规范，适配各类建筑灭火器配置场景。 2.型号规格：4×2+2型球形全铁灭火器材箱，可容纳2具4kg手提式干粉灭火器+2具火灾逃生面具，双层结构，布局合理，取用便捷。 3.箱体材料：箱体及门体采用金属材质；钢板箱体板厚≥1.2mm(采用不锈钢材质时板厚可按规定折算/等效);焊接牢固､无毛刺锐边；表面防腐处理(红色涂层)。 4.外形尺寸：高780mm×长370mm×宽210mm,尺寸偏差符合国标允许误差要求，无缩水､无偏径。 5.放置型式：置地型(Z型),底部带防水台，箱体边角采用圆角设计，圆角过渡半径≥5mm,无尖锐棱角，使用安全。 6.箱门性能：箱门开启操作轻便灵活，无卡阻现象，开启力≤50N,开启角度≥160°(符合XF139-20095.4.3条),不阻挡人员安全疏散。 7.表面处理：箱体表面采用大红色静电喷塑工艺，涂层均匀､附着力强､耐腐耐磨，正面用直观､醒目､匀整的白色字体标注中文“自救面具､灭火器､119”字样。 8.结构要求：箱体焊接处平整牢固，无焊渣､无裂缝，箱体内外无毛刺，箱门设置关紧装置，不安装锁具，确保紧急情况下快速开启。 9.资质要求：提供产品出厂合格证明资料，确保产品性能符合相关标准要求。 |  | 个 | 200
15 | 消防沙箱、沙桶 | 1.产品类型：全新原厂304不锈钢消防沙箱+配套不锈钢消防沙桶，置地式通用消防应急储沙设备，适配厂区､配电室､工地､机房等灭火应急场景。 2.材质规格：箱体及箱门通体采用优质304不锈钢板制作，钢板厚度≥1.2mm,材质含铬镍防腐成分，具备优异防锈､耐腐蚀､抗老化性能，适配室内外潮湿､露天静置工况。 3.外形尺寸：箱体标准立方体尺寸400mm×400mm×400mm,允许公差±5mm;尺寸规整､无变形偏差，储沙容量充足，满足常规初期火灾灭火使用需求。 4.结构工艺：整体焊接成型，焊缝饱满平整､打磨光滑，无焊渣､无毛刺､无开裂､无变形；箱体内部增设不锈钢加强筋加固，结构稳固，长期承载黄沙无凹陷､无破损。 5.放置型式：置地式设计，底部平整稳固，摆放不倾斜､不晃动，安装摆放便捷，无需固定打孔。 6.表面处理：箱体表面拉丝抛光工艺，质感均匀､耐脏耐磨､不易生锈；正面粘贴耐磨损､高辨识度“消防沙箱”专用标识，长期使用不脱落､不褪色。 7.配套沙桶：配套同款304不锈钢消防沙桶，一体成型､壁厚均匀､防腐防锈，容量与沙箱匹配，舀沙便捷､操作安全。 8.整体性能：设备整体防水､防潮､防锈，可长期静置备用，无需频繁维护，应急取用快速便捷，完全满足现场消防应急规范要求。 9.资质要求：提供产品出厂合格证明资料，确保产品性能符合相关标准要求。 |  | 套 | 20
16 | 消防头盔 | 1.防护性能：头盔整体具备优异的防尖锐物品冲击､耐热､防腐蚀､防热辐射､耐穿透､耐燃烧､反光､电绝缘性能，结构轻便､佩戴舒适，适配灭火救援､应急处置全场景头部防护需求。 2.耐高温性能：头盔壳体耐温≥260℃,经标准耐热试验后，帽壳不得触及头模结构，无开裂､无塌陷､无明显变形，高温环境下防护性能稳定。 3.冲击防护性能(多工况预处理) -高温预处理：最大冲击力≤3000N,帽壳无碎片脱落，帽托､帽箍连接结构无损坏､无断裂; -辐射热预处理：最大冲击力≤2900N,帽壳无碎片脱落，帽托､帽箍连接结构无损坏､无断裂; -低温预处理：最大冲击力≤2800N,帽壳无碎片脱落，帽托､帽箍连接结构无损坏､无断裂; -浸水预处理：最大冲击力≤2800N,帽壳无碎片脱落，帽托､帽箍连接结构无损坏､无断裂; 4.抗冲击加速度性能 -帽顶部最大冲击加速度≤130gn; -帽前部最大冲击加速度≤300gn,加速度>150gn持续时间≤4.5ms,加速度>200gn持续时间<2.5ms; -帽侧部最大冲击加速度≤310gn,加速度>150gn持续时间<4.5ms,加速度>200gn持续时间<2.5ms; -帽后部最大冲击加速度≤315gn,加速度>150gn持续时间<4.5ms,加速度>200gn持续时间<2.5ms; 5.阻燃性能 -下颏带：损毁长度≤15mm,续燃时间0.0s,无熔融､滴落现象; -防护披肩：损毁长度≤25mm,续燃时间0.0s,无熔融､滴落现象; -防护面罩：续燃时间0.0s,无熔融､滴落､变形损坏现象; 6.电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤1.1mA,在2600V试验电压下持续耐压1min,无击穿､漏电､发热异常现象，满足火场带电作业防护要求。 7.机械与附属性能 -下颏带抗拉性能：受力后延伸长度≤17.5mm,无断裂､连接件无脱落､搭扣无松脱; 8.资质要求：投标人须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与检测报告数据完全一致。 |  | 顶 | 5
17 | 消防员灭火防护服 | 1.执行标准：产品研发､生产及性能检测，须严格符合GA10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，款式标识满足统型要求，各项性能满足消防员灭火作业防护需求及消防主管部门验收规范。 2.热防护性能：整体热防护性能(TPP)≥35cal/cm²,经试验后无熔融､脆裂和收缩现象，满足火场高温作业防护要求。 3.阻燃性能: -外层：续燃时间径向､纬向均0s,损毁长度经向≤25mm､纬向≤30mm,无熔融､滴落现象; -隔热层：续燃时间经向､纬向均0s,损毁长度经向≤30mm､纬向≤35mm,无熔融､滴落现象; -舒适层：续燃时间经向､纬向均0s,损毁长度经向≤35mm､纬向≤40mm,无熔融､滴落现象; 4.表面抗湿性能：外层表面抗湿性能≥3级，具备良好的防泼水能力，适配潮湿作业环境。 5.机械性能: -断裂强力：外层经向≥2500N,纬向≥2300N;舒适层经向≥400N,纬向≥350N; -撕破强力：经向≥1000N,纬向≥700N; -接缝断裂强力：经向≥950N,纬向≥750N｡ 6.单位面积质量: -外层：(230±11.5)g/㎡; -防水透气层：(110±5.5)g/㎡; -舒适层：(120±6)g/㎡｡ 7.防水透气层性能：耐静水压≥50KPa,拒油性能≥4级，透湿率≥5900g/m²･24h,兼顾防水与透气性能，提升穿着舒适度。 8.款式与尺码：采用独立上衣+独立裤子的非连体式(分体式)结构，提供S-XXL全尺码范围，适配不同体型工作人员穿戴使用。 9.质量:≤3kg｡ 10.资质要求：投标人须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与检测报告数据完全一致。 |  | 套 | 5
18 | 消防员灭火防护胶靴 | 1.执行标准：产品研发､生产及性能检测，须严格符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》行业强制标准，各项性能满足消防员灭火作业防护需求及消防主管部门验收规范。 2.材质要求：灭火防护胶靴(按标准结构：靴头保护包头+靴面/靴筒+隔热舒适层+靴底防穿刺层等);靴面具备优良耐油特性，经标准试验后体积变化率≤12%;靴底采用防滑橡胶结构，兼顾防滑､耐磨､耐腐蚀性能，适配复杂作业地面工况。 3.防砸性能：靴头内置防护结构，经标准静压力试验､冲击试验后，靴头内部间隙高度均≥15mm,可有效抵御外物撞击､挤压伤害，保护足部安全。 4.防护性能：靴底抗刺穿性能≥1100N,可抵御尖锐硬物穿刺；产品电绝缘性能优异，击穿电压≥5000V且泄漏电流<3mA,具备低压触电防护能力；整体一体式成型，防水性能达标，试验后无渗水现象。 5.隔热性能：胶靴整体具备良好隔热能力，在标准热源工况下加热后，靴底内表面温升≤22℃,可隔绝高温地面热辐射，适配火场高温作业场景。 6.资质要求：投标人须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与检测报告数据完全一致。 |  | 双 | 5
19 | 消防员灭火防护手套 | 1.执行标准：产品研发､生产及性能检测，须严格符合XF7-2004《消防手套》行业强制标准，性能满足灭火作业防护及消防验收要求。 2.整体结构：手套采用四层复合防护结构，由外层､防水层､隔热层､亲肤衬里组成，多层结构紧密贴合，具备阻燃､隔热､防水､耐磨､抗撕裂多重综合防护能力。 3.外层材质：手套外层采用芳纶永久性阻燃面料，耐高温､抗撕裂､耐老化，适配高温明火､热辐射､飞溅高温颗粒物等复杂灭火作业工况。 4.防护性能：阻燃性能优异，续燃时间､阴燃时间均为0秒，无熔融滴落现象；掌心面损毁长度≤10mm,手背面损毁长度≤40mm;整体热防护性能(TPP)≥30cal/cm²;耐热工况下整体收缩率≤5%;内置专用防水阻隔层，经标准防水试验后整体无渗透。 5.机械性能：耐磨性能(循环次数)掌心､手背均≥2000次；耐切割性能割破力掌心､手背均≥1N;耐撕破强力掌心≥120N,手背≥50N;耐机械刺穿性能掌心≥55N,手背≥40N,保障高强度作业使用寿命。 6.人体工效要求：产品版型贴合人手生理结构，穿戴便捷､活动无束缚；灵巧度满足国标要求，可稳定抓取直径≤10mm的标准钢棒；握紧性能(拉重力比)≥95%,适配各类灭火工具快速操作。 7.资质要求：投标人须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与检测报告数据完全一致。 |  | 对 | 5
20 | 消防安全腰带 | 1.执行标准：产品设计､生产､检测全过程须严格符合XF494-2023《消防用防坠落装备》消防行业强制标准，满足高空防坠落､应急救援作业规范及消防主管部门验收相关要求。 2.材质结构：带体采用高强度一体式尼龙织带，整体无拼接缝隙，搭配高品质防腐蚀金属扣件；织带具备耐磨､抗老化､抗撕裂､耐高低温特性，适配明火作业､高空救援､户外复杂工况。 3.力学性能：成品整体静态破断强度≥13kN,满足消防员高空作业防坠落安全承载要求；设备标配D型金属挂环，可稳定挂载破拆工具､防护装备､救援附件等器材。 4.外观规格：腰带承重织带宽度满足XF494-2023标准40mm~70mm区间要求，或有效宽度≥70mm;腰围支持连续无级调节，调节范围70cm-120cm,适配全体型工作人员穿戴；整带成品质量≤0.85kg,轻量化设计，降低穿戴负担。 5.安全配置：腰带专用锁扣内置防脱落保险装置，可有效防止作业误开启，锁紧牢靠､拆装简单；整体结构适配应急出警快速穿戴､拆卸使用场景。 6.资质要求：投标人须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与检测报告数据完全一致。 |  | 条 | 5
21 | 多功能消防腰斧 | 1.执行标准：产品为全新原厂正品，研发､生产､检测､验收全过程严格执行XF630-2023《消防腰斧》消防行业强制标准，完全满足专职消防队､微型消防站应急破拆作业需求及消防主管部门竣工验收要求。 2.材质配置：斧体采用高强度工具钢或不锈钢材质，强度高､韧性好､耐腐蚀；斧柄采用高强度工程塑料或绝缘复合材料，具备优异的绝缘､抗摔､抗老化､防滑握持性能；内置锯条采用高速钢或硬质合金材质，切削锋利､耐磨耐用，破拆性能优异。 3.尺寸与重量参数：成品整体质量≤1.3kg;成品外形尺寸严格符合国标公差要求：全长(285±5)mm､斧头长度(160±5)mm､斧头厚度(10±1)mm､平刃宽度(56±1.5)mm､柄刃宽度(22±1)mm､撬口宽度(30±1)mm､撬口深度(25±1)mm,尺寸规整､公差合规。 4.力学与硬度性能：斧体刃部､撬口整体经过专业热处理工艺，整体硬度稳定控制在48HRC-56HRC区间，兼顾锋利度与抗冲击性；可承受标准重物冲击试验，刃部无崩口､无卷边､无裂纹，撬口无变形､无断裂，抗腐蚀､抗疲劳性能优异。 5.功能配置：产品集成砍､砸､撬､锯､斩､削六大应急破拆功能，适配门窗､板材､管线､轻质障碍物等多种现场破拆作业，满足各类火灾､抢险救援应急处置需求。 6.核心验收性能(国标强制):平刃可砍断φ5mmQ235A圆钢无损伤，尖刃可穿透1.5mm厚度钢板；斧柄绝缘性能达标，可安全用于非带电现场破拆作业，杜绝触电风险。 7.工艺外观：产品表面光洁平整，无裂纹､无毛刺､无锈蚀､无变形；热处理均匀，无局部软硬缺陷，长期存放､高频使用性能稳定。 8.配套附件：每把腰斧标配专用耐磨加厚防护斧套，贴合斧体尺寸，防护性强､不易磨损，可实现随身佩戴､安全收纳，适配执勤､训练､应急救援全场景使用。 9.资质要求：投标人须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与检测报告数据完全一致。 |  | 把 | 5
22 | 佩戴防爆手电筒 | 1.执行标准：产品为全新原厂正品，生产､检测､验收严格执行GB/T3836系列《爆炸性环境》､GB30734-2014《消防员照明灯具》相关国家规范，适配易燃易爆工业场所､应急救援场景使用。 2.防爆等级：防爆标志不低于ExdIICT6Gb,隔爆型结构，可在高危爆炸性气体环境安全使用，表面温度低､防爆安全冗余充足。 3.照明性能：采用高亮LED光源，强光模式亮度≥300lm,光束聚焦性好，最远照射距离≥200m,满足远距离搜救､现场照明需求；光线均匀､无频闪。 4.电池配置：内置大容量可充电锂电池，电池容量≥2200mAh,配备专用原厂充电器；电池具备过充､过放､短路､过载自动保护功能，使用安全､寿命持久。 5.续航能力：强光模式连续续航≥3h,弱光模式连续续航≥15h,续航稳定､无亮度断崖衰减，满足长时间应急作业需求。 6.操控与提示功能：设备自带LED电量实时指示灯，可直观查看剩余电量；具备低电量智能警示功能，提前提醒充电，避免作业中途断电。 7.防护性能：整体防水防尘等级达到IP65,可适应雨天､潮湿､粉尘等复杂工况；设备抗机械冲击性能优异，1.0m高度自由跌落后，壳体无破损､无开裂､电路无故障､功能完全正常。 8.结构特性：佩戴式便携设计，机身防滑､耐磨损､体积小巧，便于头戴､手持佩戴作业；开关防护可靠，防误触､防水防尘。 9.资质要求：投标产品须提供有效期内国家授权机构出具的防爆合格证、具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，参数与投标产品完全一致，满足项目验收及审计要求。 |  | 个 | 15
23 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.执行标准：产品为全新原厂正品，生产､检测､验收可执行GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》或GB4715-2024《点型感烟火灾探测器》国家强制标准，满足消防工程竣工验收规范。 2.工作电压：适配消防二总线脉冲电压，工作电压区间DC15V~26V,支持无极性接线，施工便捷､容错率高，适配各类火灾报警控制器回路。 3.电气性能：额定工况下，静态监视电流≤0.5mA,火警报警电流≤1.8mA,超低功耗设计，回路负载小､系统运行稳定，适配大面积回路组网。 4.探测性能：采用标准光电散射探测原理，精准捕捉早期烟雾颗粒，有效探测阴燃､慢速发展火灾；探测器灵敏度等级为I级或II级，适配民用､工业常规建筑消防场景。 5.编码方式：采用电子编码方式，现场可自由改写设备地址､调试便捷､定位精准，便于后期运维检修。 6.状态指示：配备高辨识度红色指示灯，可清晰区分正常监视､火警报警､设备故障状态，报警状态指示稳定清晰，满足日常巡检目视识别要求。 7.核心功能：具备设备自检､故障监测功能，新款产品需契合新国标污染报警要求，可主动上报探测器积尘､故障､线路异常，有效降低误报､漏报概率；设备抗电磁干扰､防尘防潮､耐老化，可长期静置备用。 8.系统兼容性：产品完全符合消防系统通用兼容规范，可稳定接入采购人现有火灾自动报警系统，信号接收､火警上报､故障反馈功能正常，无误报､漏报､失联问题；投标人须提供原厂或正规授权代理商出具的专项兼容性承诺函，保障系统对接稳定可靠。 9.资质要求：投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。 |  | 个 | 1500
24 | 输入/输出模块 | 1.执行标准：产品为全新原厂正品，生产､检测､验收严格执行GB16806-2006《消防联动控制系统》及XG1-2016修改单国家强制标准，完全满足消防工程竣工验收规范。 2.工作电压：信号总线适配16V~28V脉冲电压，设备工作电源DC18V~28V,电源总线支持无极性接线，具备过压､过流自动保护功能，抗干扰能力强､施工适配性高。 3.电气性能：额定工况下，静态(监视)电流≤0.6mA,设备启动工作电流≤1mA,超低功耗设计，可适配多路回路带载，不影响系统整体运行稳定性。 4.输出性能：配备一组常开/常闭无源转换触点，触点容量DC30V/2A;支持脉冲输出､电平输出两种控制模式，可适配防火阀､排烟阀､风机､卷帘等各类消防联动设备控制需求。 5.反馈检测功能：反馈输入端为无源触点接收模式，支持4.7kΩ终端检线电阻故障检测，可精准识别线路断线､短路､设备故障等异常状态，并实时上传系统。 6.状态与防护性能：设备自带状态指示灯，可清晰区分正常监视､联动输出､线路故障状态；具备故障自检､自动上报功能；壳体阻燃抗老化，防尘防潮､抗电磁干扰，适配室内长期静置备用工况。 7.系统兼容性：产品完全符合消防系统通用兼容规范，可稳定接入采购人现有火灾自动报警系统，联动触发､信号反馈､故障上报功能正常，无误报､漏报､联动失效问题；投标人须提供原厂或正规授权代理商出具的专项兼容性承诺函，保障系统对接稳定可靠。 8.资质要求：投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。 |  | 个 | 450
25 | 手动报警按钮 | 1.执行标准：产品为全新原厂正品，生产､检测､验收严格执行GB19880-2005《手动火灾报警按钮》､GB22134《火灾自动报警系统组件兼容性要求》国家强制标准，完全满足消防工程竣工验收规范。 2.供电与电气性能：适配消防无极性二总线回路，工作电压区间DC18V~28V;额定24V工况下，静态监视电流≤0.3mA,报警工作电流≤3mA,回路负载低､系统适配性强，不影响整网信号传输稳定性。 3.触发结构：采用双模式报警启动结构，支持击碎玻璃应急触发､直接按压按钮触发两种报警方式，响应灵敏､触发可靠，适配不同应急操作场景。 4.复位方式：配备专用机械式钥匙复位结构，报警后需专用钥匙复位，可有效杜绝误触､误复位，复位精准､结构稳固､长期使用无故障。 5.功能配置：设备自带消防电话插孔(选配功能),可根据现场施工及回路需求灵活选用，适配消防应急通话联动需求；支持电子编码，现场可自由改写设备地址，调试便捷。 6.状态指示：设备自带状态指示灯，可清晰区分正常监视､火警报警､故障状态，标识清晰､辨识度高，便于日常巡检与故障排查。 7.环境与结构性能：壳体采用阻燃抗老化材质，防尘防潮､抗电磁干扰；适配常规室内消防工况，长期静置备用不开裂､不老化､性能稳定。 8.系统兼容性：产品完全符合消防系统通用兼容规范，可稳定接入采购人现有火灾自动报警系统，实现报警信号正常上传､设备状态反馈､系统联动无误报､无漏报；投标人须提供原厂或正规授权代理商出具的专项兼容性承诺函，保障系统对接稳定可靠。 9.资质要求：投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。 |  | 个 | 500
26 | 火灾声光警报器 | 1.执行标准：产品为全新原厂正品，生产､检测､验收严格执行GB26851-2011《火灾声和/或光警报器》､GB22134《火灾自动报警系统组件兼容性要求》国家强制标准，满足消防工程竣工验收规范。 2.供电与电气参数：适配消防二总线回路，工作电压区间DC18V~28V;额定24V工况下，静态监视电流≤1.5mA,报警工作电流稳定，回路适配性强，不影响系统整体带载与信号传输。 3.声光报警性能：额定工况下，3米距离声压级≥90dB(A计权),声响清晰､无杂音；闪光频率稳定控制在1Hz~2Hz,闪光亮度均匀､辨识度高，满足现场预警可视可听要求，性能优于国标基础标准。 4.发声模式：默认支持标准消防警报音调，可根据系统配置切换语音提示音调，适配不同场景预警需求，切换灵敏､无卡顿､无异常噪音。 5.系统兼容性：产品完全符合消防系统通用兼容规范，可稳定接入采购人现有火灾自动报警系统，信号接收､报警触发､状态反馈功能正常，无信号冲突､无漏报､无误报现象；投标人须提供原厂或正规授权代理商出具的专项兼容性承诺函，保障系统对接稳定可靠。 6.环境与防护性能：设备适配常规室内消防工况，工作温度-10℃~+55℃,具备防尘､防潮､抗干扰性能，可长期静置备用，环境适应性强。 7.功能特性：设备具备状态监测､故障自检功能，报警响应迅速，断电复位､手动复位功能可靠，运行稳定､故障率低。 8.资质要求：投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。 |  | 个 | 400
27 | 304超薄消防疏散指示灯 | 1.执行标准：产品为全新原厂正品，生产､检测､验收严格执行符合GB17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》､GB13495.1《消防安全标志第1部分：标志》国家强制标准，完全满足建筑消防工程竣工验收规范及日常应急使用要求。(过渡期内可接受仍在有效期内的旧版标准证书，但产品性能应满足新版强条要求) 2.光源性能：采用高亮节能LED光源，发光均匀､无频闪､无暗区，单灯额定功率≤3W;疏散标识亮度符合国标要求，视觉辨识度高，夜间､暗光环境清晰可见，长期点亮无褪色､无光衰。 3.应急切换与续航：市电断电后应急自动转换时间≤0.5s,切换灵敏无延迟､无黑屏；应急连续工作时长≥90分钟，全程亮度稳定，满足火灾应急疏散时长规范要求。 4.储能电池配置：内置专用可充电锂电池，电池标称容量≥800mAh;电池充放电循环使用寿命≥500次，具备完善的过充､过放､短路､过载自动保护功能，使用安全､寿命持久､故障率低。 5.防护性能：整机外壳防护等级不低于IP30,有效防尘､防固体异物侵入，适配各类室内建筑场景使用，可长期静置备用。 6.壳体结构：采用304不锈钢超薄金属壳体，板材厚度≥0.8mm,具备优异的防锈､防腐蚀､抗磕碰､抗老化性能；机身超薄简约，安装贴合度高，不易积灰､便于清洁维护。 7.安装方式：设备支持壁挂､吊挂两种标准安装形式，适配现场不同施工工况，安装便捷､固定牢固，适配新建､改造项目施工需求。 8.功能与标识要求：疏散指示图案､尺寸､颜色严格符合GB13495.1国标规范，标识清晰､标准统一；设备具备自动自检､故障监测功能，可主动反馈设备异常状态，运维便捷。 9.环境适应性：设备可在常规室内温湿度环境稳定工作，抗电磁干扰､耐潮湿､耐老化，长期通电､应急切换性能稳定，无误报､故障少。 10.资质要求：投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。 |  | 个 | 1000
28 | 消防应急照明灯具 | 1.执行标准：产品为全新原厂正品，生产､检测､验收全过程严格执行GB17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》国家强制标准，各项性能指标满足建筑消防工程竣工验收及日常应急使用要求。(过渡期内可接受仍在有效期内的旧版标准证书，但产品性能应满足新版强条要求) 2.光源规格：采用高品质LED双头光源，发光均匀､无频闪､无光衰，单灯整体额定功率≤5W,低功耗､节能环保，适配长期通电待机工况。 3.切换与应急续航性能：市电断电后应急自动转换时间≤0.25s,切换迅速无延迟､无黑屏；应急连续工作时长不少于90分钟，全程亮度稳定，满足火灾应急照明规范要求。 4.储能电池配置：内置专用储能电池，电池标称电压1.2V,标称容量≥800mAh;具备完善的过充､过放､短路､过载自动保护功能，充放电循环使用寿命符合国标规范，使用安全､故障率低､使用寿命持久。 5.防护性能：整机外壳防护等级不低于IP30,可有效防尘､防固体异物侵入，适配各类室内建筑场景，耐潮湿､抗老化，可长期静置备用。 6.安装形式：采用标准壁挂式安装结构，安装便捷､固定牢固､贴合墙面，适配新建､改造各类消防工程项目施工工况。 7.照明性能：应急状态下灯光照射覆盖角度≥180°,大范围无死角照明；应急有效亮度≥50lm,光线清晰均匀，暗光､夜间环境辨识度高，满足人员疏散照明需求。 8.功能与工艺要求：设备具备自动充电､充满自停､故障自检､异常提示功能，运维便捷；机身壳体坚固耐磨，抗磕碰､不易变形，长期使用无褪色､无破损。 9.资质要求：投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。 |  | 盏 | 1000
29 | 消防喇叭(隐藏式20Cm) | 1.执行标准：产品为全新原厂正品，生产､检测､验收严格执行GB16806-2006《消防联动控制系统》､GB22134《火灾自动报警系统组件兼容性要求》国家强制标准，完全满足消防工程竣工验收及应急广播联动使用要求。 2.电气性能：设备支持70V､100V､120V多档位消防定压输入，适配8Ω标准阻抗回路，可兼容各类主流消防广播主机回路，接线适配性强､运行稳定､无负载异常。 3.功率配置：设备额定输出功率3W,功率匹配常规建筑公共区域广播声场覆盖要求，功耗合理､适配长期待机与应急播放工况。 4.声学性能：1W/1m测试条件下设备灵敏度≥90dB,声场覆盖均匀清晰；频率响应区间200Hz~15kHz,人声还原度高；整机谐波失真度≤5%,应急广播无杂音､无失真､无断音。 5.安装规格：采用吸顶隐藏式安装结构，适配现场200mm标准直径吊顶开孔，安装贴合牢固､美观整洁，适配新建､改造项目吊顶施工场景。 6.结构与防护性能：整机壳体坚固耐磨，网罩防锈､防变形､防积尘，抗老化性能优异；具备良好的防尘防潮､抗电磁干扰能力，可适应室内常规温湿度环境长期稳定工作，故障率低。 7.系统兼容性：产品完全符合消防系统通用兼容规范，可稳定接入采购人现有火灾报警及消防广播系统，实现应急喊话､音源播放､故障反馈､应急切换等功能正常联动，无误播､漏播､联动失效问题；投标人须提供原厂或正规授权代理商出具的专项兼容性承诺函，保障系统对接稳定可靠。 8.资质要求：投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。 |  | 个 | 400
30 | 消防广播主机 | 1.执行标准：产品为全新原厂正品，生产､检测､验收严格执行GB16806-2006《消防联动控制系统》､GB22134《火灾自动报警系统组件兼容性要求》国家强制标准，各项性能指标完全满足建筑消防工程竣工验收及应急联动使用要求。 2.使用环境：设备可在温度-10℃~+55℃､相对湿度≤95%(无凝露)的室内环境长期稳定工作，具备优异的温湿度适应性､抗老化､抗干扰性能，适配弱电间､设备机房等常规安装场景。 3.电气性能：主电源适配AC220V(±10%､50Hz)市电输入；备用电源支持DC24V或满足系统应急供电要求的其他直流电压规格，支持主备电自动切换､断电记忆功能；设备待机电流≤0.15A,最大工作电流≤1.0A,功耗稳定､负载适配性强；具备过压､过载､短路､欠压自动保护功能。 4.分区能力：设备支持独立广播分区数量不少于8区，可实现单区､多区､全区自由切换播放，分区控制精准､响应灵敏，满足建筑分区应急广播与日常播音管理需求。 5.输出功率：设备额定输出功率不低于120W,功率余量充足，可匹配现场消防喇叭负载，声场覆盖均匀､播音清晰，满足公共区域应急疏散广播要求。 6.功能配置：集成全自动应急广播､话筒现场播音､音频录音及回放､消防系统联动触发播音功能；具备消防信号优先机制，触发消防联动时可自动强制切断背景音乐，优先播放应急语音；支持设备自检､线路故障监测，可对喇叭线路短路､断路､设备异常进行故障提示。 7.播音性能：设备音频频率响应､谐波失真度符合国标规范，人声还原度高､无杂音､无断音，应急广播音质清晰稳定，满足火灾疏散指令播报要求。 8.系统兼容性：产品完全符合消防系统通用兼容规范，可稳定接入采购人现有火灾自动报警系统，实现分区切换､音源播放､消防联动信号交互､故障反馈等功能正常联动，无误触发､无失联､无联动失效问题；投标人须提供原厂或正规授权代理商出具的专项兼容性承诺函，保障系统对接稳定可靠。 9.资质要求：投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。 |  | 台 | 3
31 | 广播功率放大器 | 1.执行标准：符合GB16806-2006《消防联动控制系统》国家强制标准，产品满足消防验收规范要求。 2.电气参数：设备主工作电源为AC220V(±10%,50Hz),设备应具备与采购人现有消防系统备用电源(DC24V)对接的接口能力，支持应急备用电源接入供电。 3.功率规格：设备额定输出功率不低于500W,满足现场消防广播全覆盖播放功率需求。 4.输出方式：支持70V/100V或120V的电压切换标准消防定压输出，适配常规消防广播终端设备。 5.声学性能：频率响应不窄于100Hz-16kHz(±3dB);1kHz工况下谐波失真度≤1%;整机信噪比≥70dB,播音音质清晰､无杂音失真。 6.安装方式：采用标准19英寸机架式安装结构，设备规格为2U或3U,适配通用消防机柜安装。 7.设备防护与功耗：具备短路､过载､过温､过压多重自动保护功能，可有效规避设备故障损坏；设备待机功耗≤10W,节能稳定。 8.系统兼容：产品符合GB22134消防系统组件兼容规范，可稳定接入采购人现有消防广播系统；投标人须提供原厂或正规授权代理商出具的兼容性承诺函，保障设备音源输出､联动触发､信号交互､分区播放等功能正常稳定，完全适配原有系统联动逻辑。(备注：原有消防广播系统品牌:海湾、北大青鸟、营口等） 9.资质要求：投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。 |  | 台 | 3
32 | 气体灭火控制器 | 1.执行标准：符合GB16806-2006《消防联动控制系统》国家强制标准，产品各项性能指标满足消防规范及验收要求。 2.使用环境：设备工作环境温度0℃~+55℃,相对湿度≤95%,工作环境无凝露，适配常规室内消防设备运行工况。 3.电气参数：主电源AC220V(±15%),设备额定工作电压DC24V;待机工作电流≤0.1A,设备最大工作电流≤0.6A,运行稳定､低功耗。 4.控制配置：设备支持1-4区气体灭火分区控制；灭火延时时间0-30s连续可调，可根据现场工况灵活设置。 5.控制功能：设备配备手动､自动工作模式转换功能，配置紧急启停控制功能，自带声光报警输出接口及输出功能。 6.核心功能：具备火灾探测信号接收､消防联动控制､灭火延时启动､现场紧急启停､设备故障报警､状态显示等完整功能，满足气体灭火系统全套控制逻辑。 7.系统兼容：产品符合GB22134消防系统组件兼容规范，可稳定接入采购人现有火灾报警系统；投标人须提供原厂或正规授权代理商出具的兼容性承诺函，保障信号接收､联动触发､故障反馈､启停控制等功能正常稳定。(备注：原有火灾报警系统品牌:海湾、北大青鸟、营口等) 8.资质要求：投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。 |  | 台 | 3
33 | 智能电源盘 | 1.执行标准：符合GB16806-2006《消防联动控制系统》国家强制标准，产品各项性能指标满足消防规范及验收要求。 2.结构形式：采用标准柜式插盘结构，适配常规消防机柜嵌入式安装，结构规整､适配性强。 3.输出参数：DC24V,总输出电流容量不小于24A;采用多路独立输出设计，共计分三路电源输出，单路输出电流≥5A,可稳定为现场各类消防联动设备供电。 4.备用电源：设备应配备或支持外接DC24V备用蓄电池组，蓄电池标称总容量不小于24Ah,并具备电池管理功能。 5.使用环境：设备工作环境温度0℃~+40℃,相对湿度≤95%,工作环境无凝露，适配室内消防设备常规运行工况。 6.核心功能：具备主电､备电自动切换功能；配备电池过充､过放安全保护功能；可实时监测设备运行状态，具备故障自检､故障报警提示功能，运行安全稳定。 7.系统兼容：产品符合GB22134消防系统组件兼容规范，可稳定接入采购人现有火灾报警系统；投标人须提供原厂或正规授权代理商出具的兼容性承诺函，保障设备供电､信号交互､联动适配､故障反馈等功能正常稳定。(备注：原有火灾报警系统品牌:海湾、北大青鸟、营口等) 8.资质要求：投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。 |  | 台 | 4
34 | 火灾报警控制器双回路板 | 1.执行标准：符合GB4717-2005《火灾探测报警产品的通用要求》国家强制标准，产品各项性能指标满足消防规范及验收要求。 2.电气参数：设备总线工作电压19-28V脉冲电压，系统供电电压DC19-28V;24V额定工况下，单块回路板的静态功耗及最大工作功耗应符合GB4717-2005标准要求，并满足控制器整体供电容量设计。 3.回路性能：单回路容量≥200编码点，设备最大通讯传输距离≥1500m,满足大中型场地远距离设备信号传输需求。 4.保护功能：具备总线短路自动保护､线路开路故障检测功能，可实时监测回路线路状态，故障自动识别､防护，保障系统稳定运行。 5.系统兼容：产品符合GB22134消防系统组件兼容规范，可稳定接入采购人现有火灾报警系统；投标人须提供原厂或正规授权代理商出具的兼容性承诺函，保障信号采集､设备联动､故障反馈､长线传输等功能正常稳定。(备注：原有火灾报警系统品牌:海湾、北大青鸟、营口等) 6.资质要求：投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。 |  | 块 | 40
35 | 输入模块 | 1.执行标准：符合GB16806-2006《消防联动控制系统》国家强制标准，产品各项性能指标满足消防规范及验收要求。 2.电气参数：设备总线工作电压19-28V脉冲电压，系统供电电压DC19-28V;24V额定工况下，模块的静态工作电流及动作工作电流应符合GB16806-2006标准要求，并满足控制器总线带载容量设计。 3.输入配置：采用无源触点信号输入方式，可稳定接收各类消防设备反馈信号，适配现场常规联动设备信号采集需求。 4.指示与监测功能：设备配置红色反馈指示灯，可清晰反馈设备工作､报警状态；具备全程线路监视功能，可实时监测线路开路､故障异常状态。 5.系统兼容：产品符合GB22134消防系统组件兼容规范，可稳定接入采购人现有火灾报警系统；投标人须提供原厂或正规授权代理商出具的兼容性承诺函，保障信号采集､状态反馈､线路监测､系统联动等功能正常稳定。(备注：原有火灾报警系统品牌:海湾、北大青鸟、营口等) 6.资质要求：投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。 |  | 个 | 400
36 | 点型感温火灾探测器 | 1.执行标准：符合GB4716-2005《点型感温火灾探测器》国家强制标准，产品各项性能指标､响应特性满足消防规范及验收要求。 2.电气参数：设备工作电压为DC15-28V脉冲电压；24V额定工况下，探测器的监视状态工作电流及报警状态工作电流应符合GB4716-2005标准要求，并满足控制器总线带载容量设计。 3.探测性能：采用定温或差定温探测原理，标准动作温度57℃或70℃;设备响应时间严格符合国标规定的时间-温度曲线，探测精准､响应合规。 4.编码方式：采用电子编码方式，地址编码可现场读写调试，适配智能火灾报警回路组网。 5.系统兼容：产品符合GB22134消防系统组件兼容规范，可稳定接入采购人现有火灾报警系统；投标人须提供原厂或正规授权代理商出具的兼容性承诺函，保障设备信号采集､报警上传､故障反馈､回路联动等功能正常稳定。(备注：原有火灾报警系统品牌:海湾、北大青鸟、营口等) 6.资质要求：投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。 |  | 个 | 250
37 | 消防应急广播扬声器(壁挂式) | 1.执行标准：符合GB16806-2006《消防联动控制系统》国家强制标准，产品各项性能指标满足消防规范及验收要求。 2.功率规格：设备额定功率支持3W/5W双档位适配，可根据现场广播覆盖需求灵活选用。 3.电气规格：支持70V､100V标准消防定压输入，适配常规消防广播系统回路。 4.声学性能：1W/1m测试条件下灵敏度≥90dB;频率响应区间200Hz-15kHz,应急播音清晰､音质稳定，满足现场广播播报需求。 5.结构配置：采用壁挂式安装方式，适配室内墙面常规安装场景；设备标配防火后罩，具备防火防护性能，符合消防安全规范；设备壳体为白色，适配常规室内装修风格。 6.系统兼容：产品符合GB22134消防系统组件兼容规范，可稳定接入采购人现有消防广播系统；投标人须提供原厂或正规授权代理商出具的兼容性承诺函，保障音源接收､应急切换､广播播放等功能正常稳定。(备注：原有消防广播系统品牌:海湾、北大青鸟、营口等) 7.资质要求：投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。 |  | 个 | 15
38 | 消防电话分机 | 1.执行标准：符合GB16806-2006《消防联动控制系统》国家强制标准，产品各项性能指标､通话性能､功能逻辑满足消防规范及验收要求。 2.电气参数：设备额定工作电压DC24V,适配常规消防系统供电工况，运行稳定可靠。 3.通话性能：采用全双工通话模式，可与消防电话总机双向实时通话；设备通话音质清晰､无杂音干扰，通话传输特性应满足GB/T15279-2002的相关要求及应急通讯使用需求。 4.结构与安装：采用壁挂式安装方式，适配室内墙面常规安装场景；设备自带专用呼叫按钮，操作便捷，适配应急快速呼叫需求。 5.状态指示：设备配备专用状态指示灯，可直观反馈设备监视､呼叫､故障等运行状态，便于日常巡检与故障排查。 6.系统兼容：产品符合GB22134消防系统组件兼容规范，可稳定接入采购人现有火灾报警及消防电话系统；投标人须提供原厂或正规授权代理商出具的兼容性承诺函，保障设备呼叫响应､双向通话､状态反馈､系统联动等功能正常稳定。(备注：原有消防电话系统品牌:海湾、北大青鸟、营口等) 7.资质要求：投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。 |  | 个 | 50
39 | 微型消防站器材柜 | 1.执行规范：产品整体设计､器材收纳布局需严格符合国家《微型消防站建设标准》相关要求，满足现场微型消防站配套建设及消防主管部门验收标准; 2.材质工艺：柜体基材采用优质304不锈钢材质，整体板材厚度≥1.2mm;柜体接缝焊接工艺精良，整体结构牢固，表面无毛刺､无凹凸变形､耐腐蚀､使用寿命长; 3.柜体结构：采用双开门结构，柜门配置透明钢化玻璃观察窗，便于直观查看内部器材；配备专用防盗门锁具；柜门最大开启角度≥120°,柜门开启作用力≤50N,开合顺畅､操作便捷; 4.内部配置：柜内配备可拆卸､可上下调节的专用置物隔板，单层隔板静态承重≥80kg,可分类收纳存放灭火器､消防水带､防护服､破拆工具等各类消防应急器材。 5.外形规格：设备整体外形尺寸为1800mm(高)×1500mm(宽)×400mm(深)(允许正负偏差±10mm),适配室内外场地落地安装。 6.资质要求：提供产品出厂合格证明资料，确保产品性能符合相关标准要求。 |  | 柜 | 3
合计（含税）
备注：采购清单涵盖了多种消防器材，如过滤式消防自救呼吸器、二氧化碳灭火器、灭火器材箱、消防水带等消防器材（包括但不限于）不同规格和用途的消防器材。