




公开询价文件

项目编号：XJ-202608
项目名称：南院区逸仙楼天面高区2、3号空气源热泵机组更换项目









中山大学孙逸仙纪念医院
2026年8月

特别提示
中山大学孙逸仙纪念医院对参与医院采购活动的供应商实施诚信管理。响应人须对其所提供资料的真实性负责，如有作假，一经发现立即取消响应资格。响应人在本项目中存在下列（包括但不限于）行为的，将被列入失信记录，医院按照相关制度对供应商进行处理： 
1、 响应时间截止后无正当理由撤销其响应行为或者发生其他失信行为，导致项目无法正常开展评审的；
2、 响应人在采购或合同签订过程中存在失信行为的（包括但不限于拖延签订、提供虚假证明材料、不按采购人要求做履约准备等）；
3、 响应人未能按采购文件的要求在规定期限内提交履约保证金的（如需）；
4、 成交后无正当理由放弃成交或不与采购人签订合同的；
5、 擅自将采购合同转包、分包的；
6、 响应人存在串通投标、围标的情况；
7、 法律、法规或本采购文件规定的其他情形。


                                中山大学孙逸仙纪念医院
招投标与采购管理办公室




公开询价邀请函
各供应商：
中山大学孙逸仙纪念医院（以下简称“我院”）依据我院的需求，现对南院区逸仙楼天面高区2、3号空气源热泵机组更换项目开展公开询价采购活动，欢迎符合条件的供应商参加响应报价。
1、 项目编号：XJ-202608
2、 项目名称：南院区逸仙楼天面高区2、3号空气源热泵机组更换项目
[bookmark: _Hlk55324807]三、采购单位：中山大学孙逸仙纪念医院
四、采购方式：公开询价
五、采购控制价：
1、最高限价：人民币111,425.25元。
2、报价要求：响应报价不得高于最高限价。
3、资金来源：单位自有资金。
六、项目基本情况：
1、项目背景：中山大学孙逸仙纪念医院南院区逸仙楼天面高区2、3号空气源热水机组已无法满足高区区域（含病房、医护休息室等）的热水供应需求。为保障医院热水供应系统的连续性、稳定性和安全性，现拟对该区域2、3号空气源热水机组进行采购更换。
2、项目内容：逸仙楼天面高区原有2、3号空气源热水机组的拆除、回收，以及2台新空气源热水机组的采购、运输、安装、调试，同时完成机组配套管路、电路的改造、铺设及设备固定等相关工作，确保新机组安装完成后可独立、稳定运行，满足医院高区热水供应的连续性、稳定性要求，且符合医院消防安全、节能降耗及医疗环境相关标准。
3、项目地点：广州市海珠区南洲北路60号逸仙楼天面。
4、项目工期：合同签订之日起30天内安装完成。
5、相关要求：
★（1）机组规格：新更换机组为20匹循环式空气源热泵热水机组，核心技术参数需满足：一级能效设备，制热量≥65.00kW、额定输入功率≤17kW，性能系数（COP）≥4.4，机组外壳采用不锈钢材质（厚度≥0.8mm），具备良好的防腐、防锈性能，适配医院天面户外环境使用；每台机组配套1个温度线控器，支持精准控温、故障报警等功能，并将温度线控器安装到指定位置（距离机组安装位置约80米）。线控器通讯线须采用RVVP4×0.75mm²屏蔽电缆，若距离超过50米须配套信号中继器，确保通讯稳定，此项费用包含在总价内。（供应商的响应文件须提供承诺函并加盖单位公章，承诺函格式自拟）
★（2）环境适配：机组工作环境温度范围需覆盖-10～45℃，具备智能化霜技术，可智能判断蒸发器结霜情况并及时处理，确保低温环境下稳定运行，化霜过程中保证热水温度恒定不变；噪音≤63dB(A)，符合医院环境噪音控制要求。（供应商的响应文件须提供承诺函并加盖单位公章，承诺函格式自拟）
（3）核心部件：压缩机采用知名品牌（如谷轮、松下、日立、丹佛斯等）热泵热水器专用压缩机，冷凝器采用高效板式换热器，具备卓越的防冻能力和自冲刷能力；节流方式采用电子膨胀阀，可实现精准调节，提升机组运行效率；蒸发器采用亲水性波纹形状，增强换热效果。
（4）配套要求：辅材（如DN65不锈钢水管、DN65保温管PEF外包铝皮、管件、电线、控制电箱等）需采用国标合格产品，与机组及原有系统兼容；安装施工需符合国家及行业相关规范，严格遵守医院施工现场管理制度，做好安全防护、噪音控制及场地清理工作，避免影响医院正常诊疗秩序。
（5）要求机组满足“白蚁防护”和“台风抗风等级（12级以上）”。
（6）现场已预留设备基础尺寸约长2.4m，宽1.1m。
★（7）现场拆除的两台旧热泵机组（品牌型号：KFXRS-90II）由成交供应商负责回收处置。供应商须向采购人支付旧机组回收残值款，单价不低于1500元/台（两台合计不低于3000元），具体金额以供应商报价为准。报价含拆卸、搬运、清运、危废处置等全部费用，采购人不另付费。
    该款项须在合同签订后、设备拆除进场前，由成交供应商一次性足额支付至采购人财务部门。逾期未支付的，采购人有权暂停拆除施工，且由此产生的工期延误责任由供应商承担。 
（供应商的响应文件须提供承诺函并加盖单位公章，承诺函格式自拟）
★6、主要推荐品牌（供应商的响应文件须提供承诺函并加盖单位公章，承诺函格式自拟）
本项目推荐空气源热泵机组品牌为确正、普瑞思顿、纽恩泰。供应商若提供其他品牌，需详细说明产品品牌档次不低于推荐品牌，并提供相关产品对比资料（加盖鲜章），否则其技术响应资料有可能视为无效。
★7、售后服务承诺（供应商的响应文件须提供承诺函并加盖单位公章，承诺函格式自拟）
供应商需提供加盖鲜章的售后服务承诺函，明确以下内容，承诺内容需真实、可行，作为后续合作的重要参考依据：
（1）质保期承诺：明确产品的整机质保期、核心部件（压缩机、换热器等）质保期，质保期自机组安装调试合格、验收通过之日起计算，整机质保期不少于2年，核心部件质保期不少于5年。
（2）响应时间承诺：故障报修后，供应商需在2小时内响应、24小时内到场处理。
（3）质保期内服务：质保期内，免费维修、免费更换损坏配件（非人为损坏），免费提供技术咨询及机组维护指导；明确配件供应保障，确保损坏配件能及时供应（一般配件72小时内到位，特殊配件7天内到位）。
（4）质保期外服务：明确质保期外的维修收费标准（含人工、配件费用），承诺配件价格不高于市场同期均价，提供终身技术支持及维修服务。
（5）其他承诺：如设备安装调试合格后的验收承诺、供货周期承诺（自合同签订之日起，确保多少日内完成设备到货、安装及调试）、质量违约责任的专项承诺等。

七、供应商资格要求（资料均应加盖鲜章）：
1、具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。提供有效的营业执照复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证复印件；如为分公司报名，须提供具有法人资格的总公司出具的授权书原件，并提供总公司和分公司的营业执照复印件。
2、具备有效期内的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。
3、具有有效期内的安全生产许可证。
4、自2023年1月1日起至今（以完成时间为准），须具备至少1个类似项目业绩。提供该业绩合同关键页（合同关键页包括：合同封面、主要内容页及双方签章页）。

八、报名资料提交的相关事项
1、报名方式：电子邮件报名。
2、邮件主题：******（项目名称）。
3、邮件正文：内容包括供应商名称、项目联系人、联系电话、联系邮箱等。
4、邮件附件：报名文件命名方式（报名文件-项目名称-供应商名称）。
5、报名截止时间：2026年9月2日17:00，以邮件接收时间为准，超时视为无效报名。
6、报名所需提供资料及要求：详见公开询价文件“附件一：报名资料格式模板”。
7、报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。
8、供应商的报名邮箱视为采购人在采购过程中相关资料及答疑回复的电子送达地址；电子文书成功发送至供应商提供的电子送达地址时，视为已送达。
九、采购人联系方式
1、联系人：郑工
2、电话：020-81338019、81338035，工作日8:00-12:00、14:30-17:30
3、电子邮箱：zhenglsh5@mail.sysu.edu.cn
4、联系地址：广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤907室
5、邮编：510120
十、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
十一、响应文件提交的截止时间、地点： 2026年9月4日17：00，广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤907室。
1、纸质响应文件一式3份（正本1份/副本2份），具体要求详见公开询价文件“附件二：响应文件格式模板”编制要求。
2、供应商除提供纸质响应文件外，还需提供响应文件正本的盖章扫描PDF电子文件。电子文件需拷至U盘，与响应文件一同递交。
3、纸质响应文件可由供应商送达，或通过邮递等其他形式递交。请务必安排好时间于响应文件提交截止时间前送（寄）达。
4、采购人恕不接受供应商逾期送达或不符合规定的响应文件。所有递交的材料均不予退还。
十二、公开询价环节：
1、询价时间待定，根据医院工作安排开展评审，供应商无需出席。
2、查验报价文件密封情况是否符合要求，确定无误后拆封。
3、本项目采用最低价成交。

[bookmark: _GoBack]中山大学孙逸仙纪念医院
2026年8月28日






















附件一：报名资料格式模板


[bookmark: _Toc8364][bookmark: _Toc1994][bookmark: _Toc7291][bookmark: _Toc12520][bookmark: _Toc29113][bookmark: _Toc6547][bookmark: _Toc435][bookmark: _Toc40346216][bookmark: _Toc40346375][bookmark: _Toc40776111][bookmark: _Toc11305][bookmark: _Toc3471][bookmark: _Toc15870][bookmark: _Toc28703][bookmark: _Toc11075][bookmark: _Toc26267][bookmark: _Toc21249]报 名 资 料
（公开询价）


项目名称：                               
[bookmark: _Toc40776112][bookmark: _Toc2029][bookmark: _Toc5238][bookmark: _Toc1743][bookmark: _Toc27997][bookmark: _Toc40346217][bookmark: _Toc29102][bookmark: _Toc2012][bookmark: _Toc2916][bookmark: _Toc40346376][bookmark: _Toc23097][bookmark: _Toc19699][bookmark: _Toc17709][bookmark: _Toc30979][bookmark: _Toc11485][bookmark: _Toc20884][bookmark: _Toc31538]单位名称（加盖公章）：                         
单位地址：                                     
[bookmark: _Toc11558][bookmark: _Toc40346377][bookmark: _Toc17930][bookmark: _Toc7052][bookmark: _Toc24763][bookmark: _Toc12645][bookmark: _Toc4013][bookmark: _Toc21483][bookmark: _Toc28064][bookmark: _Toc14824][bookmark: _Toc40776113][bookmark: _Toc40346218][bookmark: _Toc11141][bookmark: _Toc29767][bookmark: _Toc27867][bookmark: _Toc16794][bookmark: _Toc31993]项目联系人：                                   
[bookmark: _Toc32709][bookmark: _Toc19831][bookmark: _Toc14287][bookmark: _Toc4563][bookmark: _Toc24651][bookmark: _Toc1324][bookmark: _Toc11334][bookmark: _Toc16813][bookmark: _Toc31197][bookmark: _Toc9883][bookmark: _Toc26029][bookmark: _Toc40346219][bookmark: _Toc6438][bookmark: _Toc27771][bookmark: _Toc40776114][bookmark: _Toc17537][bookmark: _Toc40346378]联系电话：                                     
[bookmark: _Toc21940][bookmark: _Toc3895][bookmark: _Toc17483][bookmark: _Toc21686][bookmark: _Toc40346379][bookmark: _Toc40346220][bookmark: _Toc27206][bookmark: _Toc30336][bookmark: _Toc27868][bookmark: _Toc5634][bookmark: _Toc20994][bookmark: _Toc14586][bookmark: _Toc5189][bookmark: _Toc13222][bookmark: _Toc40776115][bookmark: _Toc12650][bookmark: _Toc18353]联系邮箱：                                     
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[bookmark: _Toc21213][bookmark: _Toc13184][bookmark: _Toc16728][bookmark: _Toc28747][bookmark: _Toc9697][bookmark: _Toc15539][bookmark: _Toc6691][bookmark: _Toc16608][bookmark: _Toc10399][bookmark: _Toc8637][bookmark: _Toc31077]一、供应商营业执照
注：具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。提供有效的营业执照复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证复印件；如为分公司报名，须提供具有法人资格的总公司出具的授权书原件，并提供总公司和分公司的营业执照复印件。







供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：                 
日  期：      年   月   日
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中山大学孙逸仙纪念医院
******（项目名称）



响
应
文
件
(正本□/副本□）




公司名称（盖章）:                                      
法定代表人或法定授权代表（签字）：                     
联 系 人：                                             
联系方式：                                             
联系人邮箱：                                           
联系地址：                                             
日    期：                                             


响应文件目录



一、报价函
（一）报价函……………………………………………………………第（  ）页
（二）分项报价明细表…………………………………………………第（  ）页
（三）旧设备回收报价表………………………………………………第（  ）页
二、资格审查资料
（一）营业执照…………………………………………………………第（  ）页
（二）供应商资质………………………………………………………第（  ）页
（三）安全生产许可……………………………………………………第（  ）页
（四）类似业绩…………………………………………………………第（  ）页
（五）承诺函……………………………………………………………第（  ）页
三、法定代表人证明书………………………………………………………第（  ）页
四、法人授权委托书…………………………………………………………第（  ）页









注：1.请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作报价文件，并请编制目录及页码。
2.供应商所递交的所有资料，必须加盖供应商公章。




一、报价函                                    
（一）报价函

中山大学孙逸仙纪念医院：
1、经研究******（项目名称）项目的公开询价文件，我方作为报价响应人，同意按照公开询价文件所有要求，以大写：人民币       ；小写：¥     元进行报价，承接上述项目。
2、报价文件有效期为递交文件之日起90天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。
3、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。




法定代表人或授权代表：（签字）            
报价单位名称：（盖章）                    
报价日期：                                




（二）分项报价明细表

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院******项目
	序号
	工程项目
	设备规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	循环式空气源热泵热水机组（更换机组）
	20匹，制热量≥65.00kW；功率≤17kW，COP≥4.4，外壳304不锈钢（厚度≥0.8mm），每台机组配温度线控器1个
	台
	2
	
	
	注明品牌、核心部件品牌

	2
	不锈钢水管
	DN65，国标合格产品
	m
	约5
	
	
	注明品牌、规格

	3
	保温管PEF外包铝皮
	DN65，国标合格产品
	m
	约5
	
	
	注明品牌、规格

	4
	旧热泵机组散拆
	含旧机组拆卸
	项
	1
	
	
	含2、3号旧机组，需符合环保回收要求

	5
	场地清理费
	施工后现场清理、垃圾清运
	项
	1
	
	
	清理至医院指定垃圾堆放点

	6
	运输搬运费（含吊装费）
	新设备运输、天面吊装（如有）
	项
	1
	
	
	含保险费，确保设备运输、吊装安全

	7
	其他辅材费（管件、电线等）
	含所有未列明配套辅材
	项
	1
	
	
	注明主要辅材品牌、规格

	8
	A.分部分项工程费合计
	/
	/
	/
	
	
	（1-7项合价之和）

	9
	B.税金
	税率9%
	A×9%
	/
	
	
	含税报价，提供增值税专用发票

	10
	工程总造价（含税）
	/
	A+B
	/
	
	
	含税全包价，无其他额外费用




注：1.此表为报价函的报价明细表。
2.供应商应按分项报价明细表的各项内容要求进行填写，不得更改此表格式、内容。
3.分项报价明细表的合计金额必须与《报价函》中的总报价一致。
4.分项报价明细表须打印放入响应文件中作为响应明细报价表内容。












供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日

















（三）旧设备回收报价表
项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院******项目
	序号
	工程项目
	设备型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	旧设备回收处置
	KFXRS-90II
	台
	2
	
	
	回收单价≥1500 元 / 台，两台合计≥3000 元；报价含拆卸、搬运、清运、危废处置等全部费用，采购人不另付费。



注：本项实行最高价成交原则。在各响应供应商报价均合理、未超出市场公允价格的前提下，如最终成交供应商的报价低于全部响应供应商中的最高报价，则成交供应商须同意将自身报价调整至该最高报价。




供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日



1

2


二、资格审查资料（资料均应加盖鲜章）
（一）营业执照
注：具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。提供有效的营业执照复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证复印件；如为分公司报名，须提供具有法人资格的总公司出具的授权书原件，并提供总公司和分公司的营业执照复印件。




供应商名称（加盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：                 
日  期： 2026 年   月   日



（二）供应商资质
具备有效期内的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。







供应商名称（加盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：                 
日  期： 2026 年   月   日



（三）安全生产许可证
具有有效期内的安全生产许可证。




供应商名称（加盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：                 
日  期： 2026 年   月   日

（四）类似项目业绩
注：自2023年1月1日起至今（以完成时间为准），须具备至少1个类似项目业绩。提供该业绩合同关键页（合同关键页包括：合同封面、主要内容页及双方签章页）。




供应商名称（加盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：                 
日  期： 2026 年   月   日


（五）承诺函
邀请函中对应★要求提供的各项承诺函。每项★对应提供一个承诺函，加盖公章，格式自拟。




供应商名称（加盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：                 
日  期： 2026 年   月   日

三、法定代表人证明书

法定代表人证明书
中山大学孙逸仙纪念医院：
******同志，身份证号码为******，现任我单位 ****** 职务，是我单位的法定代表人。
特此证明。



单位名称：    （盖单位公章）      

 2026 年  月  日

（法定代表人居民身份证正反面复印件，盖章）

四、法人授权委托书

法人授权委托书

中山大学孙逸仙纪念医院：
兹授权 ******  为我方委托代理人，其权限是：作为我方唯一法定授权代表以我方名义办理中山大学孙逸仙纪念医院******项目的报价及相关一切事宜。有效期限：自  年  月  日至  年  月  日。
特此委托。

附：代理人性别：     年龄：    身份证号码：     


                               法定代表人：（签名或签章）   

                               授权单位（盖章）：           

  2026 年  月  日


（被授权人居民身份证正反面复印件，盖章）



附件三：合同文本
合同编号：                                                         

 南院区逸仙楼天面高区2、3号空气源热泵机组更换项目


合  同  书



甲方：中山大学孙逸仙纪念医院
乙方：





2026年**月

南院区逸仙楼天面高区2、3号空气源热泵机组更换采购合同
甲方：中山大学孙逸仙纪念医院
乙方：
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就中山大学孙逸仙纪念医院南院区逸仙楼天面高区2、3号空气源热泵机组更换事宜，达成一致意见。特制定此合同，共同遵守。
一、工程概况
1.1工程名称：南院区逸仙楼天面高区2、3号空气源热泵机组更换
1.2工程地点：广州市海珠区南洲路60号逸仙楼天面层
1.3 工程合同暂定价为：人民币¥******元(含税，详见合同附件)大写：人民币******；
1.4 工程内容：南院区逸仙楼天面高区2、3号空气源热泵机组更换（工程量清单详见附件1）
1.5 工期：30日历天
1.6 工程质保期：（详见第八条）
二、工程承包方式与内容
2.1承包方式：本项目采用总价包干，涵盖项目原有机组的拆除、回收，以及包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包绿色施工安全防护、包调试、包工程相关报批手续、包工程竣工验收通过、包结算的组织实施及资料整理、质保期服务与其他相关服务等全部内容。严禁转包与违法分包行为。未经甲方书面许可，乙方不得额外主张其他费用。
2.2工程内容：内容为南院区逸仙楼天面高区2、3号空气源热泵机组更换工作。具体为新更换二台 20 匹的空气源热泵机组，此工作包含热泵机组的拆除、回收、安装及调试等。新更换的热泵机需与原热泵机组热水系统无冲突，具备独立工作能力。
三、甲方工作及责任
3.1协助乙方做好施工前准备工作；
3.2向乙方提供施工用水、施工用电和建筑废料临时堆放处；
3.3施工期间协助乙方做好沟通协调。
四、乙方工作及责任
4.1工程开工前需向保卫科与主管科室报备进场施工人员的身份信息备查，经保卫科及主管科室审核批准后才能进场施工；
4.2按合同要求组织材料施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜；
4.3施工期间乙方应做好场地围闭和场地保洁工作，定期清理工程产生的建筑废料；
4.4在施工过程中发生工伤事故和劳动纠纷等，由乙方自行承担；
4.5乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。若乙方原因造成甲方、任何第三方人身和财产损害的，由乙方负责。乙方有义务维护本工程作业区域内的所有设施、设备的完好。
4.6从事电气部分施工的人员，务必持有有效的电工上岗操作证。涉及动火作业施工时，必须提前经由主管科室以及保卫科审批通过，方可开展施工。与此同时，施工现场必须配备专业安全员进行全程监督，动火作业人员也必须具备焊工证，以确保作业过程的安全性。
4.7 严格按照《中山大学孙逸仙纪念医院医院建筑修缮感染管理制度》落实相关工作，如：
1、进行工程维护、改造前应与我院相关科室或部门沟通，征得科室或部门同意后，方可执行；
2、施工前开展现场评估；
3、施工前建造防尘隔断防护；
4、每日清理施工现场产生的废料、碎屑及灰尘；
5、提供并清洁吸尘垫（保湿）；
6、施工期间按照要求关闭暖气、通风、空调系统，密闭施工区的所有风管和风口；
7、保护施工区域所有设施和宣传图片的完好；
8、给建筑废料、碎屑撒水加湿，抑制灰尘。
五、施工与设计变更
5.1乙方应按照合同内容约定施工，不得擅自修改施工方案；
5.2甲方因使用功能提出施工内容变更，乙方应于3个工作日内提交工程施工方案，由甲方确认后实施。
六、关于工程质量及验收的约定
6.1工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含热泵机组说明书、合格证等资料）。验收合格的，双方交接工程，验收不合格的，乙方应及时返工整改，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任；
6.2工程质量管理依据《建设工程质量管理条例》及现行相关法律法规执行；工程质量验收标准按国家颁发的技术规范及相应分项工程施工质量验收规范执行；
6.3 新装的空气源热泵机组安装和调试完成后，需接入原有原空气源热泵机组控制系统，两者不冲突，且能独立工作。
七、关于工程款结算的约定
7.1本工程采用总价包干计价方式，工程竣工验收合格后，乙方应在15个工作日内按甲方要求提交完整的竣工资料，逾期视为乙方自动放弃工程结算，甲方有权不给予工程结算。工程结算金额最终按甲方审计部门审定后的结算金额，由乙方开具当期正规普通发票或增值税发票，甲方30天内支付97%结算款到乙方指定的银行账户，剩余3%作为质保金。待质保期过后且完成合同规定的质保义务后，乙方向甲方提交质保金申请，甲方收到乙方质保金申请后30天内一次性无息支付全部质保金到乙方指定的银行账户；
7.2 乙方应在质保期到期后6个月内提交质保金申请，否则视为乙方放弃质保金，甲方有权不给予质保金结算；
7.3 甲方按照乙方提供的银行账户支付货款后，因乙方提供账户或者账号相关信息遗漏、错误等原因所产生的后果由乙方自行承担；
7.4 甲方开票信息：名称：中山大学孙逸仙纪念医院，税号：440104455416037，地址：广州市沿江西路107号，开户行：广州市工商银行第二支行，帐号：3602000509000704422。
八、质量保修
8.1本项目质保期自机组安装调试合格、验收通过之日起计算，整机质保期不少于2年，核心部件质保期不少于5年；
8.2在保修期内，乙方在接到甲方维修通知后2小时内响应、24小时内到场处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收5%的劳务费。 
乙方保修联系电话：          ；乙方保修联系人：                。
8.3出现质量问题后，若乙方整改后仍出现类似问题，由乙方承担所有费用并处以结算金额百分之二点五的罚款，乙方不得有任何异议。
九、违约责任
9.1因不可抗力的自然灾害所造成的突发性的损害，工期顺延；
9.2 因乙方责任，不能按期完工，乙方应补偿甲方损失，按推迟一天赔偿甲方工程款总额的 5 %计算，赔偿费用由甲方在工程款中扣除。因甲方场地、设备和生产作业等原因造成乙方无法正常施工的，乙方无需承担相关赔偿费用，施工工期顺延；
9.3因乙方责任（如发生安全、质量事故）而导致项目不能继续施工的，或停工时间持续达28天的，甲方有权终止合同，并由乙方赔偿经济损失；
9.4因乙方违约或单方面解除合同，应赔偿甲方违约金，违约金额为工程合同价20%。
9.5乙方违反甲方《施工现场安全管理规定》单次处罚500-2000元罚款，罚款最终在工程竣工结算中扣除，处罚单以函的方式送达乙方，并作为工程竣工结算处罚的依据。
十、争议或纠纷处理
本合同在履行中如发生争议，双方应参照现行法律法规协商解决，协商不成时，可向广州市越秀区人民法院提起诉讼。
11、 合同生效及附则
11.1 本合同一式5份，甲方执3份，乙方执2份；
11.2 自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同履行完后自动终止。
	甲方：中山大学孙逸仙纪念医院

	乙方：

	地址：广州市越秀区沿江西路107号
	地址：

	法定代表人：

	法定代表人：

	委托代理人：

	委托代理人：

	联系人：

	联系人：

	联系电话：020-81332161
	联系电话：

	开户银行：广州市工商银行第二支行 
	开户银行：

	账号：3602000509000704422
	账号：

	邮政编码：510120
	邮政编码：

	电子邮箱: sysmhjjk@mail.sysu.edu.cn 
	电子邮箱:

	签约日期：2026年    月    日
	签约日期：2026年    月    日
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