## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-通风空调工程 |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 空调水工程
1.2 | 新风工程
1.3 | 排风工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-通风空调工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
空调水工程
1 | 031001002002 | 热镀锌钢管 DN50 | 1.介质:冷冻水 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN50 3.连接方式:丝扣连接 4.管道保温:不燃铝箔面的难燃B1级闭孔橡塑复合隔热材料 28mm厚 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 64.64
2 | 031001002003 | 热镀锌钢管 DN40 | 1.介质:冷冻水 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN40 3.连接方式:丝扣连接 4.管道保温:不燃铝箔面的难燃B1级闭孔橡塑复合隔热材料 28mm厚 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10.5
3 | 031001002004 | 热镀锌钢管 DN25 | 1.介质:冷冻水 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN25 3.连接方式:丝扣连接 4.管道保温:不燃铝箔面的难燃B1级闭孔橡塑复合隔热材料 28mm厚 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3.54
4 | 031001002005 | 热镀锌钢管 DN20 | 1.介质:冷冻水 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN20 3.连接方式:丝扣连接 4.管道保温:不燃铝箔面的难燃B1级闭孔橡塑复合隔热材料 28mm厚 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 134.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-通风空调工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 031001002009 | 热镀锌钢管 DN32 | 1.介质:冷凝水 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN32 3.连接方式:丝扣连接 4.管道保温:不燃铝箔面的难燃B1级闭孔橡塑复合隔热材料 28mm厚 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 32.85
6 | 031001002010 | 热镀锌钢管 DN25 | 1.介质:冷凝水 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN25 3.连接方式:丝扣连接 4.管道保温:不燃铝箔面的难燃B1级闭孔橡塑复合隔热材料 28mm厚 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.62
7 | 031001002011 | 热镀锌钢管 DN20 | 1.介质:冷凝水 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN20 3.连接方式:丝扣连接 4.管道保温:不燃铝箔面的难燃B1级闭孔橡塑复合隔热材料 28mm厚 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 67.11
8 | 031002008001 | 金属波纹管 DN20 | 1.类型:金属波纹管 2.规格:DN20 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 69
9 | 031002001006 | 钢质闸阀 DN20 | 1.类型:钢质闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝扣连接 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-通风空调工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 031002001008 | 钢质闸阀 DN32 | 1.类型:钢质闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝扣连接 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 23
11 | 031002001007 | 双位电动二通浮点型球阀 DN20 | 1.类型:双位电动二通浮点型球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝扣连接 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 23
12 | 031002006001 | Y型过滤器 DN20 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝扣连接 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 23
13 | 030503005001 | 风管式温度传感器T.S | 1.类型:风管式温度传感器T.S 2.连接形式:丝扣连接 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 支 | 23
14 | 030405004001 | 液晶面板控制器 | 1.类型:液晶面板控制器 2.连接形式:丝扣连接 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 23
15 | 031301003009 | 穿墙套管 DN50 | 1.类型:穿墙套管 2.穿管管径规格:DN50 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
16 | 031301003010 | 穿墙套管 DN32 | 1.类型:穿墙套管 2.穿管管径规格:DN32 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
17 | 031301003011 | 穿墙套管 DN25 | 1.类型:穿墙套管 2.穿管管径规格:DN25 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-通风空调工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 031301003012 | 穿墙套管 DN20 | 1.类型:穿墙套管 2.穿管管径规格:DN20 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 48
19 | 031301002009 | 开孔打洞 DN50 | 1.类型:开孔打洞 2.管径规格:DN50 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
20 | 031301002010 | 开孔打洞 DN32 | 1.类型:开孔打洞 2.管径规格:DN32 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
21 | 031301002011 | 开孔打洞 DN25 | 1.类型:开孔打洞 2.管径规格:DN25 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
22 | 031301002012 | 开孔打洞 DN20 | 1.类型:开孔打洞 2.管径规格:DN20 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 48
23 | 031301005007 | 管道支架及刷油 | 1.名称:管道支架及刷油 2.材质:型钢 3.除锈级别:轻锈 4.涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道,调和漆二道 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 141.69
新风工程
24 | 030108001007 | 风机盘管FP-02 | 1.名称:风机盘管FP-02 2.型号:功率：84W/1N；高档噪声值<=42DB;机外静压：30PA；冷量1.9KW；风量：340M/3H 3.设备支、吊架、防腐:制作、安装、刷漆 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-通风空调工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030108001008 | 风机盘管FP-03 | 1.名称:风机盘管FP-03 2.型号:功率：104W/1N；高档噪声值<=42DB;机外静压：30PA；冷量2.8KW；风量：600M/3H 3.设备支、吊架、防腐:制作、安装、刷漆 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 12
26 | 030108001009 | 风机盘管FP-05 | 1.名称:风机盘管FP-05 2.型号:功率：174W/1N；高档噪声值<=42DB;机外静压：30PA；冷量5.6KW；风量：900M/3H 3.设备支、吊架、防腐:制作、安装、刷漆 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
27 | 030108001010 | 风机盘管FP-06 | 1.名称:风机盘管FP-06 2.型号:功率：174W/1N；高档噪声值<=42DB;机外静压：30PA；冷量5.6KW；风量：900M/3H 3.设备支、吊架、防腐:制作、安装、刷漆 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
28 | 030108001011 | 风机盘管FP-08 | 1.名称:风机盘管FP-08 2.型号:功率：210W/1N；高档噪声值<=43DB;机外静压：30PA；冷量8.0KW；风量：1260M/3H 3.设备支、吊架、防腐:制作、安装、刷漆 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-通风空调工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030702001005 | 镀锌钢板风管 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.长边长：≤320mm 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计图纸要求 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 58.178
30 | 030702001006 | 镀锌钢板风管 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.长边长：≤1000mm 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计图纸要求 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2.46
31 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:帆布软接 2.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计图纸要求 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 0.64
32 | 030703007001 | 单层百叶送风口 | 1.名称:单层百叶送风口 2.型号:500*200 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
33 | 030703007002 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:200*200 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17
34 | 030703007003 | 门绞式回风口 | 1.名称:门绞式回风口 2.型号:500*200 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-通风空调工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 030703001001 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:200*120 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
36 | 030703001002 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:200*160 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15
37 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃铝箔面的难燃B1级闭孔橡塑复合隔热材料 2.绝热厚度:50mm 3.材料要求为不燃A级材料,密度≥50kg/m³,抗拉强度≥50kPA 4.综合考虑风阀、配件等保温棉 5.其他:未尽事项详见施工图纸、技术规格书、招标文件、国家相关规范等 |  | m2 | 60.64
38 | 030704001001 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:风管漏光试验、漏风试验 2.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 18.19
排风工程
39 | 030702001007 | 镀锌钢板风管 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.长边长：≤320mm 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计图纸要求 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 14.012
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-通风空调工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 030702001008 | 镀锌钢板风管 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.长边长：≤450mm 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计图纸要求 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 31.371
41 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:帆布软接 2.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计图纸要求 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2.384
42 | 030108001006 | 静音型排风机PF-1800(3.5#) | 1.名称:静音型排风机PF-1800(3.5#) 2.型号:1800M3/H 250PA 0.55KW 380V 1380R/MIN 3.设备支、吊架、防腐:制作、安装、刷漆 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
43 | 030405015001 | 超静音天花排气扇（PQ1.5） | 1.名称:超静音天花排气扇（PQ1.5） 2.规格:风量：150M3/H、功率：50W/220V 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 12
44 | 030405015002 | 超静音天花排气扇（PQ5.0） | 1.名称:超静音天花排气扇（PQ5.0） 2.规格:风量：500M3/H、功率：50W/220V 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
45 | 030703007004 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:400*200 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-通风空调工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 030703007005 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:200*200 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
47 | 030704001002 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:风管漏光试验、漏风试验 2.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 13.61
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-通风空调工程 |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401009006 |  | 安全生产
1.2 | 031401010006 |  | 文明施工
1.3 | 031401011006 |  | 环境保护
1.4 | 031401012006 |  | 临时设施
1.5 | 031401001006 |  | 脚手架
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-通风空调工程 |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 13899.3
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
7 | 预算包干费
合 计 |  |  | 13899.3 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-通风空调工程 |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 | 138993.02 | 10 | 13899.3
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | 13899.3 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 13899.3 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；