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第一章  邀请函

邀请函
各供应商：
中山大学孙逸仙纪念医院（以下简称“我院”）依据我院的需求，现对中山大学孙逸仙纪念医院消防器材采购项目公开挂网采购，欢迎符合条件的供应商参加响应。
一、项目基本情况
1、项目编号：ZCB-2026104
2、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院消防器材采购项目
3、项目采购方式：公开竞谈
4、最高限价：948,150.00 元（含税）
5、采购内容：
6、 本次采购为采购人多院区（北院区、南院区、花都院区）消防器材补齐、更新及替换项目，共采购 39 种消防器材，涵盖灭火器具、逃生自救及配套设施、消防员防护装备、火灾报警设备、应急照明与广播设备五大类别，具体采购内容及技术要求详见《用户需求书》。
6、交货时间：按采购人要求时间分批交付，按采购人通知完成交货、验收。
7、交货地点：采购人指定地点（北院区、南院区、花都院区等）。
二、供应商的资格要求（提供资格声明函，模板详见附件一报名资料）
1、供应商应具备以下条件：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证复印件，加盖公章；如为分公司报名，须提供具有法人资格的总公司出具的授权书，并提供总公司和分公司的营业执照复印件，盖供应商公章。
3、供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的采购活动。
4、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。
5、为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目的采购活动。
6、本项目不接受联合体报名，成交供应商不得分包、转包。
7、供应商已报名，出具报名邮件截图，加盖公章。
注：（1）供应商若不能同时满足以上条件则视为响应参与无效。
（2）供应商须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被取消评审资格、列入中山大学孙逸仙纪念医院失信供应商名单，并依法追究相关责任。
（3）供应商应确保所提供报名资料真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。
（4）在采购人以往采购项目中存在不诚信行为或不充分履约行为的供应商，不得参与本项目采购活动。
三、报名资料提交的相关事项
1、报名方式：电子邮件报名。
2、邮件主题：供应商名称+项目名称。
3、邮件正文：内容包括供应商名称、项目联系人、联系电话、联系邮箱等。
4、邮件附件：《报名文件》正本扫描PDF文件，命名方式（供应商名称-项目名称-报名文件）。
5、报名截止时间：【 2026 】年【 9 】月【 10 】日17:00，以邮件接收时间为准，超时视为无效报名。
6、报名所需提供资料及要求：详见“附件一：报名资料格式模板”。
7、报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。
8、供应商的报名邮箱视为采购人采购过程中成交通知书及相关答疑回复的电子送达地址；电子文书成功发送至供应商提供的电子送达地址时，视为已送达。
四、采购人联系方式
1、联系人：【翁老师】
2、电话：020-81338019、81338035，工作日8:00-12:00、14:30-17:30，其余时间请勿电联！谢谢！
3、电子邮箱：sysmhzcb@mail.sysu.edu.cn
4、联系地址：广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心906室
5、邮编：510120
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、响应文件提交的截止时间、地点
响应文件提交截止时间：【 2026 】年【 9 】月【 15 】日17:00（具体以采购人公告为准）。
1、纸质响应文件一式3份（正本1份/副本2份），具体要求详见采购文件第五章响应文件编制要求。纸质响应文件建议采用双面印制。
2、响应文件正本扫描PDF版电子文件提交邮箱的截止时间同纸质文件截止时间。
（1）响应文件命名方式：供应商名称-项目名称-响应文件。
（2）请供应商对电子文件压缩包进行加密处理，密码可在响应文件目录页下方空白处打印“电子文件密码：******”。
（3）如未及时提交邮件的，其响应可能视为无效。
3、纸质响应文件可由供应商送达，或通过邮递等其他形式递交。请务必安排好时间于响应文件提交截止时间前送（寄）达。采购人恕不接受供应商逾期送达或不符合规定的响应文件。
七、竞谈会议时间、地点
待定（采购人将根据医院工作安排，另行通知报名成功的供应商）。

中山大学孙逸仙纪念医院
2026年9月4日



附件一：报名资料格式模板
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一、资格声明函

致：中山大学孙逸仙纪念医院
关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院******项目的公开竞谈采购邀请，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：
(1)本单位已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。
(2)本单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。
(3)本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
(4)本单位承诺绝不存在“法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动”的情况。
(5)本单位参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。
(6)本公司（企业）承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。
(7)本单位承诺，若成为本项目成交人，绝不分包、转包本项目。
(8)关于本单位信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，本单位没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。
(9)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。
特此声明。
（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日

二、供应商营业执照

（1）提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件,如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证复印件，加盖供应商公章。
（2）若为分公司参与响应，须提供具有法人资格的总公司出具的有效授权文件（加盖总公司公章），同时提供总公司及分公司的营业执照复印件并分别加盖公章。







供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日









第二章  用户需求书
用户需求书
说  明
1.供应商须对本项目所有采购内容进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。
2.《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此作出一一响应。任一项未响应或不满足要求的，将导致响应无效。
3.《用户需求书》中标注有“▲”号的条款为重要条款要求，如不满足将导致严重扣分，但不作为无效响应处理。
4.供应商在响应详细内容中必须列出具体数值或作出具体承诺。如果供应商只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评分结果。

一、项目概况
（一）项目背景
1、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院消防器材采购项目
2、项目地点：采购人指定地点（北院区、南院区、花都院区等）
3、项目情况：本次采购针对采购人多院区（北院区、南院区、花都院区）消防器材开展补齐、更新及替换工作。
（二）采购范围与品类
本次采购共涵盖39种消防器材，按功能属性分为五大类别：
1. 灭火器具类（8种）：过滤式消防自救呼吸器、二氧化碳灭火器（2kg/3kg）、悬挂式干粉灭火装置、七氟丙烷悬挂式灭火装置、手提式干粉灭火器（4kg）、手提式水基型灭火器、推车式干粉灭火器；
2. 逃生自救与配套设施类（8种）：硅胶灭火毯、消防卷盘、消防水带、逃生安全绳、往复式逃生缓降器、置地式灭火器箱、消防沙箱（含沙桶）、微型消防站器材柜；
3. 消防员防护装备类（7种）：消防头盔、消防员灭火防护服、灭火防护胶靴、灭火防护手套、消防安全腰带、多功能消防腰斧、佩戴式防爆手电筒；
4. 火灾报警设备类（9种）：点型光电感烟火灾探测器、输入/输出模块、手动报警按钮、火灾声光警报器、点型感温火灾探测器、输入模块、气体灭火控制器、智能电源盘、火灾报警控制器双回路板；
5. 应急照明与广播设备类（7种）：304超薄消防疏散指示灯、消防应急照明灯具、隐藏式消防喇叭、壁挂式广播扬声器、消防广播主机、广播功率放大器、消防电话分机。
二、采购清单
下表为本次采购主要器材汇总（共五大类39种），“单件限价（元）”为对应器材的最高控制单价，供应商响应单价不得超过该单价。
	序号
	类别
	货物名称
	单位
	数量
	单件限价（元）
	合计限价（元）

	1
	灭火器具类
	过滤式消防自救呼吸器
	个
	3000
	35.00
	105,000.00

	2
	灭火器具类
	二氧化碳灭火器 2kg
	瓶
	550
	150.00
	82,500.00

	3
	灭火器具类
	二氧化碳灭火器 3kg
	瓶
	30
	160.00
	4,800.00

	4
	灭火器具类
	悬挂式干粉灭火装置
	个
	164
	210.00
	34,440.00

	5
	灭火器具类
	七氟丙烷悬挂式灭火装置
	个
	5
	800.00
	4,000.00

	6
	灭火器具类
	手提式干粉灭火器4公斤
	瓶
	2730
	60.00
	163,800.00

	7
	灭火器具类
	手提式水基型灭火器
	瓶
	15
	70.00
	1,050.00

	8
	灭火器具类
	推车式干粉灭火器
	个
	10
	550.00
	5,500.00

	9
	逃生自救与配套设施类
	硅胶灭火毯
	个
	40
	100.00
	4,000.00

	10
	逃生自救与配套设施类
	消防卷盘
	盘
	85
	200.00
	17,000.00

	11
	逃生自救与配套设施类
	消防水带
	卷
	100
	180.00
	18,000.00

	12
	逃生自救与配套设施类
	逃生安全绳
	条
	20
	100.00
	2,000.00

	13
	逃生自救与配套设施类
	往复式逃生缓降器
	套
	4
	500.00
	2,000.00

	14
	逃生自救与配套设施类
	置地式灭火器箱（可容纳2×4kg灭火器＋2套面具）
	个
	200
	250.00
	50,000.00

	15
	逃生自救与配套设施类
	消防沙箱、沙桶
	套
	20
	178.00
	3,560.00

	16
	逃生自救与配套设施类
	微型消防站器材柜
	柜
	3
	2,500.00
	7,500.00

	17
	消防员防护装备类
	消防头盔
	顶
	5
	250.00
	1,250.00

	18
	消防员防护装备类
	消防员灭火防护服
	套
	5
	1,100.00
	5,500.00

	19
	消防员防护装备类
	消防员灭火防护胶靴
	双
	5
	250.00
	1,250.00

	20
	消防员防护装备类
	消防员灭火防护手套
	对
	5
	125.00
	625.00

	21
	消防员防护装备类
	消防安全腰带
	条
	5
	100.00
	500.00

	22
	消防员防护装备类
	多功能消防腰斧
	把
	5
	90.00
	450.00

	23
	消防员防护装备类
	佩戴防爆手电筒
	个
	15
	150.00
	2,250.00

	24
	火灾报警设备类
	点型光电感烟火灾探测器
	个
	1500
	65.00
	97,500.00

	25
	火灾报警设备类
	输入/输出模块
	个
	450
	65.00
	29,250.00

	26
	火灾报警设备类
	手动报警按钮
	个
	500
	60.00
	30,000.00

	27
	火灾报警设备类
	火灾声光警报器
	个
	400
	60.00
	24,000.00

	28
	火灾报警设备类
	点型感温火灾探测器
	个
	250
	60.00
	15,000.00

	29
	火灾报警设备类
	输入模块
	个
	400
	60.00
	24,000.00

	30
	火灾报警设备类
	气体灭火控制器
	台
	3
	2,500.00
	7,500.00

	31
	火灾报警设备类
	智能电源盘
	台
	4
	1,500.00
	6,000.00

	32
	火灾报警设备类
	火灾报警控制器双回路板
	块
	40
	1,000.00
	40,000.00

	33
	应急照明与广播设备类
	304超薄消防疏散指示灯
	个
	1000
	65.00
	65,000.00

	34
	应急照明与广播设备类
	消防应急照明灯具
	盏
	1000
	65.00
	65,000.00

	35
	应急照明与广播设备类
	消防喇叭(隐藏式20Cm)
	个
	400
	35.00
	14,000.00

	36
	应急照明与广播设备类
	消防应急广播扬声器(壁挂式)
	个
	15
	45.00
	675.00

	37
	应急照明与广播设备类
	消防广播主机
	台
	3
	1,500.00
	4,500.00

	38
	应急照明与广播设备类
	广播功率放大器
	台
	3
	2,000.00
	6,000.00

	39
	应急照明与广播设备类
	消防电话分机
	个
	50
	55.00
	2,750.00

	
	
	合  计（含税）
	
	
	
	948,150.00



三、货物详细技术参数要求
（一）灭火器具类
（1）过滤式消防自救呼吸器
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品研发､生产及检测全过程须严格符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》国家标准，适配公共建筑､住宅､场所火灾应急逃生使用。

	基础性能
	▲产品额定防护时间≥30min;整体佩戴总质量≤450g,轻量化设计，佩戴无压迫感，适配成人全年龄段人员应急佩戴。

	防护性能
	额定防护时间内，任意5min时间段内一氧化碳透过浓度时间加权平均值≤150ml/m³;吸气阻力≤650Pa,呼气阻力≤200Pa;产品整体滤烟效率≥99%,有效阻隔有毒烟气。

	头罩性能要求
	防护头罩眼区漏气系数≤15%,呼吸区漏气系数≤5%;视野参数：总视野≥80%､双目视野≥65%､下方视野≥45°､CO₂≤2%;面罩透光率≥85%,保障逃生过程视野清晰。

	资质要求
	★投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。



（2）二氧化碳灭火器 2kg
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品须严格符合GB4351-2023《手提式灭火器》国家强制标准，为全新未启用原装正品，适配机房､配电室､精密设备场所带电火灾及固体液体火灾扑救。

	型号规格
	MT/BE2手提式二氧化碳灭火器。

	充装参数
	灭火剂采用高纯二氧化碳，额定充装量2kg,允许偏差±5%;灭火剂纯度≥99.5%,满足国标灭火介质要求。

	防护性能
	▲产品额定灭火级别≥21B､E;有效喷射时间≥10s;正常作业使用温度区间-10℃~+60℃,适配室内外多场景环境。

	筒体结构
	灭火器筒体为一体式无缝气瓶结构，材质符合GB4351-2023附录A相关规定；钢质筒体采用30CrMo､34CrMo4､35CrMo任意一种高强度合金钢，或采用6061铝合金材质，筒体抗压､防爆性能满足新版国标安全要求。

	资质要求
	★投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。



（3）二氧化碳灭火器 3kg
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品须严格符合GB4351-2023《手提式灭火器》国家强制标准，为全新未启用原装正品，适配机房､配电室､精密设备场所带电火灾及固体液体火灾扑救。

	型号规格
	MT/BE3手提式二氧化碳灭火器。

	充装参数
	灭火剂采用高纯二氧化碳，额定充装量3kg,允许充装偏差±5%;灭火剂纯度≥99.5%,无杂质､无无效气体，满足国标灭火介质技术要求。

	性能指标
	产品额定灭火级别≥21B､E;有效连续喷射时间≥11s;适配作业环境温度区间-10℃~+60℃,兼顾室内常温场景与户外低温/高温场景。

	筒体结构
	灭火器筒体为一体式无缝气瓶结构，材质符合GB4351-2023附录A相关规定；钢质筒体采用30CrMo､34CrMo4､35CrMo任意一种高强度合金钢，或采用6061铝合金材质，筒体抗压､防爆性能满足新版国标安全要求。

	资质要求
	★投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。



（4）悬挂式干粉灭火装置
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品为全新原厂未拆封正品，研发､生产､检测全流程严格执行XF602-2013《干粉灭火装置》行业标准，满足消防主管部门验收规范，适配配电室､档案室､机房等封闭空间全淹没灭火使用。

	型号规格
	悬挂式干粉灭火装置(灭火剂充装量8kg,工作压力1.2MPa)。

	充装参数
	灭火剂为ABC超细干粉，额定充装量8kg,允许充装偏差±0.4kg;驱动气体为高纯氮气，纯度≥99.5%。

	性能指标
	额定灭火级别≥2A､55B;
▲有效连续喷射时间≤15s;
适用环境温度-10℃~+50℃;
保护空间≤18m³(全淹没灭火方式)。

	压力参数
	工作压力1.2MPa(20℃);
最大工作压力1.4MPa;
水压试验压力2.1MPa(符合1.5倍最大工作压力要求)。

	启动方式
	温控启动，感温元件公称动作温度68℃±2℃。

	资质要求
	★投标人须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与检测报告数据完全一致。



（5）七氟丙烷悬挂式灭火装置
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品为全新原厂未拆封正品，研发､生产､检测全流程严格执行XF13-2006《悬挂式气体灭火装置》行业标准，满足消防主管部门验收规范，适配配电室､机房､档案室､配电柜等密闭空间全淹没灭火。

	型号规格
	XQQW8/1.6温感悬挂式七氟丙烷灭火装置。

	介质参数
	灭火介质为HFC-227ea七氟丙烷洁净灭火剂，额定充装量8kg,允许充装偏差±0.4kg,灭火剂纯度≥99.5%;内置驱动气体为高纯氮气，纯度≥99.5%。

	罐体参数
	储瓶公称容积8L;20℃环境下标准贮存压力1.6MPa,额定最大工作压力2.5MPa;储瓶水压试验压力≥3.8MPa,压力容器安全性能符合国标要求。

	性能指标
	启动方式：玻璃球温感自动启动，公称动作温度68℃±2℃;
有效喷射时间≤15s;
单台装置全淹没模式下最大保护容积≤13m³;
适用环境温度0℃~+50℃,适配各类室内常规场景。

	资质要求
	★投标人须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与检测报告数据完全一致。



（6）手提式干粉灭火器4公斤
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品为全新原厂未拆封正品，研发､生产､检测全流程严格执行GB4351-2023《手提式灭火器》国家强制标准，符合消防主管部门验收规范，可扑救A类固体火灾､B类液体火灾､C类气体火灾及10KV以内E类带电设备火灾。

	型号规格
	MF/ABCE4手提式多用途干粉灭火器。

	基础参数
	灭火剂为ABC通用干粉灭火剂，额定充装量4kg,允许充装偏差±2%;驱动介质为高纯氮气，20℃常温环境下额定工作压力1.2MPa。

	性能指标
	▲额定灭火级别≥2A､55B;适用于A､B､C､E类火灾；有效喷射时间≥15s;有效喷射距离≥3.5m;适配作业环境温度-20℃~+60℃,适配室内､户外､车载多场景使用。

	瓶体要求
	筒体采用一体式焊接结构，材质为符合GB4351-2023附录B要求的低碳碳钢，具备优良可焊性与抗压性能，可选用DC01､SPHC､Q195､Q235等合规材质；瓶体外表面采用红色防腐喷涂处理。

	资质要求
	★投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。



（7）手提式水基型灭火器
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品为全新原厂未拆封正品，生产检测严格执行GB4351-2023《手提式灭火器》､GB17835-2024《水系灭火剂》国家标准，可扑救固体火灾､液体火灾､厨房油锅F类火灾及10KV以内E类带电设备火灾，满足消防验收要求。

	型号规格
	MS/ABEF3手提式水基灭火器。

	基础参数
	额定充装量3L,允许充装偏差-5%~0%;灭火介质为水系灭火剂(如S-10-AB型),其性能应符合GB17835-2008等相关标准；驱动介质为高纯氮气，20℃常温环境下工作压力1.2MPa~1.4MPa。

	性能指标
	额定灭火级别≥1A､55B;适用于A､B､E､F类火灾；有效喷射时间≥15s;有效喷射距离≥3.5m;适配作业环境温度5℃~+60℃,适配厨房､配电室､办公楼等室内场景。

	瓶体要求
	筒体采用一体式焊接结构，材质为符合GB4351-2023附录B的低碳可焊碳钢(DC01､SPHC､Q195､Q235均可);瓶体表面采用绿色防腐静电喷涂，耐压防爆､耐腐蚀。

	资质要求
	★投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。



（8）推车式干粉灭火器
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品为全新原厂未拆封正品，研发､生产､检测全流程严格执行GB8109-2023《推车式灭火器》国家标准，满足消防主管部门最新验收规范，适用于厂房､仓库､配电室､园区等大面积场所灭火。

	型号规格
	MFTZ/ABC35贮压式推车ABC干粉灭火器。

	介质参数
	灭火介质为ABC通用干粉灭火剂，额定充装量35kg,允许充装偏差±2%;驱动气体为高纯氮气，20℃常温环境下额定工作压力1.2MPa。

	性能指标
	额定灭火级别≥6A､183B;适用于A､B､C､E类火灾；有效连续喷射时间≥35s;有效喷射距离≥6m;适配作业环境温度-20℃~+55℃。

	罐体与配件
	筒体采用一体式焊接碳钢结构，耐压防爆；储瓶水压试验压力≥2.1MPa;设备出厂标配专用高压输送软管及灭火专用喷枪，配备防滑移动车轮，推拉便捷。

	资质要求
	★投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。



（二）逃生自救与配套设施类
（1）硅胶灭火毯
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品为全新原厂正品，生产､检测､验收全流程严格执行XF1205-2014《灭火毯》消防救援行业标准，符合消防主管部门验收规范，适配厨房､配电室､机房､厂房等场所灭火及人员应急逃生使用。

	规格尺寸
	1.5m×1.5m,毯体平整规整､无破损､无缺口。

	材质结构
	采用优质玻璃纤维基材，双面均匀硅胶涂层；材质无毒无害､不含石棉等违禁物质，环保安全，耐高温､耐腐蚀､韧性强。

	物理性能
	毯体厚度≥0.4mm;耐高温性能≥500℃,高温环境下涂层不脱落､不开裂､不粉化。

	阻燃性能
	具备优异阻燃防火性能，严格满足离火自熄要求，无续燃､无阴燃，可快速阻隔火焰､隔绝氧气灭火。

	工艺处理
	毯体四边采用专业加固包边工艺，有效防止纤维松散脱落，提升整体结构强度与使用寿命。

	配套配置
	配备专用手持拉带，方便快速展开操作；标配专用收纳盒/收纳袋，体积小巧､收纳便捷､取用快速，适合日常存放与应急使用。

	资质要求
	★投标人须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与检测报告数据完全一致。



（2）消防卷盘
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品为全新原厂正品，生产､检测､验收全流程严格执行GB15090-2005《消防软管卷盘》国家强制标准，适配GB15090-2026新规技术要求，满足消防主管部门工程验收规范，适用于建筑室内消火栓系统配套灭火使用。

	型号规格
	JPS0.8-19/25常规消防软管卷盘。

	尺寸与材质
	▲软管额定长度25m,允许偏差±0.25m;采用优质PVC增强软管，内径≥19mm,壁厚≥2.0mm,材质抗老化､耐腐蚀､耐高压，长期存放不开裂､不渗漏。

	压力性能
	额定工作压力0.8MPa;水压试验压力1.2MPa;最小爆破压力≥2.4MPa,安全系数高，满足常规消防灭火承压需求。

	出水性能
	配套直流开关专用水枪，水枪口径≥6mm;额定工况下有效射程≥10m,出水流量≥30L/min,出水稳定､灭火效率高。

	结构工艺
	配备优质铜质球阀，启闭灵活､密封严密､止水迅速､防锈耐腐蚀；卷盘支架经防腐防锈处理，转动顺滑无卡滞，软管收放自如，操作便捷。

	整体性能
	设备整体密封性优良，常压及额定工作压力下无渗漏，结构稳固､耐用性强，适配室内长期静置备用工况。

	资质要求
	★投标人须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与检测报告数据完全一致。



（3）消防水带
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品为全新原厂正品，生产检测严格执行GB6246-2011《消防水带》国家标准，兼容GB6246-2026新规技术要求，满足消防工程验收规范。

	型号规格
	13-65-20有衬里消防水带(1.3MPa级､DN65､长度20m)。

	尺寸参数
	公称内径65mm,允许偏差±2.0mm;额定长度20m,允许偏差±0.3m。

	材质结构
	衬里采用聚氨酯或合成橡胶材质(两种均可),衬里厚度0.4mm(±0.1mm);外层为高强度涤纶编织层，结构紧密､耐磨抗拉伸。

	物理性能
	▲单位长度质量≤480g/m;扯断伸长率≥380%;扯断强度≥35MPa,韧性优异､不易破损。

	压力性能
	设计工作压力1.3MPa,水压试验压力2.6MPa,最小爆破压力≥3.9MPa,承压稳定､无渗漏､无脱层､无鼓包。

	耐久性能
	产品耐老化､耐腐蚀､耐高低温，长期静置备用不开裂､不脱胶，适配室内外常规消防场景。

	资质要求
	★投标人须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与检测报告数据完全一致。



（4）逃生安全绳
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品为全新原厂正品，生产､检测､验收全流程严格执行GB21976.6-2012《建筑火灾逃生避难器材第6部分：逃生绳》国家强制标准，满足消防工程验收规范，适配高层建筑应急逃生使用。

	型号规格
	TS-50/10复合钢丝芯逃生安全绳，公称长度≥50m,公称直径≥10mm,尺寸偏差符合国标规范。

	结构材质
	采用高强度涤纶外层+内置钢丝芯复合结构，内置钢丝芯直径≥3mm,钢丝采用6×19通用规整绞合结构，绳体结构紧密､均匀无松散，耐磨､抗老化､耐腐蚀。

	力学性能
	产品最小破断强度≥20kN,安全冗余充足，远超国标基础要求，可承受高层逃生冲击荷载，不易断裂变形。

	耐温阻燃性能
	耐高温性能≥200℃,高温环境下无熔融､无开裂､无断裂；具备优异阻燃性能，离火自熄，无续燃､无阴燃，适配火灾高温恶劣工况。

	配件与工艺
	标配304不锈钢承重钢环，钢环承重≥25kN,防腐防锈､承载力强；绳索连接位置采用充压铝套加固锁紧工艺，连接牢固不滑脱；绳体外层配备红色防护塑封胶套，防护性强､辨识度高。

	整体性能
	绳体柔韧性好､收纳便捷､抗拉抗拉伸，长期静置存放不开裂､不脱层，适配高层建筑物日常备用､应急逃生场景。

	资质要求
	★投标人须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与检测报告数据完全一致。



（5）往复式逃生缓降器
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品为全新原厂正品，生产､检测､验收全流程严格执行GB21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材第2部分：逃生缓降器》国家强制标准，具备合规检测资质，满足消防验收要求。

	产品类型
	往复式逃生缓降器，支持多人连续交替循环逃生，单次承载逃生人数≥1人，适配高层火灾应急自救疏散。

	适配高度
	产品适配楼层高度≥50m,满足高层建筑物应急逃生使用工况。

	绳索配置
	采用高强度不锈钢钢丝绳，表层耐磨防腐处理，具备阻燃､抗老化､耐拉伸特性，整体结构安全系数､抗拉性能完全符合国标要求，长期静置备用无锈蚀､无断丝､无老化失效。

	性能要求
	设备匀速稳定下降､无卡顿､无骤停､无空程，制动灵敏可靠，适配人体正常逃生重量范围，使用安全稳定。

	整体配置
	成套包含调速装置､钢丝绳､安全背带､专用安全挂钩､收纳装置等全套配件，安装便捷､操作简单，可反复循环使用。

	资质要求
	★投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。



（6）置地式灭火器箱（可容纳2×4kg灭火器＋2套面具）
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品为全新原厂正品，生产､检测､验收全流程严格执行XF139-2009《灭火器箱》行业强制标准，满足消防工程验收规范，适配各类建筑灭火器配置场景。

	型号规格
	4×2+2型球形全铁灭火器材箱，可容纳2具4kg手提式干粉灭火器+2具火灾逃生面具，双层结构，布局合理，取用便捷。

	箱体材料
	▲箱体及门体采用金属材质；钢板箱体板厚≥1.2mm(采用不锈钢材质时板厚可按规定折算/等效);焊接牢固､无毛刺锐边；表面防腐处理(红色涂层)。

	外形尺寸
	高780mm×长370mm×宽210mm,尺寸偏差符合国标允许误差要求，无缩水､无偏径。

	放置型式
	置地型(Z型),底部带防水台，箱体边角采用圆角设计，圆角过渡半径≥5mm,无尖锐棱角，使用安全。

	箱门性能
	箱门开启操作轻便灵活，无卡阻现象，开启力≤50N,开启角度≥160°(符合XF139-20095.4.3条),不阻挡人员安全疏散。

	表面处理
	箱体表面采用大红色静电喷塑工艺，涂层均匀､附着力强､耐腐耐磨，正面用直观､醒目､匀整的白色字体标注中文“自救面具､灭火器､119”字样。

	结构要求
	箱体焊接处平整牢固，无焊渣､无裂缝，箱体内外无毛刺，箱门设置关紧装置，不安装锁具，确保紧急情况下快速开启。

	资质要求
	★提供产品出厂合格证明资料，确保产品性能符合相关标准要求。



（7）消防沙箱、沙桶
	技术参数项
	技术要求

	产品类型
	全新原厂304不锈钢消防沙箱+配套不锈钢消防沙桶，置地式通用消防应急储沙设备，适配厂区､配电室､工地､机房等灭火应急场景。

	材质规格
	箱体及箱门通体采用优质304不锈钢板制作，钢板厚度≥1.2mm,材质含铬镍防腐成分，具备优异防锈､耐腐蚀､抗老化性能，适配室内外潮湿､露天静置工况。

	外形尺寸
	箱体标准立方体尺寸400mm×400mm×400mm,允许公差±5mm;尺寸规整､无变形偏差，储沙容量充足，满足常规初期火灾灭火使用需求。

	结构工艺
	整体焊接成型，焊缝饱满平整､打磨光滑，无焊渣､无毛刺､无开裂､无变形；箱体内部增设不锈钢加强筋加固，结构稳固，长期承载黄沙无凹陷､无破损。

	放置型式
	置地式设计，底部平整稳固，摆放不倾斜､不晃动，安装摆放便捷，无需固定打孔。

	表面处理
	箱体表面拉丝抛光工艺，质感均匀､耐脏耐磨､不易生锈；正面粘贴耐磨损､高辨识度“消防沙箱”专用标识，长期使用不脱落､不褪色。

	配套沙桶
	配套同款304不锈钢消防沙桶，一体成型､壁厚均匀､防腐防锈，容量与沙箱匹配，舀沙便捷､操作安全。

	整体性能
	设备整体防水､防潮､防锈，可长期静置备用，无需频繁维护，应急取用快速便捷，完全满足现场消防应急规范要求。

	资质要求
	★提供产品出厂合格证明资料，确保产品性能符合相关标准要求。



（8）微型消防站器材柜
	技术参数项
	技术要求

	执行规范
	产品整体设计､器材收纳布局需严格符合国家《微型消防站建设标准》相关要求，满足现场微型消防站配套建设及消防主管部门验收标准;

	材质工艺
	柜体基材采用优质304不锈钢材质，整体板材厚度≥1.2mm;柜体接缝焊接工艺精良，整体结构牢固，表面无毛刺､无凹凸变形､耐腐蚀､使用寿命长;

	柜体结构
	采用双开门结构，柜门配置透明钢化玻璃观察窗，便于直观查看内部器材；配备专用防盗门锁具；柜门最大开启角度≥120°,柜门开启作用力≤50N,开合顺畅､操作便捷;

	内部配置
	柜内配备可拆卸､可上下调节的专用置物隔板，单层隔板静态承重≥80kg,可分类收纳存放灭火器､消防水带､防护服､破拆工具等各类消防应急器材。

	外形规格
	设备整体外形尺寸为1800mm(高)×1500mm(宽)×400mm(深)(允许正负偏差±10mm),适配室内外场地落地安装。

	资质要求
	★提供产品出厂合格证明资料，确保产品性能符合相关标准要求。



（三）消防员防护装备类
（1）消防头盔
	技术参数项
	技术要求

	防护性能
	须严格符合XF44—2015《消防头盔》标准要求，头盔整体具备优异的防尖锐物品冲击､耐热､防腐蚀､防热辐射､耐穿透､耐燃烧､反光､电绝缘性能，结构轻便､佩戴舒适，适配灭火救援､应急处置全场景头部防护需求。

	耐高温性能
	▲头盔壳体耐温≥260℃,经标准耐热试验后，帽壳不得触及头模结构，无开裂､无塌陷､无明显变形，高温环境下防护性能稳定。

	冲击防护性能(多工况预处理)
	高温预处理：最大冲击力≤3000N,帽壳无碎片脱落，帽托､帽箍连接结构无损坏､无断裂;
辐射热预处理：最大冲击力≤2900N,帽壳无碎片脱落，帽托､帽箍连接结构无损坏､无断裂;
低温预处理：最大冲击力≤2800N,帽壳无碎片脱落，帽托､帽箍连接结构无损坏､无断裂;
浸水预处理：最大冲击力≤2800N,帽壳无碎片脱落，帽托､帽箍连接结构无损坏､无断裂;

	抗冲击加速度性能
	帽顶部最大冲击加速度≤130gn;
帽前部最大冲击加速度≤300gn,加速度>150gn持续时间≤4.5ms,加速度>200gn持续时间<2.5ms;
帽侧部最大冲击加速度≤310gn,加速度>150gn持续时间<4.5ms,加速度>200gn持续时间<2.5ms;
帽后部最大冲击加速度≤315gn,加速度>150gn持续时间<4.5ms,加速度>200gn持续时间<2.5ms;

	阻燃性能
	下颏带：损毁长度≤15mm,续燃时间0.0s,无熔融､滴落现象;
防护披肩：损毁长度≤25mm,续燃时间0.0s,无熔融､滴落现象;
防护面罩：续燃时间0.0s,无熔融､滴落､变形损坏现象;

	电绝缘性能
	帽壳泄漏电流≤1.1mA,在2600V试验电压下持续耐压1min,无击穿､漏电､发热异常现象，满足火场带电作业防护要求。

	机械与附属性能
	下颏带抗拉性能：受力后延伸长度≤17.5mm,无断裂､连接件无脱落､搭扣无松脱;

	资质要求
	★投标人须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与检测报告数据完全一致。



（2）消防员灭火防护服
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品研发､生产及性能检测，须严格符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，款式标识满足统型要求，各项性能满足消防员灭火作业防护需求及消防主管部门验收规范。

	热防护性能
	▲整体热防护性能(TPP)≥35cal/cm²,经试验后无熔融､脆裂和收缩现象，满足火场高温作业防护要求。

	阻燃性能
	外层：续燃时间径向､纬向均0s,损毁长度经向≤25mm､纬向≤30mm,无熔融､滴落现象;
隔热层：续燃时间经向､纬向均0s,损毁长度经向≤30mm､纬向≤35mm,无熔融､滴落现象;
舒适层：续燃时间经向､纬向均0s,损毁长度经向≤35mm､纬向≤40mm,无熔融､滴落现象;

	表面抗湿性能
	外层表面抗湿性能≥3级，具备良好的防泼水能力，适配潮湿作业环境。

	机械性能
	断裂强力：外层经向≥2500N,纬向≥2300N;舒适层经向≥400N,纬向≥350N;
撕破强力：经向≥1000N,纬向≥700N;
接缝断裂强力：经向≥950N,纬向≥750N｡

	单位面积质量
	外层：(230±11.5)g/㎡;
防水透气层：(110±5.5)g/㎡;
舒适层：(120±6)g/㎡｡

	防水透气层性能
	耐静水压≥50KPa,拒油性能≥4级，透湿率≥5900g/m²･24h,兼顾防水与透气性能，提升穿着舒适度。

	款式与尺码
	采用独立上衣+独立裤子的非连体式(分体式)结构，提供S-XXL全尺码范围，适配不同体型工作人员穿戴使用。

	质量
	≤3kg｡

	资质要求
	★投标人须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与检测报告数据完全一致。



（3）消防员灭火防护胶靴
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品研发､生产及性能检测，须严格符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》行业强制标准，各项性能满足消防员灭火作业防护需求及消防主管部门验收规范。

	材质要求
	▲灭火防护胶靴(按标准结构：靴头保护包头+靴面/靴筒+隔热舒适层+靴底防穿刺层等);靴面具备优良耐油特性，经标准试验后体积变化率≤12%;靴底采用防滑橡胶结构，兼顾防滑､耐磨､耐腐蚀性能，适配复杂作业地面工况。

	防砸性能
	靴头内置防护结构，经标准静压力试验､冲击试验后，靴头内部间隙高度均≥15mm,可有效抵御外物撞击､挤压伤害，保护足部安全。

	防护性能
	靴底抗刺穿性能≥1100N,可抵御尖锐硬物穿刺；产品电绝缘性能优异，击穿电压≥5000V且泄漏电流<3mA,具备低压触电防护能力；整体一体式成型，防水性能达标，试验后无渗水现象。

	隔热性能
	胶靴整体具备良好隔热能力，在标准热源工况下加热后，靴底内表面温升≤22℃,可隔绝高温地面热辐射，适配火场高温作业场景。

	资质要求
	★投标人须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与检测报告数据完全一致。



（4）消防员灭火防护手套
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品研发､生产及性能检测，须严格符合XF7-2004《消防手套》行业强制标准，性能满足灭火作业防护及消防验收要求。

	整体结构
	手套采用四层复合防护结构，由外层､防水层､隔热层､亲肤衬里组成，多层结构紧密贴合，具备阻燃､隔热､防水､耐磨､抗撕裂多重综合防护能力。

	外层材质
	手套外层采用芳纶永久性阻燃面料，耐高温､抗撕裂､耐老化，适配高温明火､热辐射､飞溅高温颗粒物等复杂灭火作业工况。

	防护性能
	阻燃性能优异，续燃时间､阴燃时间均为0秒，无熔融滴落现象；掌心面损毁长度≤10mm,手背面损毁长度≤40mm;整体热防护性能(TPP)≥30cal/cm²;耐热工况下整体收缩率≤5%;内置专用防水阻隔层，经标准防水试验后整体无渗透。

	机械性能
	耐磨性能(循环次数)掌心､手背均≥2000次；耐切割性能割破力掌心､手背均≥1N;耐撕破强力掌心≥120N,手背≥50N;耐机械刺穿性能掌心≥55N,手背≥40N,保障高强度作业使用寿命。

	人体工效要求
	产品版型贴合人手生理结构，穿戴便捷､活动无束缚；灵巧度满足国标要求，可稳定抓取直径≤10mm的标准钢棒；握紧性能(拉重力比)≥95%,适配各类灭火工具快速操作。

	资质要求
	★投标人须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与检测报告数据完全一致。



（5）消防安全腰带
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品设计､生产､检测全过程须严格符合XF494-2023《消防用防坠落装备》消防行业强制标准，满足高空防坠落､应急救援作业规范及消防主管部门验收相关要求。

	材质结构
	带体采用高强度一体式尼龙织带，整体无拼接缝隙，搭配高品质防腐蚀金属扣件；织带具备耐磨､抗老化､抗撕裂､耐高低温特性，适配明火作业､高空救援､户外复杂工况。

	力学性能
	成品整体静态破断强度≥13kN,满足消防员高空作业防坠落安全承载要求；设备标配D型金属挂环，可稳定挂载破拆工具､防护装备､救援附件等器材。

	外观规格
	腰带承重织带宽度满足XF494-2023标准40mm~70mm区间要求，或有效宽度≥70mm;腰围支持连续无级调节，调节范围70cm-120cm,适配全体型工作人员穿戴；整带成品质量≤0.85kg,轻量化设计，降低穿戴负担。

	安全配置
	腰带专用锁扣内置防脱落保险装置，可有效防止作业误开启，锁紧牢靠､拆装简单；整体结构适配应急出警快速穿戴､拆卸使用场景。

	资质要求
	★投标人须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与检测报告数据完全一致。



（6）多功能消防腰斧
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品为全新原厂正品，研发､生产､检测､验收全过程严格执行XF630-2023《消防腰斧》消防行业强制标准，完全满足专职消防队､微型消防站应急破拆作业需求及消防主管部门竣工验收要求。

	材质配置
	斧体采用高强度工具钢或不锈钢材质，强度高､韧性好､耐腐蚀；斧柄采用高强度工程塑料或绝缘复合材料，具备优异的绝缘､抗摔､抗老化､防滑握持性能；内置锯条采用高速钢或硬质合金材质，切削锋利､耐磨耐用，破拆性能优异。

	尺寸与重量参数
	成品整体质量≤1.3kg;成品外形尺寸严格符合国标公差要求：全长(285±5)mm､斧头长度(160±5)mm､斧头厚度(10±1)mm､平刃宽度(56±1.5)mm､柄刃宽度(22±1)mm､撬口宽度(30±1)mm､撬口深度(25±1)mm,尺寸规整､公差合规。

	力学与硬度性能
	斧体刃部､撬口整体经过专业热处理工艺，整体硬度稳定控制在48HRC-56HRC区间，兼顾锋利度与抗冲击性；可承受标准重物冲击试验，刃部无崩口､无卷边､无裂纹，撬口无变形､无断裂，抗腐蚀､抗疲劳性能优异。

	功能配置
	产品集成砍､砸､撬､锯､斩､削六大应急破拆功能，适配门窗､板材､管线､轻质障碍物等多种现场破拆作业，满足各类火灾､抢险救援应急处置需求。

	核心验收性能(国标强制)
	平刃可砍断φ5mmQ235A圆钢无损伤，尖刃可穿透1.5mm厚度钢板；斧柄绝缘性能达标，可安全用于非带电现场破拆作业，杜绝触电风险。

	工艺外观
	产品表面光洁平整，无裂纹､无毛刺､无锈蚀､无变形；热处理均匀，无局部软硬缺陷，长期存放､高频使用性能稳定。

	配套附件
	每把腰斧标配专用耐磨加厚防护斧套，贴合斧体尺寸，防护性强､不易磨损，可实现随身佩戴､安全收纳，适配执勤､训练､应急救援全场景使用。

	资质要求
	★投标人须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与检测报告数据完全一致。



（7）佩戴防爆手电筒
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品为全新原厂正品，生产､检测､验收严格执行GB/T3836系列《爆炸性环境》､GB30734-2014《消防员照明灯具》相关国家规范，适配易燃易爆工业场所､应急救援场景使用。

	防爆等级
	防爆标志不低于ExdIICT6Gb,隔爆型结构，可在高危爆炸性气体环境安全使用，表面温度低､防爆安全冗余充足。

	照明性能
	采用高亮LED光源，强光模式亮度≥300lm,光束聚焦性好，最远照射距离≥200m,满足远距离搜救､现场照明需求；光线均匀､无频闪。

	电池配置
	内置大容量可充电锂电池，电池容量≥2200mAh,配备专用原厂充电器；电池具备过充､过放､短路､过载自动保护功能，使用安全､寿命持久。

	续航能力
	强光模式连续续航≥3h,弱光模式连续续航≥15h,续航稳定､无亮度断崖衰减，满足长时间应急作业需求。

	操控与提示功能
	设备自带LED电量实时指示灯，可直观查看剩余电量；具备低电量智能警示功能，提前提醒充电，避免作业中途断电。

	防护性能
	整体防水防尘等级达到IP65,可适应雨天､潮湿､粉尘等复杂工况；设备抗机械冲击性能优异，1.0m高度自由跌落后，壳体无破损､无开裂､电路无故障､功能完全正常。

	结构特性
	佩戴式便携设计，机身防滑､耐磨损､体积小巧，便于头戴､手持佩戴作业；开关防护可靠，防误触､防水防尘。

	资质要求
	★投标产品须提供有效期内国家授权机构出具的防爆合格证、具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，参数与投标产品完全一致，满足项目验收及审计要求。



（四）火灾报警设备类
（1）点型光电感烟火灾探测器
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品为全新原厂正品，生产､检测､验收可执行GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》或GB4715-2024《点型感烟火灾探测器》国家强制标准，满足消防工程竣工验收规范。

	工作电压
	适配消防二总线脉冲电压，工作电压区间DC15V~26V,支持无极性接线，施工便捷､容错率高，适配各类火灾报警控制器回路。

	电气性能
	额定工况下，静态监视电流≤0.5mA,火警报警电流≤1.8mA,超低功耗设计，回路负载小､系统运行稳定，适配大面积回路组网。

	探测性能
	采用标准光电散射探测原理，精准捕捉早期烟雾颗粒，有效探测阴燃､慢速发展火灾；探测器灵敏度等级为I级或II级，适配民用､工业常规建筑消防场景。

	编码方式
	采用电子编码方式，现场可自由改写设备地址､调试便捷､定位精准，便于后期运维检修。

	状态指示
	配备高辨识度红色指示灯，可清晰区分正常监视､火警报警､设备故障状态，报警状态指示稳定清晰，满足日常巡检目视识别要求。

	核心功能
	具备设备自检､故障监测功能，新款产品需契合新国标污染报警要求，可主动上报探测器积尘､故障､线路异常，有效降低误报､漏报概率；设备抗电磁干扰､防尘防潮､耐老化，可长期静置备用。

	系统兼容性
	★产品完全符合消防系统通用兼容规范，可稳定接入采购人现有火灾自动报警系统，信号接收､火警上报､故障反馈功能正常，无误报､漏报､失联问题；投标人须提供兼容性承诺函，保障系统对接稳定可靠。

	资质要求
	★投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。



（2）输入/输出模块
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品为全新原厂正品，生产､检测､验收严格执行GB16806-2006《消防联动控制系统》及XG1-2016修改单国家强制标准，完全满足消防工程竣工验收规范。

	工作电压
	信号总线适配16V~28V脉冲电压，设备工作电源DC18V~28V,电源总线支持无极性接线，具备过压､过流自动保护功能，抗干扰能力强､施工适配性高。

	电气性能
	额定工况下，静态(监视)电流≤0.6mA,设备启动工作电流≤1mA,超低功耗设计，可适配多路回路带载，不影响系统整体运行稳定性。

	输出性能
	配备一组常开/常闭无源转换触点，触点容量DC30V/2A;支持脉冲输出､电平输出两种控制模式，可适配防火阀､排烟阀､风机､卷帘等各类消防联动设备控制需求。

	反馈检测功能
	反馈输入端为无源触点接收模式，支持4.7kΩ终端检线电阻故障检测，可精准识别线路断线､短路､设备故障等异常状态，并实时上传系统。

	状态与防护性能
	设备自带状态指示灯，可清晰区分正常监视､联动输出､线路故障状态；具备故障自检､自动上报功能；壳体阻燃抗老化，防尘防潮､抗电磁干扰，适配室内长期静置备用工况。

	系统兼容性
	★产品完全符合消防系统通用兼容规范，可稳定接入采购人现有火灾自动报警系统，联动触发､信号反馈､故障上报功能正常，无误报､漏报､联动失效问题；投标人须提供兼容性承诺函，保障系统对接稳定可靠。

	资质要求
	★投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。



（3）手动报警按钮
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品为全新原厂正品，生产､检测､验收严格执行GB19880-2005《手动火灾报警按钮》，完全满足消防工程竣工验收规范。

	供电与电气性能
	适配消防无极性二总线回路，工作电压区间DC18V~28V;额定24V工况下，静态监视电流≤0.3mA,报警工作电流≤3mA,回路负载低､系统适配性强，不影响整网信号传输稳定性。

	触发结构
	采用双模式报警启动结构，支持击碎玻璃应急触发､直接按压按钮触发两种报警方式，响应灵敏､触发可靠，适配不同应急操作场景。

	复位方式
	配备专用机械式钥匙复位结构，报警后需专用钥匙复位，可有效杜绝误触､误复位，复位精准､结构稳固､长期使用无故障。

	功能配置
	设备自带消防电话插孔(选配功能),可根据现场施工及回路需求灵活选用，适配消防应急通话联动需求；支持电子编码，现场可自由改写设备地址，调试便捷。

	状态指示
	设备自带状态指示灯，可清晰区分正常监视､火警报警､故障状态，标识清晰､辨识度高，便于日常巡检与故障排查。

	环境与结构性能
	壳体采用阻燃抗老化材质，防尘防潮､抗电磁干扰；适配常规室内消防工况，长期静置备用不开裂､不老化､性能稳定。

	系统兼容性
	★产品完全符合消防系统通用兼容规范，可稳定接入采购人现有火灾自动报警系统，实现报警信号正常上传､设备状态反馈､系统联动无误报､无漏报；投标人须提供兼容性承诺函，保障系统对接稳定可靠。

	资质要求
	★投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。



（4）火灾声光警报器
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品为全新原厂正品，生产､检测､验收严格执行GB26851-2011《火灾声和/或光警报器》，满足消防工程竣工验收规范。

	供电与电气参数
	适配消防二总线回路，工作电压区间DC18V~28V;额定24V工况下，静态监视电流≤1.5mA,报警工作电流稳定，回路适配性强，不影响系统整体带载与信号传输。

	声光报警性能
	额定工况下，3米距离声压级≥90dB(A计权),声响清晰､无杂音；闪光频率稳定控制在1Hz~2Hz,闪光亮度均匀､辨识度高，满足现场预警可视可听要求，性能优于国标基础标准。

	发声模式
	默认支持标准消防警报音调，可根据系统配置切换语音提示音调，适配不同场景预警需求，切换灵敏､无卡顿､无异常噪音。

	系统兼容性
	★产品完全符合消防系统通用兼容规范，可稳定接入采购人现有火灾自动报警系统，信号接收､报警触发､状态反馈功能正常，无信号冲突､无漏报､无误报现象；投标人须提供兼容性承诺函，保障系统对接稳定可靠。

	环境与防护性能
	设备适配常规室内消防工况，工作温度-10℃~+55℃,具备防尘､防潮､抗干扰性能，可长期静置备用，环境适应性强。

	功能特性
	设备具备状态监测､故障自检功能，报警响应迅速，断电复位､手动复位功能可靠，运行稳定､故障率低。

	资质要求
	★投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。



（5）点型感温火灾探测器
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	符合GB4716-2005《点型感温火灾探测器》国家强制标准，产品各项性能指标､响应特性满足消防规范及验收要求。

	电气参数
	设备工作电压为DC15-28V脉冲电压；24V额定工况下，探测器的监视状态工作电流及报警状态工作电流应符合GB4716-2005标准要求，并满足控制器总线带载容量设计。

	探测性能
	采用定温或差定温探测原理，标准动作温度57℃或70℃;设备响应时间严格符合国标规定的时间-温度曲线，探测精准､响应合规。

	编码方式
	采用电子编码方式，地址编码可现场读写调试，适配智能火灾报警回路组网。

	系统兼容
	★产品符合GB22134消防系统组件兼容规范，可稳定接入采购人现有火灾报警系统；投标人须提供兼容性承诺函，保障设备信号采集､报警上传､故障反馈､回路联动等功能正常稳定。

	资质要求
	★投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。



（6）输入模块
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	符合GB16806-2006《消防联动控制系统》国家强制标准，产品各项性能指标满足消防规范及验收要求。

	电气参数
	设备总线工作电压19-28V脉冲电压，系统供电电压DC19-28V;24V额定工况下，模块的静态工作电流及动作工作电流应符合GB16806-2006标准要求，并满足控制器总线带载容量设计。

	输入配置
	采用无源触点信号输入方式，可稳定接收各类消防设备反馈信号，适配现场常规联动设备信号采集需求。

	指示与监测功能
	设备配置红色反馈指示灯，可清晰反馈设备工作､报警状态；具备全程线路监视功能，可实时监测线路开路､故障异常状态。

	系统兼容
	★产品符合GB22134消防系统组件兼容规范，可稳定接入采购人现有火灾报警系统；投标人须提供兼容性承诺函，保障信号采集､状态反馈､线路监测､系统联动等功能正常稳定。

	资质要求
	★投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。



（7）气体灭火控制器
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	符合GB16806-2006《消防联动控制系统》国家强制标准，产品各项性能指标满足消防规范及验收要求。

	使用环境
	设备工作环境温度0℃~+55℃,相对湿度≤95%,工作环境无凝露，适配常规室内消防设备运行工况。

	电气参数
	主电源AC220V(±15%),设备额定工作电压DC24V;待机工作电流≤0.1A,设备最大工作电流≤0.6A,运行稳定､低功耗。

	控制配置
	设备支持1-4区气体灭火分区控制；灭火延时时间0-30s连续可调，可根据现场工况灵活设置。

	控制功能
	设备配备手动､自动工作模式转换功能，配置紧急启停控制功能，自带声光报警输出接口及输出功能。

	核心功能
	具备火灾探测信号接收､消防联动控制､灭火延时启动､现场紧急启停､设备故障报警､状态显示等完整功能，满足气体灭火系统全套控制逻辑。

	系统兼容
	★产品符合GB22134消防系统组件兼容规范，可稳定接入采购人现有火灾报警系统；投标人须提供兼容性承诺函，保障信号接收､联动触发､故障反馈､启停控制等功能正常稳定。

	资质要求
	★投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。



（8）智能电源盘
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	符合GB16806-2006《消防联动控制系统》国家强制标准，产品各项性能指标满足消防规范及验收要求。

	结构形式
	采用标准柜式插盘结构，适配常规消防机柜嵌入式安装，结构规整､适配性强。

	输出参数
	DC24V,总输出电流容量不小于24A;采用多路独立输出设计，共计分三路电源输出，单路输出电流≥5A,可稳定为现场各类消防联动设备供电。

	备用电源
	设备应配备或支持外接DC24V备用蓄电池组，蓄电池标称总容量不小于24Ah,并具备电池管理功能。

	使用环境
	设备工作环境温度0℃~+40℃,相对湿度≤95%,工作环境无凝露，适配室内消防设备常规运行工况。

	核心功能
	具备主电､备电自动切换功能；配备电池过充､过放安全保护功能；可实时监测设备运行状态，具备故障自检､故障报警提示功能，运行安全稳定。

	系统兼容
	★产品符合GB22134消防系统组件兼容规范，可稳定接入采购人现有火灾报警系统；投标人须提供兼容性承诺函，保障设备供电､信号交互､联动适配､故障反馈等功能正常稳定。

	资质要求
	★投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。



（9）火灾报警控制器双回路板
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	符合GB4717-2005《火灾探测报警产品的通用要求》国家强制标准，产品各项性能指标满足消防规范及验收要求。

	电气参数
	设备总线工作电压19-28V脉冲电压，系统供电电压DC19-28V;24V额定工况下，单块回路板的静态功耗及最大工作功耗应符合GB4717-2005标准要求，并满足控制器整体供电容量设计。

	回路性能
	单回路容量≥200编码点，设备最大通讯传输距离≥1500m,满足大中型场地远距离设备信号传输需求。

	保护功能
	具备总线短路自动保护､线路开路故障检测功能，可实时监测回路线路状态，故障自动识别､防护，保障系统稳定运行。

	系统兼容
	★产品符合GB22134消防系统组件兼容规范，可稳定接入采购人现有火灾报警系统；投标人须提供兼容性承诺函，保障信号采集､设备联动､故障反馈､长线传输等功能正常稳定。

	资质要求
	★投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。



（五）应急照明与广播设备类
（1）304超薄消防疏散指示灯
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品为全新原厂正品，生产､检测､验收严格执行符合GB17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》､GB13495.1《消防安全标志第1部分：标志》国家强制标准，完全满足建筑消防工程竣工验收规范及日常应急使用要求。(过渡期内可接受仍在有效期内的旧版标准证书，但产品性能应满足新版强条要求)

	光源性能
	采用高亮节能LED光源，发光均匀､无频闪､无暗区，单灯额定功率≤3W;疏散标识亮度符合国标要求，视觉辨识度高，夜间､暗光环境清晰可见，长期点亮无褪色､无光衰。

	应急切换与续航
	市电断电后应急自动转换时间≤0.5s,切换灵敏无延迟､无黑屏；应急连续工作时长≥90分钟，全程亮度稳定，满足火灾应急疏散时长规范要求。

	储能电池配置
	▲内置专用可充电锂电池，电池标称容量≥800mAh;电池充放电循环使用寿命≥500次，具备完善的过充､过放､短路､过载自动保护功能，使用安全､寿命持久､故障率低。

	防护性能
	整机外壳防护等级不低于IP30,有效防尘､防固体异物侵入，适配各类室内建筑场景使用，可长期静置备用。

	壳体结构
	▲采用304不锈钢超薄金属壳体，板材厚度≥0.8mm,具备优异的防锈､防腐蚀､抗磕碰､抗老化性能；机身超薄简约，安装贴合度高，不易积灰､便于清洁维护。

	安装方式
	设备支持壁挂､吊挂两种标准安装形式，适配现场不同施工工况，安装便捷､固定牢固，适配新建､改造项目施工需求。

	功能与标识要求
	疏散指示图案､尺寸､颜色严格符合GB13495.1国标规范，标识清晰､标准统一；设备具备自动自检､故障监测功能，可主动反馈设备异常状态，运维便捷。

	环境适应性
	设备可在常规室内温湿度环境稳定工作，抗电磁干扰､耐潮湿､耐老化，长期通电､应急切换性能稳定，无误报､故障少。

	资质要求
	★投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。



（2）消防应急照明灯具
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品为全新原厂正品，生产､检测､验收全过程严格执行GB17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》国家强制标准，各项性能指标满足建筑消防工程竣工验收及日常应急使用要求。(过渡期内可接受仍在有效期内的旧版标准证书，但产品性能应满足新版强条要求)

	光源规格
	▲采用高品质LED双头光源，发光均匀､无频闪､无光衰，单灯整体额定功率≤5W,低功耗､节能环保，适配长期通电待机工况。

	切换与应急续航性能
	▲市电断电后应急自动转换时间≤0.25s,切换迅速无延迟､无黑屏；应急连续工作时长不少于90分钟，全程亮度稳定，满足火灾应急照明规范要求。

	储能电池配置
	内置专用储能电池，电池标称电压1.2V,标称容量≥800mAh;具备完善的过充､过放､短路､过载自动保护功能，充放电循环使用寿命符合国标规范，使用安全､故障率低､使用寿命持久。

	防护性能
	整机外壳防护等级不低于IP30,可有效防尘､防固体异物侵入，适配各类室内建筑场景，耐潮湿､抗老化，可长期静置备用。

	安装形式
	采用标准壁挂式安装结构，安装便捷､固定牢固､贴合墙面，适配新建､改造各类消防工程项目施工工况。

	照明性能
	应急状态下灯光照射覆盖角度≥180°,大范围无死角照明；应急有效亮度≥50lm,光线清晰均匀，暗光､夜间环境辨识度高，满足人员疏散照明需求。

	功能与工艺要求
	设备具备自动充电､充满自停､故障自检､异常提示功能，运维便捷；机身壳体坚固耐磨，抗磕碰､不易变形，长期使用无褪色､无破损。

	资质要求
	★投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。



（3）消防喇叭(隐藏式20Cm)
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品为全新原厂正品，生产､检测､验收严格执行GB16806-2006《消防联动控制系统》，完全满足消防工程竣工验收及应急广播联动使用要求。

	电气性能
	设备支持70V､100V､120V多档位消防定压输入，适配8Ω标准阻抗回路，可兼容各类主流消防广播主机回路，接线适配性强､运行稳定､无负载异常。

	功率配置
	设备额定输出功率3W,功率匹配常规建筑公共区域广播声场覆盖要求，功耗合理､适配长期待机与应急播放工况。

	声学性能
	1W/1m测试条件下设备灵敏度≥90dB,声场覆盖均匀清晰；频率响应区间200Hz~15kHz,人声还原度高；整机谐波失真度≤5%,应急广播无杂音､无失真､无断音。

	安装规格
	采用吸顶隐藏式安装结构，适配现场200mm标准直径吊顶开孔，安装贴合牢固､美观整洁，适配新建､改造项目吊顶施工场景。

	结构与防护性能
	整机壳体坚固耐磨，网罩防锈､防变形､防积尘，抗老化性能优异；具备良好的防尘防潮､抗电磁干扰能力，可适应室内常规温湿度环境长期稳定工作，故障率低。

	系统兼容性
	★产品完全符合消防系统通用兼容规范，可稳定接入采购人现有火灾报警及消防广播系统，实现应急喊话､音源播放､故障反馈､应急切换等功能正常联动，无误播､漏播､联动失效问题；投标人须提供兼容性承诺函，保障系统对接稳定可靠。

	资质要求
	★投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。



（4）消防应急广播扬声器(壁挂式)
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	符合GB16806-2006《消防联动控制系统》国家强制标准，产品各项性能指标满足消防规范及验收要求。

	功率规格
	设备额定功率支持3W/5W双档位适配，可根据现场广播覆盖需求灵活选用。

	电气规格
	支持70V､100V标准消防定压输入，适配常规消防广播系统回路。

	声学性能
	1W/1m测试条件下灵敏度≥90dB;频率响应区间200Hz-15kHz,应急播音清晰､音质稳定，满足现场广播播报需求。

	结构配置
	采用壁挂式安装方式，适配室内墙面常规安装场景；设备标配防火后罩，具备防火防护性能，符合消防安全规范；设备壳体为白色，适配常规室内装修风格。

	系统兼容
	★产品符合GB22134消防系统组件兼容规范，可稳定接入采购人现有消防广播系统；投标人须提供兼容性承诺函，保障音源接收､应急切换､广播播放等功能正常稳定。

	资质要求
	★投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。



（5）消防广播主机
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	产品为全新原厂正品，生产､检测､验收严格执行GB16806-2006《消防联动控制系统》，各项性能指标完全满足建筑消防工程竣工验收及应急联动使用要求。

	使用环境
	设备可在温度-10℃~+55℃､相对湿度≤95%(无凝露)的室内环境长期稳定工作，具备优异的温湿度适应性､抗老化､抗干扰性能，适配弱电间､设备机房等常规安装场景。

	电气性能
	主电源适配AC220V(±10%､50Hz)市电输入；备用电源支持DC24V或满足系统应急供电要求的其他直流电压规格，支持主备电自动切换､断电记忆功能；设备待机电流≤0.15A,最大工作电流≤1.0A,功耗稳定､负载适配性强；具备过压､过载､短路､欠压自动保护功能。

	分区能力
	设备支持独立广播分区数量不少于8区，可实现单区､多区､全区自由切换播放，分区控制精准､响应灵敏，满足建筑分区应急广播与日常播音管理需求。

	输出功率
	设备额定输出功率不低于120W,功率余量充足，可匹配现场消防喇叭负载，声场覆盖均匀､播音清晰，满足公共区域应急疏散广播要求。

	功能配置
	集成全自动应急广播､话筒现场播音､音频录音及回放､消防系统联动触发播音功能；具备消防信号优先机制，触发消防联动时可自动强制切断背景音乐，优先播放应急语音；支持设备自检､线路故障监测，可对喇叭线路短路､断路､设备异常进行故障提示。

	播音性能
	设备音频频率响应､谐波失真度符合国标规范，人声还原度高､无杂音､无断音，应急广播音质清晰稳定，满足火灾疏散指令播报要求。

	系统兼容性
	★产品完全符合消防系统通用兼容规范，可稳定接入采购人现有火灾自动报警系统，实现分区切换､音源播放､消防联动信号交互､故障反馈等功能正常联动，无误触发､无失联､无联动失效问题；投标人须提供兼容性承诺函，保障系统对接稳定可靠。

	资质要求
	★投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。



（6）广播功率放大器
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	符合GB16806-2006《消防联动控制系统》国家强制标准，产品满足消防验收规范要求。

	电气参数
	设备主工作电源为AC220V(±10%,50Hz),设备应具备与采购人现有消防系统备用电源(DC24V)对接的接口能力，支持应急备用电源接入供电。

	功率规格
	设备额定输出功率不低于500W,满足现场消防广播全覆盖播放功率需求。

	输出方式
	支持70V/100V或120V的电压切换标准消防定压输出，适配常规消防广播终端设备。

	声学性能
	频率响应不窄于100Hz-16kHz(±3dB);1kHz工况下谐波失真度≤1%;整机信噪比≥70dB,播音音质清晰､无杂音失真。

	安装方式
	采用标准19英寸机架式安装结构，设备规格为2U或3U,适配通用消防机柜安装。

	设备防护与功耗
	具备短路､过载､过温､过压多重自动保护功能，可有效规避设备故障损坏；设备待机功耗≤10W,节能稳定。

	系统兼容
	★产品符合GB22134消防系统组件兼容规范，可稳定接入采购人现有消防广播系统；投标人须提供兼容性承诺函，保障设备音源输出､联动触发､信号交互､分区播放等功能正常稳定，完全适配原有系统联动逻辑。

	资质要求
	★投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。



（7）消防电话分机
	技术参数项
	技术要求

	执行标准
	符合GB16806-2006《消防联动控制系统》国家强制标准，产品各项性能指标､通话性能､功能逻辑满足消防规范及验收要求。

	电气参数
	设备额定工作电压DC24V,适配常规消防系统供电工况，运行稳定可靠。

	通话性能
	采用全双工通话模式，可与消防电话总机双向实时通话；设备通话音质清晰､无杂音干扰，通话传输特性应满足GB/T15279-2002的相关要求及应急通讯使用需求。

	结构与安装
	采用壁挂式安装方式，适配室内墙面常规安装场景；设备自带专用呼叫按钮，操作便捷，适配应急快速呼叫需求。

	状态指示
	设备配备专用状态指示灯，可直观反馈设备监视､呼叫､故障等运行状态，便于日常巡检与故障排查。

	系统兼容
	★产品符合GB22134消防系统组件兼容规范，可稳定接入采购人现有火灾报警及消防电话系统；投标人须提供兼容性承诺函，保障设备呼叫响应､双向通话､状态反馈､系统联动等功能正常稳定。

	资质要求
	★投标人须提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF国家强制性产品认证证书，证书型号与投标产品完全一致。须提供具备CMA认证资质第三方检测机构出具的同型号完整检测报告，产品各项技术参数需与证书、检测报告数据完全一致。



注：
★（1）本项目原有火灾自动报警系统、消防广播系统、消防电话系统品牌为:海湾、北大青鸟、营口等。供应商响应时须针对所投设备与现有系统兼容的情况作出详细说明，并提供相关技术支持或承诺，以证明设备能够满足在电气性能、通信协议、数据格式等方面与上述品牌消防联动系统相适配。若供应商无法提供有效证明或所投设备在实际安装调试过程中无法与现有系统兼容，采购人有权要求供应商更换符合要求的设备，由此产生的一切费用和责任由供应商承担。
★（2）对于上述表格内要求提供CCCF国家强制性产品认证证书及第三方检测机构检测报告的产品，供应商投标阶段可不提交对应证书及完整检测报告，但须提供加盖供应商公章的响应承诺函（格式自拟），承诺如本单位成交，于合同正式签订前 10 个工作日内向采购人提交对应产品的CCCF认证证书及完整检测报告。
检测报告须为同型号产品的第三方完整检测报告：属于市场监管总局检验检测机构资质认定 “一单一库” 管理范围内检测项目的，报告应当带有 CMA 认定标志；若检测项目不在 “一单一库” 管理范围内，2026 年 6 月 1 日及之后出具的检测报告可不加盖 CMA 认定标志。报告全部检测指标判定均应为合格，指标存在不合格项的，该份报告不予认定。
若成交供应商未在合同正式签订前按期、按上述要求提交全套资料，采购人有权取消其成交资格，并追究成交供应商相应违约责任。
四、质量、资质、交货、验收、售后要求
1. 质量与资质要求
★（1）所有产品须为全新原厂、未启用正品，符合国家及行业最新强制性标准（含前述新版国标），并提供设备检测报告。合同履约期间，若出台新的国家或行业（部）规范、标准，成交供应商应保证合同项下标的物满足新规范标准要求，由此产生的全部增加费用及相关风险，均由成交供应商自行承担。严禁供应假冒伪劣产品，一经查实，采购人有权解除本合同，由此引发的一切费用与法律责任由成交供应商全部承担。
★（2）供应商供货产品中：涉及有效期的消防器材，产品出厂日期至采购人送货通知发出之日应不超过 1 个月；无有效期要求的消防器材，产品出厂日期至采购人送货通知发出之日应不超过 3 个月，出厂日期以铭牌及合格证为准。
★（3）供应商供货时须随货提交出厂质量证明文件，包含：产品出厂合格证、质量证明书（或质量保证书）；属于国家强制性认证目录内产品还须提供CCCF认证证书及制造商相关资质证明文件。
★（4）若供应商投标响应所投产品，在实际供货阶段已停产废型、不再属于制造商现行产品序列的，供应商须提供该制造商同系列最新替代产品，替代产品技术性能指标不得低于原投标产品，且合同单价不作上调，采购人无需额外支付任何费用。

2. 交货与验收
（1）交货时间：按采购人通知分批交付，完成全部到货、验收。
（2）交货地点：运输及卸车至采购人指定地点（北院区、南院区、花都院区等）。
（3）运输：成交供应商应根据运输方式确定适宜的包装方案，并全权负责包装工作。包装须能够耐受运输、转运、装卸、仓储全过程，充分考虑运输途中恶劣气候等各类不利状况。凡因包装不当造成货物在运输途中发生损坏的，全部责任由供应商承担。
（4）验收：本项目验收按照国家及行业现行相关规范、标准执行。开箱检验时，设备应完好无破损，实际配置须与装箱单保持一致；凡列入强制性产品认证目录内的产品，验收时须提供 CCCF认证证书复印件，产品本体外部加施的认证标志作为验收依据之一。供应商应同步提交产品说明书、技术资料、安装及验收报告等全套归档文档。所有安装设备及线材质量均需符合国家标准，产品质量不合格的，采购人有权不予通过验收。

3. 售后服务与培训
（1）所有设备由供应商提供不低于2年的免费保修服务，实际保修年限以供应商响应承诺为准，保修起算时间自验收合格签字之日起计算。保修期内，设备维修、包换、包退全部免费，供应商应提供定期上门检修服务。
（2）供应商须为本项目提供每周5个工作日×12小时免费服务热线；设备故障报修响应时间不超过【2】小时，若远程无法解决，【4】小时内到达现场维护，不能在规定时间内修复的，向采购人提供同型号或同档次代用设备。
（3）成交供应商须为采购人的维护、维修人员提供免费无偿技术培训。培训内容包含系统及设备基本结构、性能参数、主要部件构造与维护保养、日常操作使用与管理、常见故障排查、突发事件应急处置等；培训地点以项目安装现场为主，也可按照采购人另行安排的地点实施。
（4）因产品质量发生争议，由广东省质检部门进行质量鉴定，费用由责任方承担。


五、报价与付款
★1. 响应报价与结算
（1）本项目含税最高限价为人民币 948150.00 元（大写：玖拾肆万捌仟壹佰伍拾元整）。供应商响应总报价及各项单价均不得超过对应最高限价，否则按无效响应处理。
（2）清单内器材：供应商须按《分项报价表》对39种器材逐项报价，单价不得超过本文件列明的单件限价；结算时按“实际供货数量 × 成交单价”计取。响应设备清单中应详细列出各设备型号、生产企业，生产企业须与国家出具的检查报告一致。
（3）清单外器材：项目实施过程中，采购人可根据各院区实际工作需要增补本采购清单以外的消防器材。增补采购由采购人参照市场公允价格开展询价、货比三家；若成交供应商所报价格优于市场同类产品价格，采购人可向成交供应商实施增购。增补器材的报价须报送采购人审计部门审核，以审计部门审定的单价作为结算依据，按实际供货数量据实结算。如本项目最终结算金额超出合同金额的，双方可另行签订补充协议；补充协议金额不得超过合同金额的 10%，且不得突破本项目采购预算。
（4）供应商须依据《用户需求书》约定的内容、范围及全部条款进行报价。报价应当包含本项目涉及的设备材料采购、检测、包装、装卸、运输、保管、保险、验收、质保、人员培训、相关税费等完成本项目全部工作所产生的一切费用。供应商应充分预判项目实施过程中可能出现的各类突发状况，合理测算报价；合同执行周期内，成交单价固定不作调整，供应商不得以任何其他形式向采购人另行收取任何费用。如存在漏报、不报项目内容的，采购人视为该部分费用已综合包含在总报价内，不再另行支付。

★2. 履约保证金与付款
（1）本项目履约保证金按合同总额的5%计取，可采用银行转账、支票、汇票、本票或银行保函等形式提交，须在合同签订后 10 个工作日内缴交到位；履约保证金于合同终止后的 10 个工作日内无息予以退还。
（2）付款方式：本项目按季度办理结算支付。自合同生效之日起，每届满一个季度，供应商完成当季度供货并通过采购人组织的验收后，须于季度届满后10 个工作日内报送全套验收、结算资料。当季度货物及供货数量经采购人核实确认，季度结算金额经采购人审计部门审核无误且满足全部付款条件的，采购人于30日内通过支票、银行汇付（含电汇）等方式支付对应季度款项。供应商发生违约行为的，对应违约金可从该季度应付结算款中直接扣除。

六、样品要求
为保证评审客观公正，供应商须在递交响应文件的同时密封提交以下样品实物（注明供应商名称及样品名称），作为技术评审“样品评价”依据：
1、过滤式消防自救呼吸器；
2、手提式干粉灭火器4公斤；
3、消防员灭火防护服（包含头盔、防护服、防护胶靴、防护手套、安全腰带等）；
4、置地式灭火器箱（球形全铁，可容纳2×4kg灭火器＋2套面具）；
5、消防水带；
6、硅胶灭火毯。
说明：样品须为与投标产品完全一致的崭新正品，评审结束后未成交供应商在本项目采购评审结果公示之日起3个工作日请内主动取回提供样品，否则视同供应商不再认领，采购人有权进行处理。成交供应商样品须封存作为验收比对基准。









第三章  响应须知
响应须知
一、响应文件格式
供应商须按本采购文件中提供的响应文件编制要求（见第五章）以A4版面统一编制，每份内页须按顺序加注页码，以及按有关要求提供相关的证明资料等。
二、响应文件的递交
（一）响应文件的密封和标记
1.供应商应将纸质响应文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，封口处应加盖公章，并在每一密封的信封封面上按以下要求清楚标明：

	响应文件（正/副本）
收 件 人：中山大学孙逸仙纪念医院
项目名称：******（填写竞谈文件第一章“邀请函”中写明的项目名称）
供应商名称（加盖公章）：
联 系 人：
联系电话：
本项目采购竞谈评审会议之前不得启封




2.供应商应编制响应文件正本1份和副本2份。响应文件正本的封面、内容及骑缝均须加盖供应商鲜章；副本可采用正本的复印件并于封面及骑缝处加盖供应商鲜章。若副本与正本不符，内容以正本为准。
3.对未装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。
（二）对响应文件投递的要求
供应商应当在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送（寄）达采购人指定地点。
（三）响应文件的修改和撤回
1.供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。
2.响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。
3.在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。
4.供应商所提交的响应文件在采购竞谈评审会议结束后，无论采购结果成交与否都不退还。
（四）响应文件的拒收
在响应文件提交截止时间后送达的或未送达指定地点的响应文件或响应文件未密封的，均为无效文件，我院有权利拒收。
（五）样品
1.本项目如要求提交样品的，采购人在收取样品时没有对样品外观进行验收及性能测试，对样品的破损或质量概不负责。
2.由于采购人存放样品的空间有限，如采购人无需留存样品的情况下，请各有关供应商按照本文件要求主动取回，否则视同供应商不再认领，采购人有权进行处理。
三、采购竞谈会议和竞谈原则
（一）组织竞谈会议
1.采购人组织竞谈会议。
2.响应文件中的报价一览表内容与明细报价表内容不一致的，以报价一览表为准。
（二）竞谈原则
1.竞谈委员会由采购人组织的竞谈专家组成，竞谈专家从专家库中随机抽取。
2.本次竞谈采用综合评分法，依照响应人提供的二次报价参与价格评分，响应人未在采购人规定的时间内提供二次报价的，按其首次报价金额参与评审。
3.采购人根据《资格审查表》内容逐条对响应文件的资格性进行竞谈，审查每份响应文件是否满足资格要求。
4.竞谈委员会根据《符合性审查表》内容逐条对响应文件进行符合性评审，审查每份响应文件是否符合采购文件的商务、技术中的实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，竞谈委员会按少数服从多数原则表决决定。
5.资格审查或符合性审查不通过的均视为无效响应。无效响应不能进入技术、商务及价格评审。
6.竞谈内容：竞谈委员会对通过资格审查和符合性审查的响应文件进行商务、技术和价格的评审。
7.资格审查
《资格审查表》
	序号
	内容

	1
	供应商应具备以下条件：（出具有效的声明函并加盖公章）
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

	2
	供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证复印件，加盖公章；如为分公司报名，须提供具有法人资格的总公司出具的授权书，并提供总公司和分公司的营业执照复印件，盖供应商公章。

	3
	经查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn），被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，均不得参加本采购项目。（供应商无需提供证明资料，以评审现场查询结果为准）

	4
	法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。（出具有效的声明函并加盖公章）

	5
	为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的响应。（出具有效的声明函并加盖公章）

	6
	本项目不接受联合体报名，不得分包、转包。（出具有效的声明函并加盖公章）

	7
	供应商已报名，出具报名邮件截图，加盖公章。



8.符合性审查
《符合性审查表》
	序号
	内容

	1
	响应报价：
（1）响应单价及总价未超过本项目最高限价；
（2）对本项目的全部内容进行响应报价；
（3）响应报价是唯一确定的。

	2
	提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天。

	3
	法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章。

	4
	响应文件按照公开竞谈文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本公开竞谈文件中已明确要求不得擅自删改的内容，以及遵守公开竞谈文件中已列明必须遵照执行否则按无效响应处理的各类要求。

	5
	响应文件满足公开竞谈文件第二章《采购需求》中“★”号条款要求。

	6
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。



9. 评审细则：
（1）商务评分（18分）
	评审指标
	分值
	评审细则

	管理体系
	2
	供应商具有有效期内的IS09001质量管理体系证书，得2分。
注：（1）须提供有效的认证证书复印件加盖单位公章，经认证的管理体系需在有效期内，且证书需覆盖本项目投标范围，否则不得分；
（2）若供应商成立时间不足6 个月，暂未取得上述体系证书的，可提供书面说明（需加盖公章，说明成立时间、未取证原因及计划取证时间），经评审委员会核实后可得分。

	同类业绩
	12
	供应商自2023年1月1日（合同签订时间为准）至今完成的同类消防器材采购类项目业绩：
每提供 1 份合同，采购品类包含过滤式消防自救呼吸器、灭火器（不限手提干粉式灭火器）、点型光电感烟火灾探测器、304超薄消防疏散指示灯、消防应急照明灯具、消防水带、消防员灭火防护服中任意2种的，得2分；
本项累计最高得12分。
注：（1）须提供合同关键信息页（至少包含合同封面、合同标的及合同盖章页）业绩认定时间以合同签订时间为准，如合同供货清单中无法判断含有上述要求的产品，需另附合同甲方或相关管理部门出具的证明材料，资料缺失的业绩不予认定；
（2）业绩证明材料须加盖单位公章；同一业主的业绩只计算一次得分。

	保修时间
	4
	在响应本竞谈文件不少于 2 年质保维护期要求的基础上，每额外增加1年质保维护期得2分，本小项最高得4分。须提供供应商出具的质保年限承诺函（格式自拟），未提供承诺函本项不得分。


（2）技术评分（52分）
	评审指标
	分值
	评审细则

	对“▲”条款的响应
	14
	供应商对《用户需求书》“三、货物详细技术参数要求” 中带▲的 14 项关键参数逐条进行响应，每有效响应 1 条得1分；全部 14 条均满足要求得满分14分。
须提供加盖供应商公章的技术参数响应承诺函（格式自拟）；未响应、虚假响应或响应不满足参数要求的不得分，未提供承诺函的不得分。

	样品评价
	15
	本项针对供应商提供的过滤式消防自救呼吸器、4公斤手提式干粉灭火器、消防员灭火防护服、置地式灭火器箱、消防水带、硅胶灭火毯共6类样品，从外观造型、结构设计、材质用料、制作工艺、整体牢固度等方面综合评审，每类样品分值0-2.5分，本项合计最高得15分，具体评分标准如下：
1.样品外形规整美观、结构设计科学合理、材质优良扎实、做工精细、整体牢固度高，无毛刺、无变形、无破损、无瑕疵，完全符合消防产品工艺标准，单类样品得2.5分；
2.样品外形、结构、材质、工艺整体良好，无明显质量缺陷，仅存在不影响正常使用的细微瑕疵的，单类样品得1.5分；
3.样品外观、材质、工艺一般，存在轻微变形或做工粗糙、结构紧实度不足等问题，但不影响基本使用功能，单类样品得0.5分；
4.未按要求提供样品，或所提供样品存在明显破损、严重瑕疵、结构缺陷、材质劣质等问题的，本项不得分。

	配送方案
	8
	依据供应商提供的货物配送实施方案综合评审，评审要素包含供货响应时间、多院区配送安排、货物包装防护、装卸转运、到货验收交接、应急供货保障等内容：

1.配送方案完整详实，针对本项目情况制定清晰可落地的分批次配送计划；货物包装防护、装卸保护措施完善，应急供货保障机制可行，完全契合本项目多院区供货实际需求，得8分；
2.配送方案内容基本完整，具备基本的配送计划、包装防护、装卸及到货交接措施；应急供货保障机制基本可行，但方案针对性、细化程度、落地性一般，部分内容不够完善，基本满足项目供货要求，得5分；
3.配送方案内容简单笼统，未结合本项目实际情况编制；包装防护、装卸转运、验收交接、应急保障等内容缺失或流于形式，方案可落地性差，得2分；
4.未提供培训方案或培训方案与本项目不相关的，本项不得分。

	培训方案
	6
	根据供应商提供的项目培训方案进行综合评审，主要评审内容包括：培训对象、培训内容、培训方式、培训计划等：
1.培训方案内容完整、系统、针对性强，包含产品设备正确操作使用、日常巡检维护、保养规范、常见故障判断与简易处理、安全注意事项等，培训计划合理、授课方式清晰、完全满足采购人日常管理及值守人员使用需求，得6分；
2.培训方案整体齐全，覆盖主要产品设备操作及维护内容，培训计划基本合理，但部分培训细节、授课安排、考核机制较为简略，得4分；
3.培训方案内容简单笼统，仅为通用模板内容，缺少针对本项目消防器材的专项培训内容，培训保障措施不完善，得2分；
4.未提供培训方案或培训方案与本项目不相关的，本项不得分。

	售后服务方案
	9
	根据供应商所承诺的售后服务方案进行评审：
1.售后服务方案内容完整完善，包含故障响应处置、上门维修更换、备件保障等内容，措施合理、贴合本项目实际需求，得9分；
2.售后服务方案内容较齐全，主要服务内容基本覆盖项目需求，但部分细节不够详实，得6分；
3.售后服务方案内容简略，服务保障措施不充分，合理性较差，得3分；
4.未提供售后服务方案或售后服务方案与本项目不相关的，本项不得分。


（4）价格评分（30分）：
①评审基准价计算方式：以通过资格审查及符合性审查且满足竞谈文件要求的最低投标报价为基准价，其价格为满分。
②其他供应商价格分统一按照下列公式计算：价格得分=（基准价/响应价）*价格评分。
精确到小数点后两位。
③最低报价不是成交的唯一依据。
10.综合比较与评价：
根据每个供应商在上述各竞谈阶段中的得分，采用下面公式算出每个供应商的综合得分： 
W＝C ＋ T ＋ M 
其中：
W ——供应商的综合得分；
C ——供应商的价格得分；
T ——供应商的技术评审得分；
M ——供应商的商务评审得分。
   （注： T、M均为所有评审专家评分的算术平均值）
11.竞谈委员会对响应文件中的报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照该条款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
12.评审报告应当由竞谈委员会全体人员签字认可。竞谈委员会成员对需要共同评定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的竞谈委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，若拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
四、推荐成交候选人名单
竞谈委员会根据最终评审的结果推荐3名成交候选人，推荐综合得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。综合得分相同的，按照响应报价由低到高的顺序推荐第一成交候选人。综合得分且响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
排名第一的成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人出现前款所列的情形的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。
成交人放弃成交、或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。
成交通知书发出后，成交人无正当理由不得放弃成交，否则可能被采购人列入中山大学孙逸仙纪念医院失信供应商名单。
五、发布成交结果
采购人在医院官方网站的采购专栏公告成交结果。
六、质疑与投诉
（一）质疑
1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
2、供应商认为竞谈文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，向采购人提出质疑。
3、供应商应在限定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体项目名称。
4、采购人不得拒收质疑供应商在限定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
5、供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人可以组织原竞谈委员会协助答复质疑。 
6、超出限定质疑期限的质疑函，采购人将依法不予接收。
7、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明资料。质疑函应当包括下列内容：
(1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
(2) 质疑项目的名称、编号；
(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
(4) 事实依据；
(5) 必要的法律依据；
(6) 提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字，并加盖公章。
8、接收质疑的联系方式：
办公室：中山大学孙逸仙纪念医院招投标与采购管理办公室
地址：广州市长堤大马路171号一方长堤健康产业中心906室
电话：81338035（工作时间：8：00-12:00,14:30-17：30）
（二）投诉
质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督部门提起投诉。
七、合同的订立 
采购人与成交人自成交通知书发出之日起三十日内，按采购文件要求和成交人响应文件承诺签订采购合同，但不得超出采购文件和成交人响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。








第四章  合同参考文本


中山大学孙逸仙纪念医院
消防器材采购项目
合 同 书
（货物类）

	项目编号：                 

	

	项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院消防器材采购项目

	



注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。
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甲方（采购人）：中山大学孙逸仙纪念医院
乙方（供应商）：________________________

根据中山大学孙逸仙纪念医院消防器材采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》的相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同标的
1.1 乙方向甲方提供消防器材一批，具体品名、规格、数量、单价详见本合同附件一《分项报价表》（共39类，以本竞谈文件用户需求书采购清单为准）。

二、合同金额
2.1 本合同暂定含税金额为             元，大写：人民币                。实际结算金额按“实际供货数量×成交单价”计算，成交单价详见附件一，该成交单价为全费用包干单价，包含完成本项目全部工作所发生的设备材料采购、检测、包装、装卸、运输、保管、保险、施工、验收、质保、人员培训、相关税费等一切费用。合同履行期间，成交单价固定不作调整，乙方不得以任何形式向甲方收取本合同约定以外的其他费用。
2.2 本项目实施过程中，甲方可根据各院区实际工作需要增补本合同附件一采购清单以外的消防器材。增补采购由甲方参照市场公允价格开展询价、货比三家；若乙方所报价格优于市场同类产品价格，甲方可向乙方实施增购。增补器材的报价须报送甲方审计部门审核，以审计部门审定的单价作为结算依据，按实际供货数量据实结算。如最终结算金额超出本合同暂定含税金额的，双方可另行签订补充协议；补充协议金额不得超过本合同暂定含税金额的 10%，且不得突破本项目采购预算。

三、货物质量与资质要求
3.1 乙方所提供的所有产品须为全新原厂、未启用正品，符合国家及行业最新强制性标准（含前述新版国标），并提供设备检测报告。合同履约期间，若出台新的国家或行业（部）规范、标准，乙方应保证合同项下标的物满足新规范标准要求，由此产生的全部增加费用及相关风险，均由乙方自行承担。严禁供应假冒伪劣产品，一经查实，甲方有权解除本合同，由此引发的一切费用与法律责任由乙方全部承担。
3.2 列入《强制性产品认证目录》的产品（如灭火器、火灾探测器、报警按钮、声光警报器、应急照明疏散指示、广播通讯类等），投标阶段乙方未提供应急管理部消防产品合格评定中心核发的有效期内CCCF认证证书的，应于本合同正式签订前 10 个工作日内向甲方提供对应证书，证书型号须与供货产品完全一致；
3.3 针对本合同对应竞谈文件《用户需求书》中要求提供 CMA 资质的第三方检测机构出具同型号完整检测报告的产品，乙方应于本合同正式签订前 10 个工作日内向甲方提交对应产品的完整检测报告；若检测项目不在市场监管总局检验检测机构资质认定 “一单一库” 管理范围内，则 2026 年 6 月 1 日及之后出具的检测报告无需加盖 CMA 认定标志，报告各项检测指标均须显示为合格，否则该份报告不予认定。乙方未按期、按上述要求提交检测报告的，甲方有权取消乙方成交资格，并追究乙方相应违约责任。
3.4 乙方供货产品须保证与甲方现有消防系统兼容。甲方现有火灾报警、广播、电话系统品牌包含海湾、北大青鸟、营口等；所供产品需在电气性能、通信协议、数据格式等方面与上述品牌消防联动系统相适配，保障可直接接入甲方现有系统并稳定正常运行。
乙方所投设备在实际安装调试过程中如无法与甲方现有系统兼容，甲方有权要求乙方更换符合要求的设备，由此产生的一切费用和责任由乙方承担。
3.5 乙方供货产品中：涉及有效期的消防器材，产品出厂日期至甲方送货通知发出之日应不超过 1 个月；无有效期要求的消防器材，产品出厂日期至甲方送货通知发出之日应不超过 3 个月，出厂日期以铭牌及合格证为准。
3.6 乙方供货时须随货提交出厂质量证明文件，包含：产品出厂合格证、质量证明书（或质量保证书）；属于国家强制性认证目录内产品还须提供CCCF认证证书及制造商相关资质证明文件。
3.7 若乙方投标响应所投产品，在实际供货阶段已停产废型、不再属于制造商现行产品序列的，乙方须提供该制造商同系列最新替代产品，替代产品技术性能指标不得低于原投标产品，且合同单价不作上调，甲方无需额外支付任何费用。

四、交货与验收
4.1 交货时间：按甲方通知分批交付，完成全部到货、验收。
4.2 交货地点：运输及卸车至甲方指定地点（北院区、南院区、花都院区等）。
4.3 运输：乙方应根据运输方式确定适宜的包装方案，并全权负责包装工作。包装须能够耐受运输、转运、装卸、仓储全过程，充分考虑运输途中恶劣气候等各类不利状况。凡因包装不当造成货物在运输途中发生损坏的，全部责任由乙方承担。	
4.4 验收：本项目验收按照国家及行业现行相关规范、标准执行。开箱检验时，设备应完好无破损，实际配置须与装箱单保持一致；凡列入强制性产品认证目录内的产品，验收时须提供 CCCF认证证书复印件，产品本体外部加施的认证标志作为验收依据之一。乙方应同步提交产品说明书、技术资料、安装及验收报告等全套归档文档。所有安装设备及线材质量均需符合国家标准，产品质量不合格的，甲方有权不予通过验收。

五、售后服务及培训
5.1 所有设备由乙方提供不低于【  】年的免费保修服务，保修起算时间自验收合格签字之日起计算。保修期内，设备维修、包换、包退全部免费，乙方应提供定期上门检修服务。
5.2 乙方须为本项目提供每周5个工作日×12小时免费服务热线；设备故障报修响应时间不超过【  】小时，若远程无法解决，【  】小时内到达现场维护，不能在规定时间内修复的，向甲方提供同型号或同档次代用设备。
5.3 乙方须为甲方的维护、维修人员提供免费无偿技术培训。培训内容包含系统及设备基本结构、性能参数、主要部件构造与维护保养、日常操作使用与管理、常见故障排查、突发事件应急处置等；培训地点以项目安装现场为主，也可按照甲方另行安排的地点实施。
5.4 因产品质量发生争议，由广东省质检部门进行质量鉴定，费用由责任方承担。

六、履约保证金与付款
6.1 本项目履约保证金按合同暂定含税金额的5%计取，可采用银行转账、支票、汇票、本票或银行保函等形式提交，须在合同签订后 10 个工作日内缴交到位；履约保证金于合同终止后的 10 个工作日内无息予以退还。
6.2 付款方式：本项目按季度办理结算支付。自合同生效之日起，每届满一个季度，乙方完成当季度供货、调试并通过甲方组织的竣工验收后，须于季度届满后10 个工作日内报送全套验收、结算资料。当季度货物及供货数量经甲方核实确认，季度结算金额经甲方审计部门审核无误且满足全部付款条件的，甲方于30日内通过支票、银行汇付（含电汇）等方式支付对应季度款项。乙方发生违约行为的，对应违约金可从该季度应付结算款中直接扣除。

七、违约与处罚
7.1 甲方逾期付款的，每逾期一日，按当期应付未付金额的5%向乙方计付违约金。
7.2 乙方未能按时完成交货的，每逾期一日，应向甲方支付该批次货款5%的违约金。
7.3 乙方交付货物不符合本合同约定标准的，甲方有权予以拒收，乙方应向甲方支付该批次货款5%的违约金。
7.4 乙方未能按合同约定交付货物的，应向甲方支付该批次货款7.5%的违约金。

八、争议解决
合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。争议处理期间，除争议事项外，合同其他条款应继续履行。

九、不可抗力
9.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。
9.2 签约双方中任何一方由于不可抗力原因影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供 货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

十、索赔
10.1 若对货物质量存在异议，甲方可依据政府相关主管部门出具的检验检测结果向乙方提出索赔。
10.2 合同履行期间，若乙方需对甲方提出的索赔事项及货物差异承担责任，乙方应在取得甲方同意后，选择以下一种或多种方式处理索赔事宜： 
（1）乙方同意退货，按合同约定币种向甲方退还对应货款，并承担由此产生的全部损失与费用； 
（2）根据货物品质低劣、损毁实际情况以及甲方遭受的损失，由甲、乙双方协商对货物作降价处理； 
（3）乙方更换或修补存在缺陷的零件、部件或整批货物，所更换的货物须符合合同约定的规格、质量及性能标准；乙方承担由此产生的全部相关费用、风险以及甲方的全部直接费用，同时相应顺延该部分货物的质量保证期。
10.3 乙方在收到甲方发出的索赔通知后 30 日内未予以答复的，视为乙方认可该项索赔。甲方有权直接在合同应付账款中扣减对应的索赔金额；若合同款项不足以覆盖索赔金额的，甲方有权就差额部分继续向乙方追偿。
十一、其他
11.1 本合同所有附件、竞谈文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，各份文件不一致的，以更有利于保护甲方利益和实现本合同目的的条款为准。
11.2 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、验收确认单）即成为本合同的有效组成部分。
11.3 一方在本合同履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等；均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址、变更电话，应当在变更发生后三日内书面通知对方，未履行书面通知义务的，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。
11.4 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

十二、合同生效
1. 本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字、单位加盖公章后生效，签署时间不一致的，以后签署时间为准。
2. 合同正本一式 X 份，其中甲方执 叁 份，乙方执 X 份，均具有同等法律效力。


以下无正文

 
	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	法定代表人/授权代表（签字）
	法定代表人/授权代表（签字）

	地址：
	地址：

	电话：
	电话：

	签约日期：
	签约日期：



合同附件：
1. 分项报价表；
2. 《供应商廉洁守约承诺书》。








第5章  响应文件编制要求

（请响应人按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价）



温馨提示

（本提示内容非竞谈文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以竞谈文件为准。）
1、 响应人应仔细阅读竞谈文件中所有的事项、格式、条款和规范等，完整、真实、准确的填写竞谈文件中规定的所有内容。
2、 按照竞谈文件的要求编制响应文件，对竞谈文件提出的实质性要求和条件做出响应。否则，其响应将被拒绝。
3、 凡关于竞谈文件的所有响应资料（包含但不限于：承诺函、声明函等各类函件，资质证书等证明资料复印件，项目具体实施方案等)，都必须盖上响应人公章。
4、 响应文件所附的相关资料复印件若模糊不清的，将影响其评审得分。
5、 建议响应文件采用双面印制。
6、 [bookmark: _GoBack]响应人必须对其响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，且无条件接受集中采购机构或采购人及政府采购监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。
7、 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，已报名并获取了竞谈文件后决定不参加本项目响应的供应商，请按《邀请函》中的联系方式，以电子邮件形式告知我院指定联系人（否则影响到供应商今后参加我院采购项目的评价）。对您的支持与配合，谨此致谢。


响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件
(正本□/副本□）

项目名称：                              
项目编号：                              

供应商名称（盖章）：                            
法定代表人或法定授权代表（签字）：              
联系方式：                                    
日    期：                                    





[bookmark: _Toc97049462]响应文件目录

一、  报价表……………………………………………………………………第（  ）页
（一）（首次）报价一览表……………………………………………………第（  ）页
（二）二次报价表………………………………………………………………第（  ）页
二、  资格审查…………………………………………………………………第（  ）页
（一）资格自查表………………………………………………………………第（  ）页
（二）资格审查证明资料………………………………………………………第（  ）页
三、  符合性审查………………………………………………………………第（  ）页
（一）符合性自查表……………………………………………………………第（  ）页
（二）符合性审查证明资料……………………………………………………第（  ）页
四、  商务评审…………………………………………………………………第（  ）页
（一）商务评审自查表…………………………………………………………第（  ）页
（二）商务评审证明资料………………………………………………………第（  ）页
五、  技术评审…………………………………………………………………第（  ）页
（一）技术评审自查表…………………………………………………………第（  ）页
（二）技术评审证明资料………………………………………………………第（  ）页


（电子文件密码：******）


注：请响应人按照以下要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。
一、报价表
（一）（首次）报价一览表

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院消防器材采购项目
供应商名称：                       响应日期：    年   月   日
联系人：                           联系电话：                                                     
	序号
	内容
	金额

	1
	响应总报价（元）
	大写：人民币__________ 小写：¥__________


注：
1.本项目含税最高限价为人民币 948150.00 元（大写：玖拾肆万捌仟壹佰伍拾元整）。供应商响应总报价不得超过最高限价，否则按无效响应处理，大小写金额不一致的，以大写报价为准；
2.报价应当包含本项目涉及的设备材料检测、包装、装卸、运输、保管、保险、验收、质保、人员培训、相关税费等完成本项目全部工作所产生的一切费用。供应商应充分预判项目实施过程中可能出现的各类突发状况，合理测算报价。



供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日



（首次）分项报价表

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院消防器材采购项目
供应商名称：                       响应日期：    年   月   日
联系人：                           联系电话：

	序号
	货物名称
	型号
规格
	品牌
	生产企业
	单位
	数量
	最高限价单价（元）
	响应单价（元）
	小计金额（元）

	1
	过滤式消防自救呼吸器
	
	
	
	个
	3000
	35.00
	
	

	2
	二氧化碳灭火器 2kg
	
	
	
	瓶
	550
	150.00
	
	

	3
	二氧化碳灭火器 3kg
	
	
	
	瓶
	30
	160.00
	
	

	4
	悬挂式干粉灭火装置
	
	
	
	个
	164
	210.00
	
	

	5
	七氟丙烷悬挂式灭火装置
	
	
	
	个
	5
	800.00
	
	

	6
	手提式干粉灭火器4公斤
	
	
	
	瓶
	2730
	60.00
	
	

	7
	手提式水基型灭火器
	
	
	
	瓶
	15
	70.00
	
	

	8
	推车式干粉灭火器
	
	
	
	个
	10
	550.00
	
	

	9
	硅胶灭火毯
	
	
	
	个
	40
	100.00
	
	

	10
	消防卷盘
	
	
	
	盘
	85
	200.00
	
	

	11
	消防水带
	
	
	
	卷
	100
	180.00
	
	

	12
	逃生安全绳
	
	
	
	条
	20
	100.00
	
	

	13
	往复式逃生缓降器
	
	
	
	套
	4
	500.00
	
	

	14
	置地式灭火器箱（可容纳2×4kg灭火器＋2套面具）
	
	
	
	个
	200
	250.00
	
	

	15
	消防沙箱、沙桶
	
	
	
	套
	20
	178.00
	
	

	16
	微型消防站器材柜
	
	
	
	柜
	3
	2,500.00
	
	

	17
	消防头盔
	
	
	
	顶
	5
	250.00
	
	

	18
	消防员灭火防护服
	
	
	
	套
	5
	1,100.00
	
	

	19
	消防员灭火防护胶靴
	
	
	
	双
	5
	250.00
	
	

	20
	消防员灭火防护手套
	
	
	
	对
	5
	125.00
	
	

	21
	消防安全腰带
	
	
	
	条
	5
	100.00
	
	

	22
	多功能消防腰斧
	
	
	
	把
	5
	90.00
	
	

	23
	佩戴防爆手电筒
	
	
	
	个
	15
	150.00
	
	

	24
	点型光电感烟火灾探测器
	
	
	
	个
	1500
	65.00
	
	

	25
	输入/输出模块
	
	
	
	个
	450
	65.00
	
	

	26
	手动报警按钮
	
	
	
	个
	500
	60.00
	
	

	27
	火灾声光警报器
	
	
	
	个
	400
	60.00
	
	

	28
	点型感温火灾探测器
	
	
	
	个
	250
	60.00
	
	

	29
	输入模块
	
	
	
	个
	400
	60.00
	
	

	30
	气体灭火控制器
	
	
	
	台
	3
	2,500.00
	
	

	31
	智能电源盘
	
	
	
	台
	4
	1,500.00
	
	

	32
	火灾报警控制器双回路板
	
	
	
	块
	40
	1,000.00
	
	

	33
	304超薄消防疏散指示灯
	
	
	
	个
	1000
	65.00
	
	

	34
	消防应急照明灯具
	
	
	
	盏
	1000
	65.00
	
	

	35
	消防喇叭(隐藏式20Cm)
	
	
	
	个
	400
	35.00
	
	

	36
	消防应急广播扬声器(壁挂式)
	
	
	
	个
	15
	45.00
	
	

	37
	消防广播主机
	
	
	
	台
	3
	1,500.00
	
	

	38
	广播功率放大器
	
	
	
	台
	3
	2,000.00
	
	

	39
	消防电话分机
	
	
	
	个
	50
	55.00
	
	



注：
1.供应商须按上述表格对39种器材逐项报价，各项单价均不得超过对应最高限制单价，否则按无效响应处理；总计金额须与报价一览表总报价一致。
2.响应设备清单中应详细列出各设备型号、生产企业，生产企业须与国家出具的检查报告一致。
3.清单外器材：项目实施过程中，采购人可根据各院区实际工作需要增补本采购清单以外的消防器材。增补采购由采购人参照市场公允价格开展询价、货比三家；若成交供应商所报价格优于市场同类产品价格，采购人可向成交供应商实施增购。增补器材的报价须报送采购人审计部门审核，以审计部门审定的单价作为结算依据，按实际供货数量据实结算。如本项目最终结算金额超出合同金额的，双方可另行签订补充协议；补充协议金额不得超过合同金额的 10%，且不得突破本项目采购预算。
4.供应商须依据《用户需求书》约定的内容、范围及全部条款进行报价。报价应当包含本项目涉及的设备材料采购、检测、包装、装卸、运输、保管、保险、验收、质保、人员培训、相关税费等完成本项目全部工作所产生的一切费用。供应商应充分预判项目实施过程中可能出现的各类突发状况，合理测算报价；合同执行周期内，成交单价固定不作调整，供应商不得以任何其他形式向采购人另行收取任何费用。如存在漏报、不报项目内容的，采购人视为该部分费用已综合包含在总报价内，不再另行支付。

供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日

（二）二次报价表
（*注：二次报价仍须包含分项明细报价）

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院消防器材采购项目
供应商名称：                       响应日期：    年   月   日
联系人：                           联系电话：                                                     
	序号
	内容
	金额

	1
	响应总报价（元）
	大写：人民币__________ 小写：¥__________


注：
1.本项目含税最高限价为人民币 948150.00 元（大写：玖拾肆万捌仟壹佰伍拾元整）。供应商响应总报价不得超过最高限价，否则按无效响应处理；
2.报价应当包含本项目涉及的设备材料检测、包装、装卸、运输、保管、保险、验收、质保、人员培训、相关税费等完成本项目全部工作所产生的一切费用。供应商应充分预判项目实施过程中可能出现的各类突发状况，合理测算报价。
3.此表是响应文件的必要组成文件。此表无需密封在响应文件中，可准备盖好公章的空白表格，在评审当天填写提交。



供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日

（二次）分项报价表

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院消防器材采购项目
供应商名称：                       响应日期：    年   月   日
联系人：                           联系电话：

	序号
	货物名称
	型号
规格
	品牌
	生产企业
	单位
	数量
	最高限价单价（元）
	响应单价（元）
	小计金额（元）

	1
	过滤式消防自救呼吸器
	
	
	
	个
	3000
	35.00
	
	

	2
	二氧化碳灭火器 2kg
	
	
	
	瓶
	550
	150.00
	
	

	3
	二氧化碳灭火器 3kg
	
	
	
	瓶
	30
	160.00
	
	

	4
	悬挂式干粉灭火装置
	
	
	
	个
	164
	210.00
	
	

	5
	七氟丙烷悬挂式灭火装置
	
	
	
	个
	5
	800.00
	
	

	6
	手提式干粉灭火器4公斤
	
	
	
	瓶
	2730
	60.00
	
	

	7
	手提式水基型灭火器
	
	
	
	瓶
	15
	70.00
	
	

	8
	推车式干粉灭火器
	
	
	
	个
	10
	550.00
	
	

	9
	硅胶灭火毯
	
	
	
	个
	40
	100.00
	
	

	10
	消防卷盘
	
	
	
	盘
	85
	200.00
	
	

	11
	消防水带
	
	
	
	卷
	100
	180.00
	
	

	12
	逃生安全绳
	
	
	
	条
	20
	100.00
	
	

	13
	往复式逃生缓降器
	
	
	
	套
	4
	500.00
	
	

	14
	置地式灭火器箱（可容纳2×4kg灭火器＋2套面具）
	
	
	
	个
	200
	250.00
	
	

	15
	消防沙箱、沙桶
	
	
	
	套
	20
	178.00
	
	

	16
	微型消防站器材柜
	
	
	
	柜
	3
	2,500.00
	
	

	17
	消防头盔
	
	
	
	顶
	5
	250.00
	
	

	18
	消防员灭火防护服
	
	
	
	套
	5
	1,100.00
	
	

	19
	消防员灭火防护胶靴
	
	
	
	双
	5
	250.00
	
	

	20
	消防员灭火防护手套
	
	
	
	对
	5
	125.00
	
	

	21
	消防安全腰带
	
	
	
	条
	5
	100.00
	
	

	22
	多功能消防腰斧
	
	
	
	把
	5
	90.00
	
	

	23
	佩戴防爆手电筒
	
	
	
	个
	15
	150.00
	
	

	24
	点型光电感烟火灾探测器
	
	
	
	个
	1500
	65.00
	
	

	25
	输入/输出模块
	
	
	
	个
	450
	65.00
	
	

	26
	手动报警按钮
	
	
	
	个
	500
	60.00
	
	

	27
	火灾声光警报器
	
	
	
	个
	400
	60.00
	
	

	28
	点型感温火灾探测器
	
	
	
	个
	250
	60.00
	
	

	29
	输入模块
	
	
	
	个
	400
	60.00
	
	

	30
	气体灭火控制器
	
	
	
	台
	3
	2,500.00
	
	

	31
	智能电源盘
	
	
	
	台
	4
	1,500.00
	
	

	32
	火灾报警控制器双回路板
	
	
	
	块
	40
	1,000.00
	
	

	33
	304超薄消防疏散指示灯
	
	
	
	个
	1000
	65.00
	
	

	34
	消防应急照明灯具
	
	
	
	盏
	1000
	65.00
	
	

	35
	消防喇叭(隐藏式20Cm)
	
	
	
	个
	400
	35.00
	
	

	36
	消防应急广播扬声器(壁挂式)
	
	
	
	个
	15
	45.00
	
	

	37
	消防广播主机
	
	
	
	台
	3
	1,500.00
	
	

	38
	广播功率放大器
	
	
	
	台
	3
	2,000.00
	
	

	39
	消防电话分机
	
	
	
	个
	50
	55.00
	
	



注：
1.供应商须按上述表格对39种器材逐项报价，各项单价均不得超过对应最高限制单价，否则按无效响应处理；总计金额须与二次报价表总报价一致。
2.响应设备清单中应详细列出各设备型号、生产企业，生产企业须与国家出具的检查报告一致。
3.清单外器材：项目实施过程中，采购人可根据各院区实际工作需要增补本采购清单以外的消防器材。增补采购由采购人参照市场公允价格开展询价、货比三家；若成交供应商所报价格优于市场同类产品价格，采购人可向成交供应商实施增购。增补器材的报价须报送采购人审计部门审核，以审计部门审定的单价作为结算依据，按实际供货数量据实结算。如本项目最终结算金额超出合同金额的，双方可另行签订补充协议；补充协议金额不得超过合同金额的 10%，且不得突破本项目采购预算。
4.供应商须依据《用户需求书》约定的内容、范围及全部条款进行报价。报价应当包含本项目涉及的设备材料采购、检测、包装、装卸、运输、保管、保险、验收、质保、人员培训、相关税费等完成本项目全部工作所产生的一切费用。供应商应充分预判项目实施过程中可能出现的各类突发状况，合理测算报价；合同执行周期内，成交单价固定不作调整，供应商不得以任何其他形式向采购人另行收取任何费用。如存在漏报、不报项目内容的，采购人视为该部分费用已综合包含在总报价内，不再另行支付。
5.此表无需密封在响应文件中，可准备盖好公章的空白表格，在评审当天填写提交。

供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日
二、资格审查
（一）资格自查表
	评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	
合格条件
	供应商应具备以下条件：（供应商出具有效的声明函并加盖公章，格式详见“2.1 资格声明函”）
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
	□通  过
□不通过
	响应文件
第（）页

	
	供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证复印件，加盖公章；如为分公司报名，须提供具有法人资格的总公司出具的授权书，并提供总公司和分公司的营业执照复印件，盖供应商公章。
	□通  过
□不通过
	响应文件
第（）页

	
	被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的采购活动。（供应商无需提供证明资料，以评审现场查询结果为准）
	□通  过
□不通过
	/

	
	法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。（供应商出具有效的声明函并加盖公章，格式详见“2.1 资格声明函”）
	□通  过
□不通过
	响应文件
第（）页

	
	为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的响应。（供应商出具有效的声明函并加盖公章，格式详见“2.1 资格声明函”）
	□通  过
□不通过
	响应文件
第（）页

	
	本项目不接受联合体响应，不得分包、转包。（出具有效的声明函并加盖公章，格式详见“2.1 资格声明函”）
	□通  过
□不通过
	响应文件
第（）页

	
	供应商已报名，出具报名邮件截图，加盖公章。
	□通  过
□不通过
	响应文件
第（）页



备注：
1.以上材料将作为供应商资格审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。
2.供应商须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。
3.本自查表不得擅自删改。



供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日



（二）资格审查证明资料
2.1 资格声明函
致：中山大学孙逸仙纪念医院
关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院******项目的公开竞谈采购邀请，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：
(1)本单位已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。
(2)本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。
(3)本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
(4)本单位承诺绝不存在“单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，参加同一合同项下的采购活动”的情况。
(5)本单位参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。
(6)本单位承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。
(7)本单位承诺，若成为本项目成交人，绝不分包、转包本项目。
(8)关于本单位信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，本单位没有被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。
(9)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。 
特此声明。
（注：本资格声明函内容不得擅自删改）
供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日


2.2 供应商营业执照

（1）提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件,如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证复印件，加盖供应商公章。
（2）若为分公司参与响应，须提供具有法人资格的总公司出具的有效授权文件（加盖总公司公章），同时提供总公司及分公司的营业执照复印件并分别加盖公章。





供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日









2.3 成功登记报名截图
（截图加盖供应商公章）




供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日














三、符合性审查     
（一）符合性自查表
	评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	响应报价
	响应报价：
（1）响应单价及总价未超过本项目最高限价；
（2）对本项目的全部内容进行响应报价；
（3）响应报价是唯一确定的。
	□通  过
□不通过
	/

	响应有效期
	提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天。（格式详见“3.3 响应承诺函”）
	□通  过
□不通过
	响应文件
第（）页

	法定代表人证明书及授权委托书
	法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章。（格式详见“3.1及3.2”）
	□通  过
 □不通过
	响应文件
第（）页

	响应文件签署、
盖章
	响应文件按照公开竞谈文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本公开竞谈文件中已明确要求不得擅自删改的内容，遵守公开竞谈文件中已列明必须遵照执行否则按无效响应处理的各类要求。
	□通  过
□不通过
	/

	“★”号条款要求
	响应文件满足公开竞谈文件第二章《采购需求》中“★”号条款要求。（格式详见“3.3 响应承诺函”）
	□通  过
 □不通过
	响应文件
第（）页

	其他
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。（格式详见“3.3 响应承诺函”）
	□通  过
 □不通过
	响应文件
第（）页


备注：
    1.以上材料将作为响应人符合性审核的重要内容之一，响应人必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。
    2.响应人须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。
    3.本自查表不得擅自删改。
供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日
（二）符合性审查证明资料
3.1 法定代表人（负责人）证明书

中山大学孙逸仙纪念医院：
 ________同志，身份证号码为       ，现任我单位________职务，是我单位法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人性别：____ 年龄：____ 身份证号码：            
注册号码：______________ 企业类型：_______________________ 
经营范围：_______________________


供应商(公章)：                       
地  址：                             
法定代表人/负责人（签名）：          
日  期：      年    月    日

        
法定代表人
有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

法定代表人
有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

3.2 法定代表人（负责人）授权委托书

中山大学孙逸仙纪念医院：
本授权书声明：（法定代表人姓名）  代表   （公司全称）    授权（姓名、职务）  为我单位的合法代理人，就中山大学孙逸仙纪念医院******项目采购活动，全权代表我单位参与本项目报名响应和合同执行，以我单位的名义处理一切与之有关的事宜。有效期限：自  年  月  日至  年  月  日。
特此委托。

附：代理人性别：     年龄：    身份证号码：            



供应商(公章)：                     
地  址：                           
法定代表人/负责人（签名）：        
授权代理人（签名）：               
日  期：    年    月    日

	
被授权人（授权代表）
有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

被授权人（授权代表）
有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

3.3 响应承诺函
致：中山大学孙逸仙纪念医院
依据贵院（项目名称/项目编号：)的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应人名称、地址）提交响应文件正本 1 份，副本 2 份。
在此，我方承诺如下：
1、同意并接受竞谈文件的各项要求，遵守竞谈文件中的各项规定，按竞谈文件的要求提供报价。
2、响应有效期为递交响应文件之日起90天，如成交，有效期将延至合同终止日为止。
3、我方在参与响应前已详细研究了竞谈文件及其附件的全部内容，包括澄清及修改文件(如有)和所有已提供的参考资料以及有关附件。我方已完全清晰理解竞谈文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4、我方愿意向贵院提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵院需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
5、我方如果成交，将保证履行竞谈文件及其附件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。
6、按竞谈文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的响应总价详见《报价表》。
7、我方承诺能够完全对竞谈文件所有带“★”号条款作出响应，具体如下：
★（1）本项目原有火灾自动报警系统、消防广播系统、消防电话系统品牌为:海湾、北大青鸟、营口等。供应商响应时须针对所投设备与现有系统兼容的情况作出详细说明，并提供相关技术支持或承诺，以证明设备能够满足在电气性能、通信协议、数据格式等方面与上述品牌消防联动系统相适配。【针对采购清单内要求提供系统兼容情况说明的产品，供应商须对照本项目采购清单逐条提供对应兼容性说明及承诺，确保无缺项漏项；未按要求完整提供的，视为该产品响应不满足采购要求】若供应商无法提供有效证明或所投设备在实际安装调试过程中无法与现有系统兼容，采购人有权要求供应商更换符合要求的设备，由此产生的一切费用和责任由供应商承担。
★对于本项目《用户需求书》“三、货物详细技术参数要求”中要求提供CCCF国家强制性产品认证证书及第三方检测机构检测报告的产品，供应商投标阶段可不提交对应证书及完整检测报告，但须提供加盖供应商公章的响应承诺函（格式自拟），承诺如本单位成交，于合同正式签订前 10 个工作日内向采购人提交对应产品的CCCF认证证书及完整检测报告。【针对采购清单内要求提供CCCF认证证书及CMA检测报告的产品，供应商须对照本项目采购清单逐条提供响应承诺函，确保无缺项漏项；未按要求完整提供的，视为该产品响应不满足采购要求】
检测报告须为同型号产品的第三方完整检测报告：属于市场监管总局检验检测机构资质认定 “一单一库” 管理范围内检测项目的，报告应当带有 CMA 认定标志；若检测项目不在 “一单一库” 管理范围内，2026 年 6 月 1 日及之后出具的检测报告可不加盖 CMA 认定标志。报告全部检测指标判定均应为合格，指标存在不合格项的，该份报告不予认定。
若成交供应商未在合同正式签订前按期、按上述要求提交全套资料，采购人有权取消其成交资格，并追究成交供应商相应违约责任。
★第二章用户需求书四、质量、资质、交货、验收、售后要求 1.质量与资质要求
A.所有产品须为全新原厂、未启用正品，符合国家及行业最新强制性标准（含前述新版国标），并提供设备检测报告。合同履约期间，若出台新的国家或行业（部）规范、标准，成交供应商应保证合同项下标的物满足新规范标准要求，由此产生的全部增加费用及相关风险，均由成交供应商自行承担。严禁供应假冒伪劣产品，一经查实，采购人有权解除本合同，由此引发的一切费用与法律责任由成交供应商全部承担。
B.供应商供货产品中：涉及有效期的消防器材，产品出厂日期至采购人送货通知发出之日应不超过 1 个月；无有效期要求的消防器材，产品出厂日期至采购人送货通知发出之日应不超过 3 个月，出厂日期以铭牌及合格证为准。
C.供应商供货时须随货提交出厂质量证明文件，包含：产品出厂合格证、质量证明书（或质量保证书）；属于国家强制性认证目录内产品还须提供CCCF认证证书及制造商相关资质证明文件。
D.若供应商投标响应所投产品，在实际供货阶段已停产废型、不再属于制造商现行产品序列的，供应商须提供该制造商同系列最新替代产品，替代产品技术性能指标不得低于原投标产品，且合同单价不作上调，采购人无需额外支付任何费用。
★第二章用户需求书五、报价与付款 1.响应报价与结算
A.本项目含税最高限价为人民币 948150.00 元（大写：玖拾肆万捌仟壹佰伍拾元整）。供应商响应总报价及各项单价均不得超过对应最高限价，否则按无效响应处理。
B.清单内器材：供应商须按《分项报价表》对39种器材逐项报价，单价不得超过本文件列明的单件限价；结算时按“实际供货数量 × 成交单价”计取。响应设备清单中应详细列出各设备型号、生产企业，生产企业须与国家出具的检查报告一致。
C.清单外器材：项目实施过程中，采购人可根据各院区实际工作需要增补本采购清单以外的消防器材。增补采购由采购人参照市场公允价格开展询价、货比三家；若成交供应商所报价格优于市场同类产品价格，采购人可向成交供应商实施增购。增补器材的报价须报送采购人审计部门审核，以审计部门审定的单价作为结算依据，按实际供货数量据实结算。如本项目最终结算金额超出合同金额的，双方可另行签订补充协议；补充协议金额不得超过合同金额的 10%，且不得突破本项目采购预算。
D.供应商须依据《用户需求书》约定的内容、范围及全部条款进行报价。报价应当包含本项目涉及的设备材料采购、检测、包装、装卸、运输、保管、保险、验收、质保、人员培训、相关税费等完成本项目全部工作所产生的一切费用。供应商应充分预判项目实施过程中可能出现的各类突发状况，合理测算报价；合同执行周期内，成交单价固定不作调整，供应商不得以任何其他形式向采购人另行收取任何费用。如存在漏报、不报项目内容的，采购人视为该部分费用已综合包含在总报价内，不再另行支付。
★第二章用户需求书五、报价与付款 2.履约保证金与付款
A.本项目履约保证金按合同总额的5%计取，可采用银行转账、支票、汇票、本票或银行保函等形式提交，须在合同签订后 10 个工作日内缴交到位；履约保证金于合同终止后的 10 个工作日内无息予以退还。
B.付款方式：本项目按季度办理结算支付。自合同生效之日起，每届满一个季度，供应商完成当季度供货并通过采购人组织的验收后，须于季度届满后10 个工作日内报送全套验收、结算资料。当季度货物及供货数量经采购人核实确认，季度结算金额经采购人审计部门审核无误且满足全部付款条件的，采购人于30日内通过支票、银行汇付（含电汇）等方式支付对应季度款项。供应商发生违约行为的，对应违约金可从该季度应付结算款中直接扣除。





供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日



四、商务评审
（一）商务评审自查表
	评审指标
	评审细则
	自评分
	提供情况
	证明资料

	管理体系（2分）
	供应商具有有效期内的IS09001质量管理体系证书，得2分。
注：（1）须提供有效的认证证书复印件加盖单位公章，经认证的管理体系需在有效期内，且证书需覆盖本项目投标范围，否则不得分；
（2）若供应商成立时间不足6 个月，暂未取得上述体系证书的，可提供书面说明（需加盖公章，说明成立时间、未取证原因及计划取证时间），经评审委员会核实后可得分。
	（  ）分
	□有
□无
	响应文件
（ ）页

	同类业绩（12分）
	供应商自2023年1月1日（合同签订时间为准）至今完成的同类消防器材采购类项目业绩：
每提供 1 份合同，采购品类包含过滤式消防自救呼吸器、灭火器（不限手提干粉式灭火器）、点型光电感烟火灾探测器、304超薄消防疏散指示灯、消防应急照明灯具、消防水带、消防员灭火防护服中任意2种的，得2分；
本项累计最高得12分。
注：（1）须提供合同关键信息页（至少包含合同封面、合同标的及合同盖章页）业绩认定时间以合同签订时间为准，如合同供货清单中无法判断含有上述要求的产品，需另附合同甲方或相关管理部门出具的证明材料，资料缺失的业绩不予认定；
（2）业绩证明材料须加盖单位公章；同一业主的业绩只计算一次得分。
	（  ）分
	□有
□无
	响应文件
（ ）页

	保修时间（4分）
	在响应本竞谈文件不少于 2 年质保维护期要求的基础上，每额外增加1年质保维护期得2分，本小项最高得4分。须提供供应商出具的质保年限承诺函（格式自拟），未提供承诺函本项不得分。
	（  ）分
	□有
□无
	响应文件
（ ）页



    响应人应根据《商务评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响响应人的得分。
注：
    1.请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。
    2.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。
    3.本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。
    4.承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人失信供应商名单。
5.本自查表不得擅自删改。


供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日




（二）商务评审证明资料
4.1 管理体系
注：
1.响应人应如实填写企业认证情况，不得弄虚作假；
2.如果响应人获得过管理体系认证证书，请附认证证书复印件并加盖单位公章；若响应人成立时间不足6 个月，暂未取得上述体系证书的，可提供书面说明加盖公章；
3.证书须在有效期内。










供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日



4.2 同类业绩
	序号
	合同名称
	采购货物
	采购数量
	签约日期
	合同金额
	负责人及电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：
1.须提供采购品类包含过滤式消防自救呼吸器、灭火器（不限手提干粉式灭火器）、点型光电感烟火灾探测器、304超薄消防疏散指示灯、消防应急照明灯具、消防水带、消防员灭火防护服中任意2种的采购合同；
2.须提供合同关键信息页（至少包含合同封面、合同标的及合同盖章页）业绩认定时间以合同签订时间为准，如合同供货清单中无法判断含有上述要求的产品，需另附合同甲方或相关管理部门出具的证明材料，资料缺失的业绩不予认定；
3.业绩证明材料须加盖单位公章；同一业主的业绩只计算一次得分。



供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日


4.3 保修时间
注：
1.在响应本竞谈文件不少于 2 年质保维护期要求的基础上，每额外增加1年质保维护期得2分，须提供供应商出具的质保年限承诺函（格式自拟），未提供承诺函本项不得分。





供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日















五、技术评审
（一）技术评审自查表
	评审指标
	评审细则
	自评分
	提供情况
	证明资料

	对“▲”条款的响应（14分）
	供应商对《用户需求书》“三、货物详细技术参数要求” 中带▲的 14 项关键参数逐条进行响应，每有效响应 1 条得1分；全部 14 条均满足要求得满分14分。
须提供加盖供应商公章的技术参数响应承诺函（格式自拟）；未响应、虚假响应或响应不满足参数要求的不得分，未提供承诺函的不得分。
	（）分
	□有
□无
	响应文件
（ ）页

	样品评价（15分）
	本项针对供应商提供的过滤式消防自救呼吸器、4公斤手提式干粉灭火器、消防员灭火防护服、置地式灭火器箱、消防水带、硅胶灭火毯共6类样品，从外观造型、结构设计、材质用料、制作工艺、整体牢固度等方面综合评审，每类样品分值0-2.5分，本项合计最高得15分，具体评分标准如下：
1.样品外形规整美观、结构设计科学合理、材质优良扎实、做工精细、整体牢固度高，无毛刺、无变形、无破损、无瑕疵，完全符合消防产品工艺标准，单类样品得2.5分；
2.样品外形、结构、材质、工艺整体良好，无明显质量缺陷，仅存在不影响正常使用的细微瑕疵的，单类样品得1.5分；
3.样品外观、材质、工艺一般，存在轻微变形或做工粗糙、结构紧实度不足等问题，但不影响基本使用功能，单类样品得0.5分；
4.未按要求提供样品，或所提供样品存在明显破损、严重瑕疵、结构缺陷、材质劣质等问题的，本项不得分。
	（）分
	□有
□无
	/

	配送方案（8分）
	依据供应商提供的货物配送实施方案综合评审，评审要素包含供货响应时间、多院区配送安排、货物包装防护、装卸转运、到货验收交接、应急供货保障等内容：

1.配送方案完整详实，针对本项目情况制定清晰可落地的分批次配送计划；货物包装防护、装卸保护措施完善，应急供货保障机制可行，完全契合本项目多院区供货实际需求，得8分；
2.配送方案内容基本完整，具备基本的配送计划、包装防护、装卸及到货交接措施；应急供货保障机制基本可行，但方案针对性、细化程度、落地性一般，部分内容不够完善，基本满足项目供货要求，得5分；
3.配送方案内容简单笼统，未结合本项目实际情况编制；包装防护、装卸转运、验收交接、应急保障等内容缺失或流于形式，方案可落地性差，得2分；
4.未提供培训方案或培训方案与本项目不相关的，本项不得分。
	（）分
	□有
□无
	响应文件
（ ）页

	培训方案（6分）
	根据供应商提供的项目培训方案进行综合评审，主要评审内容包括：培训对象、培训内容、培训方式、培训计划等：
1.培训方案内容完整、系统、针对性强，包含产品设备正确操作使用、日常巡检维护、保养规范、常见故障判断与简易处理、安全注意事项等，培训计划合理、授课方式清晰、完全满足采购人日常管理及值守人员使用需求，得6分；
2.培训方案整体齐全，覆盖主要产品设备操作及维护内容，培训计划基本合理，但部分培训细节、授课安排、考核机制较为简略，得4分；
3.培训方案内容简单笼统，仅为通用模板内容，缺少针对本项目消防器材的专项培训内容，培训保障措施不完善，得2分；
4.未提供培训方案或培训方案与本项目不相关的，本项不得分。
	（）分
	□有
□无
	响应文件
（ ）页

	售后服务方案（9分）
	根据供应商所承诺的售后服务方案进行评审：
1.售后服务方案内容完整完善，包含故障响应处置、上门维修更换、备件保障等内容，措施合理、贴合本项目实际需求，得9分；
2.售后服务方案内容较齐全，主要服务内容基本覆盖项目需求，但部分细节不够详实，得6分；
3.售后服务方案内容简略，服务保障措施不充分，合理性较差，得3分；
4.未提供售后服务方案或售后服务方案与本项目不相关的，本项不得分。
	（）分
	□有
□无
	响应文件
（ ）页



响应人应根据《技术评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响响应人的得分。
注：
1.请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分；
2.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分；
3.本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分；
4.承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人失信供应商名单；
5.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日

（二）技术评审证明资料
5.1 对“▲”条款的响应
注：
（1）供应商对《用户需求书》“三、货物详细技术参数要求” 中带▲的 14 项关键参数逐条进行响应，提供承诺函（格式自拟）；
（2）为方便评审查阅，请注明页码。












供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日




5.2 配送方案
注：
（1）响应人根据本项目的实际需求，自行拟写；
（2）为方便评审查阅，请注明页码。












供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日






5.3 培训方案
注：
（1）响应人根据本项目的实际需求，自行拟写；
（2）为方便评审查阅，请注明页码。












供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日






5.4 售后服务方案
注：
（1）响应人根据本项目的实际需求，自行拟写；
（2）为方便评审查阅，请注明页码。












供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日
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