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特别提示

中山大学孙逸仙纪念医院对参与医院采购活动的供应商实施诚信管理。响应人须对其所提供资料的真实性负责，如有作假，一经发现立即取消参与资格。响应人在本项目中存在下列（包括但不限于）行为的，将被列入失信记录，医院按照相关制度对响应人进行处理： 
1、 响应时间截止后无正当理由撤销其响应行为或者发生其他失信行为，导致项目无法正常开展评审的；
2、 响应人在采购或合同签订过程中存在失信行为的（包括但不限于拖延签订、提供虚假证明材料、不按采购人要求做履约准备等）；
3、 响应人未能按采购文件的要求在规定期限内提交履约保证金的（如需）；
4、 成交后无正当理由放弃成交或不与采购人签订合同的；
5、 擅自将采购合同转包、分包的；
6、 响应人存在串通投标、围标的情况；
7、 法律、法规或本采购文件规定的其他情形。


                                中山大学孙逸仙纪念医院
招投标与采购管理办公室



公开询价邀请函
各供应商：
中山大学孙逸仙纪念医院（以下简称“我院”）依据我院的需求，现对我院消防设施检测及安全评估项目公开挂网采购，欢迎符合条件的供应商参加响应。
1、 项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院消防设施检测及安全评估项目
    二、项目内容及需求：
1.中山大学孙逸仙纪念医院现有北院区、南院区、花都院区三个院区，总建筑面积约378702.65平方米。为贯彻落实《中华人民共和国消防法》关于建筑消防设施每年至少进行一次全面检测的法定要求，全面掌握医院消防设施运行状态与消防安全管理水平，拟委托具备相应从业条件的消防技术服务机构，对三个院区分别开展消防设施检测及消防安全评估工作。
2.项目服务期：自采购人通知进场之日起45个日历天内完成各院区全部现场检测及评估工作，并出具对应成果报告。
3.项目地点：采购人北院区、南院区、花都院区
三、提供资料相关事项
1.报名方式：电子邮件报名。
2.邮件主题：某某公司-XX项目
3.邮件正文：公司名称全称、项目联系人、联系电话（手机号码）
4.报名截止时间：2026年9月23日17:00，以邮件接收时间为准，超时视为无效报名。
5.报名所需提供资料及要求：详见邀请函后附“报名资料格式模板”。
*温馨告知：报名资料打印出来盖章后，扫描成PDF版，各响应人应确保所提供报名资料一定要真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由响应人自行负责。
四、供应商资质要求（提供声明函，模板详见邀请函后附“报名资料”格式模板）
1.响应人应具备以下条件：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2.被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的采购活动。
3.法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。
4.为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的响应。
5.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，加盖公章；如为分公司报名，必须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目响应的授权书。
6.供应商须符合《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第 7 号）相关规定，能够开展消防设施检测、消防安全评估技术服务；且已在社会消防技术服务信息系统或广东社会消防技术服务信息平台完成机构入库备案。
7.供应商拟指派至本项目的负责人需要持有一级消防注册工程师资格证，执业登记单位须与投标供应商名称一致，检测人员需持有中级（或以上）消防设施操作员资格证。
8.本项目不接受联合体报名，成交人不得以任何方式转包或分包本项目。
注：供应商若不能同时满足以上条件则视为响应参与无效。（如发现提供虚假材料者，取消其参加评审资格，并列入采购失信供应商名单。）
五、采购人联系方式
联系人：翁老师
电话：020-81338019、81338035工作日8:30-12:00、15:00-17:00，其余时间请勿电联！谢谢！
电子邮箱：sysmhzcb@mail.sysu.edu.cn
联系地址：广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心（原威力斯大楼）906室 中山大学孙逸仙纪念医院招投标与采购管理办公室
邮编：510120
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、响应文件提交的截止时间、地点：2026年9月28日17:00，广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心（原威力斯大楼）906室 中山大学孙逸仙纪念医院招投标与采购管理办公室。
1.纸质响应文件一式叁份（正本1份/副本2份），具体要求详见格式《公开询价文件》的第五章响应文件编制要求，纸质响应文件建议采用双面印制；
2.纸质响应文件原则上接受快递形式递交。如若采取快递寄送，请务必于响应文件提交截止时间前寄达。
3.除纸质响应文件外，响应文件正本盖章扫描版电子文件请一并提交至上述电子邮箱，提交截止时间：2026年9月28日17:00。电子文件压缩包请进行加密处理，密码可在响应文件目录页下方空白处打印“电子文件密码：******。”如未及时提交邮件的，其响应可能视为无效。
八、询价环节
1.时间、地点待定（根据医院工作安排开展评审，供应商无需出席）。
2.本项目采用最低价成交。
中山大学孙逸仙纪念医院                                                                                 
2026年9月20日
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报名资料格式模板


[bookmark: _Toc12520][bookmark: _Toc28703][bookmark: _Toc40776111][bookmark: _Toc40346216][bookmark: _Toc29113][bookmark: _Toc11305][bookmark: _Toc40346375][bookmark: _Toc1994][bookmark: _Toc21249][bookmark: _Toc3471][bookmark: _Toc15870][bookmark: _Toc8364][bookmark: _Toc435][bookmark: _Toc26267][bookmark: _Toc11075][bookmark: _Toc7291][bookmark: _Toc6547]报 名 资 料
（公开询价）


项目名称：                             
[bookmark: _Toc20884][bookmark: _Toc27997][bookmark: _Toc17709][bookmark: _Toc40346217][bookmark: _Toc40346376][bookmark: _Toc1743][bookmark: _Toc40776112][bookmark: _Toc2916]项目编号：                                   
[bookmark: _Toc19699][bookmark: _Toc2012][bookmark: _Toc31538][bookmark: _Toc2029][bookmark: _Toc29102][bookmark: _Toc11485][bookmark: _Toc5238][bookmark: _Toc23097][bookmark: _Toc30979]
单位名称（加盖公章）：                         
单位地址：                                     
[bookmark: _Toc12645][bookmark: _Toc29767][bookmark: _Toc4013][bookmark: _Toc21483][bookmark: _Toc31993][bookmark: _Toc28064][bookmark: _Toc40776113][bookmark: _Toc11558][bookmark: _Toc40346218][bookmark: _Toc16794][bookmark: _Toc40346377][bookmark: _Toc7052][bookmark: _Toc24763][bookmark: _Toc17930][bookmark: _Toc27867][bookmark: _Toc14824][bookmark: _Toc11141]业务代表：                                     
[bookmark: _Toc16813][bookmark: _Toc26029][bookmark: _Toc40346219][bookmark: _Toc32709][bookmark: _Toc40346378][bookmark: _Toc19831][bookmark: _Toc40776114][bookmark: _Toc6438][bookmark: _Toc24651][bookmark: _Toc1324][bookmark: _Toc11334][bookmark: _Toc14287][bookmark: _Toc9883][bookmark: _Toc17537][bookmark: _Toc31197][bookmark: _Toc27771][bookmark: _Toc4563]联系电话：                                     
[bookmark: _Toc40346220][bookmark: _Toc20994][bookmark: _Toc40346379][bookmark: _Toc18353][bookmark: _Toc3895][bookmark: _Toc40776115][bookmark: _Toc27868][bookmark: _Toc30336][bookmark: _Toc12650][bookmark: _Toc17483][bookmark: _Toc14586][bookmark: _Toc21686][bookmark: _Toc5634][bookmark: _Toc5189][bookmark: _Toc21940][bookmark: _Toc13222][bookmark: _Toc27206]联系邮箱：                                     
[bookmark: _Toc27009][bookmark: _Toc32371][bookmark: _Toc30904][bookmark: _Toc10454][bookmark: _Toc9282][bookmark: _Toc11547][bookmark: _Toc30856][bookmark: _Toc8526][bookmark: _Toc40776116][bookmark: _Toc27646][bookmark: _Toc40346380][bookmark: _Toc5220][bookmark: _Toc21449][bookmark: _Toc12127][bookmark: _Toc14462][bookmark: _Toc40346221][bookmark: _Toc3498]日    期：                                     


[bookmark: _Toc10399][bookmark: _Toc28747][bookmark: _Toc16728][bookmark: _Toc8637][bookmark: _Toc16608][bookmark: _Toc21213][bookmark: _Toc15539][bookmark: _Toc9697][bookmark: _Toc6691][bookmark: _Toc13184][bookmark: _Toc31077]一、资格声明函

致：中山大学孙逸仙纪念医院
关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院******项目的公开询价采购邀请，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：
（1）本单位已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。
（2）本单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。
（3）本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（4）本单位承诺绝不存在“法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动”的情况。
（5）本单位参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。
（6）本公司（企业）承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。
（7）本单位承诺，若成为本项目成交供应商，绝不分包、转包本项目。
（8）关于本单位信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，本单位没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。
（9）本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。
特此声明。
（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日

二、供应商营业执照
（1）提交有效的营业执照复印件，并加盖供应商公章。
（2）如为分公司报名的，须提供总公司和分公司的营业执照副本复印件及总公司出具的分公司授权书，并加盖公章。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。













供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日



三、社会消防技术服务信息系统备案证明
（1）提交社会消防技术服务信息系统或广东社会消防技术服务信息平台的入库备案截图，并加盖供应商公章。













供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日



四、团队成员资质
（1）本项目拟派项目负责人及检测人员须为本单位在职人员，项目负责人持有一级消防注册工程师资格证，检测人员持有中级（或以上）消防设施操作员资格证。
（2）须提供项目负责人一级注册消防工程师资格证书复印件，以及社会消防技术服务信息系统或广东社会消防技术服务信息平台的执业登记查询截图；执业登记单位须与投标供应商名称一致。
（3）须提供检测人员消防设施操作员资格证书复印件。
（4）须提供项目负责人和检测人员为本单位人员的证明材料：在职人员提供响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月的社会保险缴纳证明；退休返聘人员可提供退休证书及返聘聘用协议。
（5）上述资料扫描件均须加盖供应商单位公章。













供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日

用户需求书
说明： 
1.响应人须对本项目所有标的物进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。 
2.《用户需求书》中标注有“★”号的条款为不可负偏离条款，响应人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。任何一项未响应或不满足要求的，将导致响应无效。 
3.《用户需求书》中标注有“▲”号的条款为重要条款要求，如不满足将导致严重扣分，但不作为无效响应处理。
4.响应人在响应详细内容中必须列出具体数值或作出具体承诺。如果响应人只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评分结果。


一、项目概况
1.项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院消防设施检测及安全评估项目
2.项目需求：中山大学孙逸仙纪念医院现设有北院区、南院区、花都院区共三个院区，总建筑面积约378702.65平方米。为落实《中华人民共和国消防法》关于建筑消防设施每年至少进行一次全面检测的法定要求，全面掌握医院消防设施运行状态与消防安全管理水平，现拟委托符合相应从业条件的消防技术服务机构，对上述三个院区开展消防设施检测及消防安全评估工作。
医院现有消防设施包含：火灾自动报警系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火卷帘系统、应急照明及疏散指示系统、防火门监控系统等。主要设备清单详见附件，供应商须自行开展现场勘查核实，项目工作量及实施范围最终以现场实际现状为准。
各院区建筑面积具体情况如下：

	各院区建筑面积汇总

	院区
	总建筑面积（m²）
	服务内容

	北院区
	91839.65
	消防设施检测+消防安全评估

	南院区
	118897
	消防设施检测+消防安全评估

	花都院区
	167966
	消防设施检测

	合计
	378702.65
	—


北院区建筑面积明细
	序号
	建筑名称
	总建筑面积（m²）
	层数（地上/地下）

	1
	岭南楼
	37785
	26/2

	2
	中山楼
	7877.15
	21/0

	3
	博济楼
	14682
	7/0

	4
	银行宿舍
	2346
	6/0

	5
	门急诊楼
	1249
	4/0

	6
	广协楼
	9285
	5/0

	7
	小教堂
	1487
	3/0

	8
	教学楼
	4371
	9/0

	9
	仁济楼
	12757.5
	5/3

	—
	小计
	91839.65
	—


南院区建筑面积明细
	序号
	建筑名称
	总建筑面积（m²）
	层数（地上/地下）

	1
	博爱楼
	25446
	12/2

	2
	逸仙楼
	93451
	18/4

	—
	小计
	118897
	—


花都院区建筑面积明细
	序号
	建筑名称
	总建筑面积（m²）
	层数（地上/地下）

	1
	门诊楼
	55450
	8/0

	2
	住院楼
	44449
	11/0

	3
	行政宿舍楼
	13646
	13/0

	4
	地下室
	54364
	1/2

	5
	液氧站
	57
	1/0

	—
	小计
	167966
	—



3.项目预算：197874.29元（大写：人民币壹拾玖万柒仟捌佰柒拾肆元贰角玖分）
★4.项目服务期：自采购人通知进场之日起45个日历天内完成各院区全部现场检测及评估工作，并出具对应成果报告。
5.项目地点：采购人北院区、南院区、花都院区

二、本项目服务内容
（一）消防设施检测
1.整体要求
供应商须根据国家有关消防规范标准进行建筑消防设施检测，采用先进的检测仪器设备，运用科学的专业技术模拟火警，将火灾自动报警控制器接收的各个报警信号，输出至消防联动控制器实现报警及联动功能，完成技术性检查测试。
全面开展检测工作前，必须确认工程现场的基本情况、明确检测工作的具体要求，及时向采购人提出配合的需求，以便检测工作顺利开展。

2.单项检测内容及方法
2.1、火灾自动报警及联动控制系统检测要求
（1）检测火灾报警控制器：
A.外观安装质量、配线、接地保护、电源开关保护情况是否符合规范要求。
B.测试火灾报警控制器自检、故障报警、显示、消音、复位、记忆、火灾优先功能是否符合规范要求。
a.自检功能检测：
触发自检键对面板上所有指示灯、显示器和音响器件进行自检。
b.故障报警及显示功能检测：
现场断开火灾探测器，模拟故障信号，查看火灾报警控制器是否能准确显示故障部位。
c.消音功能检测：
按下火灾报警控制器消音键，查看该按钮是否能及时消音。
d.火灾优先功能检测：
在故障信号存在情况下，现场用烟雾发生器向感烟探测器加烟令其动作，查看火灾报警控制器是否能迅速显示该部位及重新启动报警声响。
e.复位功能检测：
按下火灾报警控制器复位键，查看该按钮是否能使报警探测器复位。
C.检测火灾自动报警控制器备用电源容量，主备电源切换试验是否符合规范要求：
a.主备电源切换功能检测：
切断主电源，查看备用直流电源能否自动投入使用并有状态显示。
b.备用电源容量检测：
在备用直流电源供电状态下，火灾报警控制器至少保持警戒30分钟。
（2）检测联动控制器：
A.外观安装质量、配线、接地保护、电源开关等情况是否符合规范要求。
B.检测手动直接启动功能：测试直接启动按钮能否直接启动消防水泵和防排烟风机。
（3）检测火灾显示器：
A.火灾显示功能检测：
接收火灾报警信号、发出声光信号指示火灾发生部位并保持。
B.光信号复位功能检测：
光报警信号在控制器复位之前不能收到消除。
C.声音信号消除检测：
声报警信号应能收到消除并有消音指示。
D.火灾时再启动检测：
在消除声报警后，再次有火灾报警信号输入时，应能再启动。
（4）检测消防控制室图形显示装置（CRT）：
A.外观、标志、安装质量等情况是否符合规范要求；
B.测试图形显示装置的火灾报警和状态显示功能、故障报警功能、信息记录查询功能、信息传输功能等是否符合规范要求，并客观、完整记录现场数据、信息。
（5）系统布线的检测：
检测系统布线是否符合规范要求。
（6）感烟、感温火灾探测器的检测：
A.检测感烟、感温火灾探测器的设置是否符合规范要求。
B.检测感烟、感温火灾探测器的外观是否完整无缺，安装是否牢固。
C.用专用的感烟、感温火灾探测器试验器模拟火警信号，检测探测器的报警功能和报警地址编码是否符合规范要求（报警地址的查看结合电脑终端CRT的平面显示图的位置和报警部位名称是否与现场一致，并用打印机打印当天检测的历史记录以作备查）。
（7）手动报警按钮的检测：
A.检测其手动报警按钮的设置是否符合消防规范的要求。
B.报警功能检测：用专用钥匙插入试验孔令其动作报警，报警后拔出专用钥匙让其复位，然后主机复位，查看其是否能正常复位。
（8）火灾警报装置和消防应急广播的检测：
A.检测警铃和消防应急广播的设置是否符合规范要求和设计要求。
B.检测联动时，用声级计分别检测其声级数是否符合规范要求，并检测其是否安装牢固。
C.消防应急广播的检测：在消防控制室内手动打开所有的消防应急广播，现场用声级计分别检测其声级数是否符合规范要求。
（9） 消防电话的检测：
用专用的消防电话插入电话插孔，检测与消防控制室通话功能；以及检测消防电话分机与消防控制室通话功能。
（10）检测系统布线、接地保护、模块控制功能。
A. 对照图纸核查线缆型号规格，检查系统单独穿管、无接头，测量线路绝缘电阻不小于20MΩ；
B. 检查消防控制室专用接地干线及接地板，实测接地电阻，接地连接可靠；
C. 核对模块地址编码与图纸一致，手动逐一点动测试控制模块、监视模块动作及反馈信号正常；
D. 模拟火灾报警信号，检查模块按设定联动逻辑自动动作，动作时间及顺序符合设计要求。


2.2、消火栓系统
（1）消防水池的检测：
检测消防水池是否设有自动供水装置，是否设置水位显示装置，设置最高，最低报警水位检测，与生活用水共用消防水池时，是否设置保证消防用水措施。
（2）消防水箱的检测：
检测消防水箱和水管是否有防锈处理；检测消防水箱是否设置自动供水设施、出水管口是否设置止回阀；是否设置水位显示装置，设置最高，最低报警水位检测，检测与生活合用消防水箱是否有确保消防用水措施。
（3）供水设备：
A.检测消防水泵的外观、标志、安装质量。
B.检测水泵吸水方式、吸水管控制阀、吸水管条数和出水管及附件、阀门的安装设置情况是否符合设计及规范要求。
C.检测消防水泵的启动情况：水泵手动、消防控制室远程启动，消防泵能否动作且信号反馈回消防中心。
D.主备泵的切换功能检测：模拟主泵故障，备用泵是否能自动投入，水泵故障信号是否能反馈至消防控制中心。
注意事项：消火栓泵相关功能检测包括；现场手动启动、消防控制室远程启动、主备泵自动切换及信号反馈等。消火栓泵启动应提前开启对应泵组出水管上的试验放水阀，以防管网超压。
E.检测气压罐和稳压泵的设置、安装情况。
F.消火栓系统管网，检测其材质、管径、外观及管支架。
（4）消火栓箱及配件：
A.消火栓的设置是否能保证两支充实水柱同时达到被保护的部位。
B.检测其标志及结构质量，是否有明显标志，结构牢固美观、箱门开启灵活，有防锈蚀措施；组件是否完整便于操作，无生锈、漏水和接口垫圈无缺损，水枪、水带、卷盘等的设置配备是否质量完好。
C.室外消火栓在建筑物周围的设置要符合规范要求。
D.水泵接合器的设置是否在消防车容易连接的地方，标志明确。
（5）水压的检测：
A.检测消防控制中心远程启动消火栓泵，是否启动顺利、运行正常、显示正确。
B.检测最有利点消火栓静压：在最有利点消火栓处接上消火栓试水装置，打开栓口阀，打开试水装置上的截止阀放气再关闭，观察记录消火栓试水装置的压力显示数值。
C.检测最不利点静压：最不利点消火栓处测试消火栓试水情况，观察记录消火栓试水装置的压力显示数值。
D.检测消火栓的动压：在最有利点和最不利点消火栓处测试消火栓试水情况，观察记录消火栓试水装置上的压力表显示数值。
E.检测最不利点充实水柱：最不利点消火栓处测试，启动消火栓泵，测量充实水柱长度。

2.3、自动喷水灭火系统
（1）检测消防供水设备：
A.喷淋泵外观、标志、安装质量。
B.喷淋泵的启动、故障显示、主备泵切换、现场手动按钮及信号反馈情况等功能是否正常。
注意事项：喷淋泵的相关功能检测包括；现场手动启动、消防控制室远程启动、主备泵自动切换及信号反馈等。喷淋泵启动应提前开启对应泵组出水管上的试验放水阀，以防管网超压。
（2）消防管网的检测：
检测管材的外观、管道直径、支吊架设置、减压孔板、管网布置、管道连接方式、末端试水装置等是否符合规范要求。
（3）水泵接合器的检测：
检测水泵接合器的位置、数量、安装质量、组件、标志是否符合设计及规范要求。
（4）湿式报警阀的检测：
A.外观完好、组件齐全，阀瓣启闭是否灵活，密封性能良好。
B.其他组成部分如延迟器、压力开关、水力警铃、水源总控制阀的安装及功能是否符合规范要求。
C.湿式报警阀阀前管是否与消防高位水箱接通。
（5）喷头的检测：
检测喷头的型号、规格、安装质量、布置是否符合设计及规范要求。
（6）水流指示器及信号阀检测：
A.水流指示器及信号阀的安装质量。
B.检测水流指示器的功能试验及复位功能。
C.检测信号阀的开关信号反馈功能。

2.4、气体灭火系统
检测前把防护区内启动钢瓶或贮气瓶的启动信号线拆卸，并与万用表（万用表调节至直流电压档）连接，连接完成后进行以下检测：
A.检测灭火剂储存容器外观是否有变形、缺陷、手动操作装置有铅封，铭牌标识，充装量和压力、安装质量。
B.检测储存器液位储存量。
C.检测启动瓶外观、颜色标志、安装质量、名称编号。
D.检测压力表外观、安装质量和方向。
E.集流管、单向阀的检测。
F.检测防护区标志、报警设施、防护区门、穿楼板或防火墙管道与套管间隙处理、管网颜色、喷嘴质量。
G.检测气体喷射前的延时时间：模拟火警使感烟探测器动作，接着感温探测器动作，形成“与门”报警信号，系统是否在30秒内正常动作。
H.系统启动功能试验：系统功能正常，可靠地启动、喷射。
I.检测气体自动喷射有关组件显示：放气指示灯显示、切断火场电源、声光报警装置动作及信号反馈至消防控制中心等是否正常。
J.防护区通风装置联动功能测试。
注意事项：检测前将所有启动气瓶电磁阀的启动线拆卸后，用绝缘胶布逐一包好，防止系统控制误喷动作。系统测试完成后逐一确认系统复位正常后，方可恢复接线，防范系统再次动作。

2.5、防排烟系统
（1）自然排烟：
具备自然排烟条件的区域，核查可开启外窗面积是否符合规范。
（2）加压送风机的检测：
A.检测外观及安装质量，规格是否符合设计要求。
B.检测加压送风机运转功能及信号反馈功能。
（3）加压送风口：
A.检测加压送风口功能，风速是否满足要求
B.检测前室、防烟楼梯间余压值是否满足规范要求。
（4）排烟风机：
A.检测外观及安装质量，规格是否符合设计要求。
B.检测排烟风机运转功能及信号反馈功能。
（5）排烟口及排烟防火阀：
A.检测排烟口及排烟防火阀动作及信号反馈功能。
B.检测排烟防火阀动作温度是否符合标准。
C.检测排风口风速是否满足要求，并且有明显的排烟效果。
（6）空调、通风系统管道上的防火阀：
检测空调、通风系统管道上的防火阀的设置位置是否满足规范及设计要求。

2.6、防火门和防火卷帘系统
（1）防火门系统：
A.检测其外观、安装质量。
B.检测其合页、五金配件的安装。
C.检测其闭门器安装及启闭性能。
D.检测疏散通道的防火门是否具有能迅速关闭的功能，并关闭严密，不应锁死。双扇防火门应能按顺序关闭严密。
（2）防火卷帘系统：
A.检测防火卷帘的外观、安装质量；
B.检测防火卷帘的升降平稳性、应急手动操作功能、布线情况：
先用手动按钮下降防火卷帘，查看其升降平稳性，等防火卷帘下降到底，查看动作反馈信号，把防火卷帘复位，然后用应急操作机构检测防火卷帘是否能正常下降；
C.检测用作防火分隔的防火卷帘：
先把火灾报警控制器设定在“自动”位置，现场触发一个感烟探测器，查看防火卷帘是否按设计要求一步降到底，并查看动作信号反馈；
D.检测作疏散通道上的防火卷帘：
先把火灾报警控制器设定在“自动”位置，现场触发一个感烟探器，查看防火卷帘是否按设计要求一步下降到中位，动作信号是否有反馈，下降到距地（楼）面1.8m后，现场再触发一个感温探测器，查看防火卷帘是否能下降到底，并有动作信号反馈。
（3）防火门与防火卷帘监控系统运行状态
A. 检查监控器、控制器外观及安装质量，主备电、运行、故障等状态显示正常；
B. 检查系统布线单独穿管，接地保护可靠，线路绝缘电阻不小于20MΩ；
C. 模拟火灾信号，检查常开防火门与防火卷帘能否自动关闭并反馈信号；
D. 检查监控器显示报警与联动信息准确，联动逻辑及时序符合设计要求。


2.7、消防电源及应急照明疏散指示系统
（1）消防电源的检测：
A.查看消防用电设备电源供电负荷等级是否满足规范要求，检查消防用电设备如：消防控制室、消防水泵房、防排烟风机等的供电是否在最末级配电箱设置自动切换装置，是否能正常切换。
注：各消防设备最末端配电箱设置自动切换功能需采购人专业人员操作。
B.一级负荷建筑：发电机和低压配电双电源自动切换开关是否处于自动状态，断开主电源，发电机能否在30秒内能自动投入供电；
注：断开主电源及发电机的启动需采购人专业人员操作。
C、 检测火灾确认后，能否在消防控制室自动或人工切断相关部位的非消防电源。
D、 检测EPS集中电源的切换与供电能力。
（2）应急照明灯的检测：
检查消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电房等的灯具在一路电源切断后，灯具是否能正常点亮；各层疏散楼梯间、疏散走道等是否按照规范设置应急照明灯，当应急灯具自带蓄电池时，检查其蓄电池应急时间能否满足规范要求。
（3）疏散指示标志的检测：
A.疏散指示标志的设置是否符合规范要求。
B.疏散指示标志能否点亮，并检测其应急工作时间能否满足规范要求。
C.内部发光疏散指示标志电线，不得采用插头连接。
D.持续型和集中控制型内部发光疏散指示标志的供电，主电源宜在双电源互投后最末一级配电箱取电。
E.非持续型内部发光疏散指示标志的供电，主电源应有发生火灾时点亮疏散指示标志的措施。

2.8、建筑灭火器
（1）外观质量、标志，配置类型、数量及设置地点是否符合规范要求。
（2）检测充装压力范围及有效期是否符合规范要求。
（3）检测灭火器的最大保护距离是否符合规范要求。

3.联动功能检测内容及方法
3.1、检测前准备
（1）联动前需书面文字出具告示：消防联动的时间、地点及注意事项
（2）联动前在消防控制室用广播通知检测区域的工作人员。（例如：各位工作人员请注意，现即将消防联动测试，听到警铃和火灾应急广播不要惊慌等）
（3）防火卷帘底部禁止存放杂物，准备好防火卷帘启动复位按钮的钥匙。
（4）火灾联动测试时，非消防电源会被切断，相关工作人员的电脑数据需及时存盘，以防丢失。
（5）各系统消防水泵联动测试时，注意查看管网的压力，以免管道爆裂或漏水。
（6）末端试水测试时，注意排水保持畅顺，以免水浸。
3.2、火灾自动报警系统的联动检测（每层或每个防火分区各检测一次）
模拟火警信号使火灾探测器（或手动报警按钮）动作，检测联动下列设备情况：
（1）警报设备：是否联动警铃动作及广播是否自动或手动切换至火灾应急广播状态；（任一楼层火警时，应能联动全栋楼层同时播放）；是否能切断有关部位的非消防电源。
（2）火灾确认后，消防控制室能否自动或手动将全部电梯强制停于首层，并能接收其反馈信号。
（3）正压送风机是否启动，着火层及相邻上下层正压送风口及风阀是否自动开启。
（4）排烟风机是否启动，排烟口及风阀是否自动开启。
（5）排烟风机的动作信号是否能及时反馈至消防控制室。
（6）应急灯、疏散指示标志灯是否能联动点亮。
（7）门禁系统和自动门系统的电源是否能自动切断，防火门能否自动关闭。
（8）各种设备的动作信号是否能及时反馈至消防控制室。
注意事项：消防控制室在确认火灾后，应能切断有关部位的非消防电源，启动建筑内的所有火灾声光警报器；联动控制信号强制所有电梯停于首层，启动相关区域的排烟风机、排烟口，联动控制相关区域的防火卷帘下降。联动测试上述设备时，应注意下列事项：
（1）非消防电源切断时测试，应提前部署检测技术人员至相关控制箱或脱扣控制开关的位置，以便及时恢复供电，以免造成恐慌。若现场不允许断电，应提前拨开相关继电器，查看启动控制信号能否正常。
（2）检测所有火灾声光警报器声响分贝时，应分散多人测试，快速完成，及时系统复位。以免造成长时间干扰。
（3）联动电梯迫降时，应提前部署检测技术人员至相关电梯处，告知工作人员不要乘坐电梯，以免电梯迫降时造成惊慌。在完成一次正常联动迫降测试后，可采用屏蔽或拔出相关继电器的方式后完成其他联动功能测试，以免造成长时间影响。
（4）防排烟系统联动时，应提前部署检测技术人员到相关区域的排烟风机、排烟口处，系统联动启动时，迅速查看相关设备能否正常动作，相关信号反馈是否正常。测试完毕后相关送风阀、排烟口及时复位，以免造成影响。
3.3、室内消火栓系统联动启泵试验
说明：手动破玻按钮消火栓系统联动试验，手动破玻按钮动作，检测是否联动启动消防水泵且信号反馈回消防控制室；查看其他相关相应消防设施能否正常启动及信号反馈。
注意事项：室内消火栓泵联动时，应提前开启消火栓泵组出水管上的试验放水阀，以致水泵联动启动时系统管网水压回流至消防水池，避免管网超压造成爆裂。
3.4、自动喷水灭火系统联动启泵试验
说明：按每一个湿式报警阀所控制的区域最不利点做联动试验。
在各区测试末端放水装置，观察水流指示器、压力开关等动作信号确认是否反馈到消防控制室，水泵房水力警铃、消喷泵是否动作；测试在最不利点处末端放水阀，消喷主泵启动后，最不利点末端放水阀处压力表数值是否≥0.05MPa；查看其他相关相应消防设施能否正常启动及信号反馈。
注意事项：喷淋泵联动时，应保证末端试水装置处排水顺畅，系统动作水泵启动时快速查看压力表读数。提前安排检测技术人员在消防水泵房查看系统管网压力，系统启动后及时停泵，以免造成水浸或管网超压。
3.5、现场配合注意事项
联动需响警铃和启动有关设备，停止供应市电来启动后备电源，联动时间应提前与采购人协商。
以上仅是初步检测计划，具体安排供应商须视现场实际情况进一步深化计划内容。
3.6、消防设施检测相关规范（如有最新文件以最新文件为准）
（1）建筑设计防火规范 GB50016-2014
（2）建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024
（3）消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
（4）火灾自动报警系统设计规范  GB 50116-2013
（5）火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-2019
（6）火灾报警控制器 GB 4717-2024
（7）建筑工程消防验收评定规则GA836-2016
（8）火灾显示盘 GB17429-2011
（9）消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024
（10）自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2017
（11）自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2017
（12）通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2016
（13）消防安全标志设置要求GB15630-1995
（14）消防联动控制系统GB16806-2006
（15）低压配电设计规范GB50054-2011
（16）建筑防火及消防设施检测技术规程DBJ/T15-110-2015
（17）消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014

（二）消防安全评估
1.评估范围
依据《广东省建筑消防安全评估标准》（DBJ/T15-144-2018）结合采购人实际情况，对采购人北院区、南院区开展建筑消防安全评估工作，涵盖建筑防火、消防设施、消防安全管理、人员疏散能力等维度。

2.评估主要内容
2.1、建筑防火评估
（1）评估总平面布局、防火分区、防火分隔、安全疏散、消防车道、消防登高操作场地等是否符合规范要求。
（2）评估建筑内部装修材料燃烧性能、管道井封堵、幕墙防火构造等。
（3）评估易燃易爆危险品存放场所（液氧站、检验科、库房等）的防火防爆措施。
2.2、消防设施状况评估
（1）基于消防设施检测结果，综合评估各系统完好率、可靠性及存在的缺陷风险。
（2）评估消防设施维护保养制度落实情况、日常巡检记录完整性。
2.3、消防安全管理评估
（1）评估消防安全责任制、消防安全管理制度、操作规程的建立与落实情况。
（2）评估消防控制室值班制度、持证上岗及应急处置能力。
（3）评估防火巡查、检查制度落实及火灾隐患整改闭环管理情况。
（4）评估消防安全培训、灭火和应急疏散预案制定及演练开展情况。
（5）评估消防档案建设与管理规范性。
2.4、人员疏散与应急能力评估
（1）评估安全出口、疏散走道、疏散楼梯的数量、宽度与畅通性。
（2）评估疏散指示标志、应急照明的有效性。
（3）评估医护人员、患者及陪护人员的疏散引导能力与逃生自救能力。
（4）结合医院人员密集、行动不便人员多的特点，评估疏散预案的针对性与可操作性。
2.5、火灾风险分级与对策
（1）采用科学评估方法对医院整体火灾风险进行分级判定。
（2）针对高风险环节提出具体、可落地的整改措施与管理建议。
（3）形成问题清单、风险清单和整改建议清单。

3.评估依据（如有最新文件以最新文件为准）
消防相关法律法规及标准规范（包括但不限于）：
（1）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第二十九号）
（2）《国务院关于加强和改进消防工作的意见》（国发〔2011〕46号）
（3）《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）
（4）《消防监督检查规定》（公安部令第120号）
（5）《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）
（6）《广东省建筑消防安全评估标准》（DBJ/T15-144-2018）
（7）《人员密集场所消防安全管理》（GB/T 40248-2021）
（8）《建筑防火设计规范》（GB 50016 -2014（2018年版））
（9）粤办函〔2016〕96号广东省人民政府办公厅关于印发广东省消防安全重点单位管理规定的通知
（10）粤府办〔2014〕10号广东省人民政府办公厅关于印发广东省火灾高危单位消防安全管理规定的通知
（11）《建筑消防设施检测技术规程》（GA 503-2023）
（12）《建筑防火及消防设施检测技术规程》（广东省标准）（DBJ/T 15-110-2015）
（13）《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）
（14）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）
（15）《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945-2024）
（16）《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）
（17）《建筑电气防火检测技术规程》（广东省标准）（DBJ/T15-138-2018）
（18）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）
（19）《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）
（20）《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084-2017）
（21）  其他相关资料

（三）服务过程要求
1.检测安全保证措施
（1）检测工作开展前落实安全活动：供应商组织检测技术员进行安全交底，说明注意事项及防护措施，包括本项目的重点和难点、作业存在的危险因素、岗位的危险点。着重强调各项联动测试应有保障措施、防止因联动测试造成停产、喷水等意外发生等等。检测技术员进场检测前，要穿戴好劳动防护用品，如穿劳保鞋、戴安全帽等。
（2）供应商应将当天的检测区域、检测系统、检测项目等，事前与采购人的有关负责人商量沟通，达成共识，以便双方顺利配合，确保检测过程中的人身安全。
（3）在检测过程中必须保证有采购人的人员配合，并听从其人员的具体安排，做到“三不”原则：不影响现场生产作业；不具备条件的检测项目（点）不检测；不了解其检测项目（点）的不检测。
（4）检测过程中安全注意事项：
A.检测技术人员严格遵守采购人规定，不准乱动乱走，非检测区域严禁进入，与检测无关的设备（设施）绝不能动。
B.当检测的项目需要放水时，须观察排水地漏或排水管情况，若排水不顺畅，应立即停止放水，如排水管未接入地漏，需用合适管道接上排水管后才进行试验，以免造成作业区域内物品的水浸等损害。
C.如有部分高空火灾探测器的测试，除了采取超长测试设备操作的办法外，应配备相应的梯子或移动式平台等登高设备，并注意人员高空作业可能造成的站立不稳而跌落的事故发生。2m高度以上的作业需要使用的梯子或移动式平台等登高设备请采购人协助提供。高空作业要佩戴安全带、安全帽，其作业架必须牢固可靠。每次使用前，必须检查，确认可靠才可使用，现场必须有同伴监护，即做到一人登高作业，一人在旁监护。
D.检测前以书面的方式提前通知场内人员，并在测试前用广播等形式通知大家，以免造成不必要的慌乱。
E.进行系统联动和在测试双电源末端切换装置前应提前知会采购人，请采购人通知有关人员做好停电措施。
F.检测技术人员要防止触电、电灼等事故（危险）的发生。在用移动电缆盘时，要先关断电源开关再插或拔插头；测试双电源转换及切断非消防电源时，要关上柜（箱）门再进行相应操作。

2.检测质量保证措施
2.1、检测质量目标：
（1）最终测试报告数据或结论性差错为0。
（2）仪器设备完好率达100%。
（3）及时提供检测报告。
（4）提供优质服务，及时处理客户诉求。
2.2、检测现场的质量监督：
（1）供应商检测技术员应对仪器设备的有效性进行检查，并对重点项目进行监督；按计划要求对影响检测质量的各个环节进行监督，如对仪器设备、人员操作、环境条件、检测方法、检测数据等进行监督抽查（重点对检测现场进行监督抽查），并将监督抽查结果填写《质量监督记录表》，以确保检测数据的可靠性。
（2）如监督发现检测质量有偏差现象，应立刻进行分析解决，确保现场检测质量得到有效控制和检测数据的准确性；对在检测中出现不符合规范项，应立即与采购人沟通协调整改。
（3）质量安全监督工作和要求必须严格按照检测计划内细则，严防错检、漏检现象发生。

3.故障解决
供应商在检测实施期间，须制定专项应急预案，用于处置消防系统及设施设备在检测过程中可能发生的故障。一般故障抢修，供应商应在 2 小时内处置完毕；发生紧急故障时，供应商须立即组织抢修，快速排除故障并恢复设备正常运行。若因供应商原因未能及时排除故障，由此引发的各类安全事故及全部损失，由供应商承担全部责任（不可抗力自然灾害造成的事故除外）

★（四）服务成果及验收标准
1.供应商须按照本项目服务质量相关条款完成全部服务工作，提交全面、合规的消防设施检测及消防安全评估成果文件，报告须数据翔实、结论明确、建议可行，能够直接用于指导医院消防安全管理提升与隐患整改。须提供的成果文件具体如下：
（1）《中山大学孙逸仙纪念医院北院区消防设施检测报告》
（2）《中山大学孙逸仙纪念医院南院区消防设施检测报告》
（3）《中山大学孙逸仙纪念医院花都院区消防设施检测报告》
（4）《中山大学孙逸仙纪念医院北院区消防安全评估报告》
（5）《中山大学孙逸仙纪念医院南院区消防安全评估报告》
（6）各院区消防隐患问题清单及整改建议表
2.上述成果文件须同时提供纸质版（一式四份）与电子版，纸质文件须加盖供应商公章及本机构注册消防工程师执业印章。其中上述第 (1)～（5） 项报告，供应商须按规定在广东社会消防技术服务信息平台完成项目信息录入及报告上传备案，成果文件经供应商审核合格且平台备案完成，视为本项目验收合格。

（五）其他要求
1.供应商投标前须自行踏勘现场，充分了解各院区建筑布局、消防系统现状及作业环境。
★2、供应商不得将本合同进行转包或分包。
3.供应商拟指派的检测评估技术人员须具有1年以上（含1年）消防检测及消防安全评估工作经验。
4.供应商工作人员作业期间须遵守医院各项管理规定，服从现场管理人员安排，不得影响采购人正常医疗秩序。采购人保留对检测、评估过程进行全程监督的权利，对不符合规范的作业有权要求返工。
[bookmark: _Toc385939529][bookmark: _Toc417914519][bookmark: _Toc385940875]5.本需求书未尽事宜，按国家现行消防法律法规及技术规范执行。

三、报价要求
★1.供应商须按照《报价一览表》要求进行报价，所填报价格不得超过本项目最高总限价及各单项工作限价，且报价应包含工具及物耗费用、项目驻点人员工资、加班费、突发性作业费、劳保费、福利费、保险费、风险金、培训费、管理服务费、税费、利润、不可预见费等在项目实施过程中的全部费用。服务期内如遇政府调整企业人员最低工资标准、社保等费用，本项目不作调整，请供应商做好风险评估。
2.本项目采用经评审的最低投标价法，资格审查、符合性审查均合格的前提下，报价最低的供应商中标。

★四、付款方式
本项目经采购人验收合格，且供应商提交等额合法有效增值税发票、请款函并全部满足付款前置条件后，采购人于 30 日内，以银行转账方式一次性支付 100% 服务费用。









附件：
各维保地点目前在用的消防系统主要设备、设施清单表
	所属院区
	系统名称
	设备名称
	单位
	数量
	品牌

	北院区
	火灾自动报警、应急广播系统及联动控制
	火灾报警主机
	台
	2
	海湾

	
	
	火灾报警主机
	台
	1
	北大青鸟

	
	
	消防联动集中电源
	台
	1
	北大青鸟

	
	
	消防电话主机
	台
	2
	海湾、北大青鸟

	
	
	报警图文系统
	套
	2
	海湾、北大青鸟

	
	
	消防广播系统
	套
	2
	海湾、北大青鸟

	
	
	功放主机
	台
	5
	海湾、北大青鸟

	
	
	报警点位（烟感、手报）
	个
	3218
	海湾、北大青鸟

	
	
	模块
	个
	562
	海湾、北大青鸟

	
	
	消防多线联动盘
	个
	4
	海湾、北大青鸟

	
	
	电气火灾系统
	套
	1
	北大青鸟

	
	
	广播喇叭
	套
	500
	海湾、北大青鸟

	
	消火栓、自动喷淋及气体灭火系统
	消防水泵及稳压泵
	台
	26
	广一泵业

	
	
	室内消火栓
	个
	407
	闽山、广消

	
	
	消防喷淋头
	个
	3865
	桂安

	
	
	湿式报警阀
	套
	9
	桂安

	
	
	水泵接合器
	套
	14
	桂安

	
	
	七氟丙烷灭火系统
	套
	10
	振兴

	
	防排烟系统
	消防风机
	台
	41
	源绿品等

	
	防火卷帘系统
	防火卷帘
	套
	18
	三山等

	
	应急照明及安全疏散系统
	应急灯系统及疏散标志、EPS电源
	套
	1
	敏华等

	
	防火门系统
	防火门监控系统
	套
	1
	北大青鸟

	南院区
	火灾自动报警、应急广播系统及联动控制
	琴台式报警主机
	台
	2
	海湾

	
	
	多线控制盘
	台
	7
	海湾

	
	
	CRT图形显示系统
	套
	2
	海湾

	
	
	消防联动集中电源
	台
	5
	海湾

	
	
	消防电话主机
	台
	2
	海湾

	
	
	消防广播系统
	套
	2
	海湾

	
	
	功放主机
	台
	2
	海湾

	
	
	报警点位（烟感、模块、手报）
	个
	7981
	海湾

	
	消火栓、自动喷淋及气体灭火系统
	消防水泵及稳压泵
	台
	12
	广一泵业

	
	
	室内消火栓
	个
	534
	广消

	
	
	七氟丙烷灭火系统
	套
	6
	振兴等等

	
	
	消防喷淋头
	个
	10651
	桂安、胜㨗

	
	
	湿式报警阀
	套
	17
	桂安

	
	防排烟系统
	消防风机
	台
	38
	源绿品

	
	防火卷帘系统
	消防卷帘
	套
	18
	三山

	花都院区
	火灾自动报警、应急广播系统及联动控制
	柜式5000H报警主机
	台
	7
	海湾

	
	
	消防广播系统
	台
	1
	海湾

	
	
	GM9200图形显示主机
	台
	1
	海湾

	
	
	N3200G防火门监控主机
	台
	1
	海湾

	
	
	余压监控器主机
	台
	1
	海湾

	
	
	N500消防设备电源监控主机
	台
	1
	海湾

	
	
	DH9000电气火灾监控主机
	台
	1
	海湾

	
	
	N004可燃气体报警主机
	台
	1
	海湾

	
	
	应急照明系统主机
	台
	3
	海盾

	
	
	功放
	台
	7
	海湾

	
	
	报警点位（烟感、手报、讯响器）
	个
	8423
	海湾

	
	
	消防多线联动盘
	个
	7
	海湾

	
	
	消防电话主机
	台
	4
	海湾

	
	
	消防电话分机
	个
	269
	海湾

	
	
	消防广播
	个
	1611
	海湾

	
	消火栓、自动喷淋及气体灭火系统
	消防水泵及稳压泵
	台
	8
	广一泵业

	
	
	室内消火栓
	个
	695
	川安

	
	
	消防喷淋头（含上下喷）
	个
	24249
	广威

	
	
	湿式报警阀
	套
	25
	川安

	
	
	水泵接合器
	个
	16
	川安

	
	
	七氟丙烷灭火系统
	套
	55
	振兴

	
	
	室外消火栓
	个
	12
	川安

	
	防排烟系统
	消防风机（包含送风、排烟风机）
	台
	135
	云丰

	
	防火卷帘系统
	防火卷帘
	套
	58
	新兰德

	
	
	挡烟垂壁
	套
	248
	安麟智能





合同模板


中山大学孙逸仙纪念医院
消防设施检测及安全评估项目
合 同 书

服务类

	项目编号：

	

	项目名称：

	



注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。
甲方：中山大学孙逸仙纪念医院
地址：                               

乙方：                    
地址：                              

根据中山大学孙逸仙纪念医院中山大学孙逸仙纪念医院消防设施检测及安全评估项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》的相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
一、委托内容、范围：
1、甲方委托乙方对甲方三个院区分别开展消防设施检测及消防安全评估工作。
2、项目地点：
（1）北院区：广州市越秀区沿江路107号
（2）南院区：广州市海珠区盈丰路33号
（3）花都院区：广州市花都区镜湖大道11号
二、项目服务期
自甲方书面通知进场之日起45个日历天内完成各院区全部现场检测及评估工作，并出具对应成果报告。
三、合同金额
1、本项目合同总金额为（小写）¥     ，（大写） 人民币    ，其中消防设施检测费用为（小写）¥     ，（大写） 人民币    ；消防安全评估费用为（小写）¥     ，（大写） 人民币    。
2、本合同金额已包含乙方所需的工具及物耗费用、项目驻点人员工资、加班费、突发性作业费、劳保费、福利费、保险费、风险金、培训费、管理服务费、税费、利润、不可预见费等在项目实施过程中的全部费用。服务期内如遇政府调整企业人员最低工资标准、社保等费用，本项目不作调整。
四、服务内容
详见附件（请将《用户需求书》第二部分“本项目服务内容”作为合同附件）。
五、付款方式
乙方按规定在广东社会消防技术服务信息平台完成项目信息录入及成果报告上传备案，成果文件经甲方审核合格且平台备案完成，视为本项目验收合格。本项目验收合格，且乙方提交等额合法有效增值税发票、请款函并全部满足付款前置条件后，甲方于 30 日内，以银行转账方式一次性支付 100% 服务费用。
六、知识产权归属
乙方必须保证甲方在中华人民共和国境内使用投标资料、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。
七、保密
1、项目实施服务过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。
2、未经乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
八、违约责任与赔偿损失
1、乙方提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5％的违约金。
2、乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，乙方须支付甲方本合同总价20%的违约金，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3、甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5％的违约金。甲方逾期付款，则每日按应付未付金额的3‰向乙方偿付违约金。违约金累计不超过合同总价5%。
4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
九、争议解决
合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。争议处理期间，除争议事项外，合同其他条款应继续履行。
十、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后三日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况部分或全部免除违约责任。
十一、其他
1、本合同所有附件、询价文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，各份文件不一致的，以更有利于保护甲方利益和实现本合同目的的条款为准。
2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、验收确认单）即成为本合同的有效组成部分。
3、一方在本合同履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等；均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址、变更电话，应当在变更发生后三日内书面通知对方，未履行书面通知义务的，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。
十二、合同生效
1. 本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字、单位加盖公章后生效，签署时间不一致的，以后签署时间为准。
2. 合同正本一式 X 份，其中甲方执 叁 份，乙方执 X 份，均具有同等法律效力。


以下无正文


	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	法定代表人/授权代表（签字）
	法定代表人/授权代表（签字）

	地址：
	地址：

	电话：
	电话：

	签约日期：
	签约日期：





响应文件格式



中山大学孙逸仙纪念医院
消防设施检测及安全评估项目

响 应 文 件
（正本/副本）




参选人名称（盖章）：                           
法定代表人或法定授权代表（签字）：           
联系方式：                                 
日    期：                                 





温馨提示
（本提示内容非询价文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以询价文件为准。）
1、 响应人应仔细阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等，完整、真实、准确地填写询价文件中规定的所有内容。
2、 按照询价文件的要求编制响应文件，对询价文件提出的实质性要求和条件做出响应。否则，其响应将被拒绝。
3、 凡关于询价文件的所有响应资料（包含但不限于：承诺函、声明函等各类函件，资质证书等证明资料复印件，项目具体实施方案等），都必须盖上响应人公章。
4、 响应文件所附的相关资料复印件若模糊不清的，将影响其评审得分。
5、 响应人必须对其响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，且无条件接受集中采购机构或采购人及政府采购监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。
6、 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，已报名并获取了询价文件而决定不参加本项目响应的供应商，在响应文件递交截止时间的前3日，按《询价邀请函》中的联系方式，以电子邮件形式告知我院指定联系人（否则影响到供应商今后参加我院采购项目的评价）。对您的支持与配合，谨此致谢。
7、 因场地有限，我院无法提供停车位，不便之处敬请谅解。

[bookmark: _Toc97049462][bookmark: _Toc97049463]响应文件目录

一、  报价…………………………………………………………………第（  ）页
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三、  符合性审查…………………………………………………………第（  ）页
（一）符合性自查表………………………………………………………第（  ）页
（二）符合性审查证明资料………………………………………………第（  ）页




特别提示与要求：
1.请响应人按照以下要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。
2.响应人所递交的所有资料，要求加盖响应人公章。







一、报价
（一）报价一览表

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院消防设施检测及安全评估项目
响应人名称：

	报价类型
	报价
	单位
	数量
	备注限价

	消防设施检测
（北院区、南院区、花都院区）
	小写： ¥           元
大写：人民币         元
	项
	1
	本项报价不得高于
132545.93元

	消防安全评估
（北院区、南院区）
	[bookmark: _GoBack]小写： ¥           元
大写：人民币         元
	项
	1
	本项报价不得高于65328.36元

	投标总报价：小写： ¥           元
大写：人民币         元
（投标总报价不得高于197874.29元）



注：
1.响应人须按要求填写所有信息，超出上述限价的报价作无效处理。
2.此表报价应包含工具及物耗费用、项目驻点人员工资、加班费、突发性作业费、劳保费、福利费、保险费、风险金、培训费、管理服务费、税费、利润、不可预见费等在项目实施过程中的全部费用。服务期内如遇政府调整企业人员最低工资标准、社保等费用，本项目不作调整，请供应商做好风险评估。
3.响应人报价应为人民币报价，大小写不一致时，以大写为准。
4.本项目采用经评审的最低投标价法，资格审查、符合性审查均合格的前提下，报价最低的供应商中标。
5.此表是响应文件的必要组成文件。



响应人名称（盖公章）：                               
响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：             
日期：        年       月       日
1、 资格审查
（一）资格声明函

致：中山大学孙逸仙纪念医院
关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院******项目的公开询价采购邀请，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：
（1）本单位已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。
（2）本单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。
（3）本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（4）本单位承诺绝不存在“法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动”的情况。
（5）本单位参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。
（6）本公司（企业）承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。
（7）本单位承诺，若成为本项目成交供应商，绝不分包、转包本项目。
（8）关于本单位信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，本单位没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。
（9）本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。
特此声明。
（注：本资格声明函内容不得擅自删改）
供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日

（二）供应商营业执照
（1）提交有效的营业执照复印件，并加盖供应商公章。
（2）如为分公司报名的，须提供总公司和分公司的营业执照副本复印件及总公司出具的分公司授权书，并加盖公章。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。










  

 响应人名称（盖公章）：                               
响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：             
日期：        年       月       日













（三）社会消防技术服务信息系统备案证明
（1）提交社会消防技术服务信息系统或广东社会消防技术服务信息平台的入库备案截图，并加盖供应商公章。













供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日



（四）团队成员资质
（1）本项目拟派项目负责人及检测人员须为本单位在职人员，项目负责人持有一级消防注册工程师资格证，检测人员持有中级（或以上）消防设施操作员资格证。
（2）须提供项目负责人一级注册消防工程师资格证书复印件，以及社会消防技术服务信息系统或广东社会消防技术服务信息平台的执业登记查询截图；执业登记单位须与投标供应商名称一致。
（3）须提供检测人员消防设施操作员资格证书复印件。
（4）须提供项目负责人和检测人员为本单位人员的证明材料：在职人员提供响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月的社会保险缴纳证明；退休返聘人员可提供退休证书及返聘聘用协议。
（5）上述资料扫描件均须加盖供应商单位公章。













供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日

三、符合性审查
（一）符合性自查表
	评审内容
	询价文件要求
	自查结论
	证明资料

	响应报价
	响应报价：
①响应总报价未超过本项目最高限价。
②对本项目的全部内容进行响应报价。
③响应报价不存在明显低于其他通过符合性审查响应人报价的，或报价虽明显低于其他通过符合性审查响应人报价，但响应人能够提供证明其诚信履约且不影响服务质量的书面说明等相关证明材料的。
	□通过
□不通过
	/

	响应有效期
	提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天
	□通过
□不通过
	见响应文件第（）页

	法定代表人证明书及授权委托书
	法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章（原件）
	□通过
□不通过
	见响应文件第（）页

	响应文件签署、盖章
	响应文件按照询价文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本询价文件中已明确要求不得擅自删改的部分，以及遵守询价文件中已列明必须遵照执行否则按无效响应处理的各类要求。
	□通过
□不通过
	/

	本公开询价文件中的“★”号条款要求
	本公开询价文件中的“★”号条款要求：响应方案一一满足询价文件“★”号条款要求
	□通过
□不通过
	见“3、响应承诺函”

	其他
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。
	□通过
□不通过
	见“3、响应承诺函”


备注：
1.以上材料将作为响应人符合性审核的重要内容之一，响应人必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。
2.响应人须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。
3.本自查表不得擅自删改。



供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日
（二）符合性审查证明资料
1.法定代表人（负责人）证明书

中山大学孙逸仙纪念医院：
 ________现任我单位________职务，为法定代表人，特此证明。
有效期限：               
附：代表人性别：____   年龄：____  身份证号码：          
注册号码：                 企业类型：                   
经营范围：                                        

响应供应商（公章）：
地址：
法定代表/负责人（签名）：
日期：    年    月    日


法定代表人
有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

法定代表人
有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处


2.法定代表人（负责人）授权委托书
（如适用）

中山大学孙逸仙纪念医院：
本授权书声明：  （法定代表人姓名）  代表     （公司全称）     授权  （姓名、职务）  为我司的合法代理人，就中山大学孙逸仙纪念医院***项目采购活动，全权代表我司参与本项目报名响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书自签字之日起生效，特此声明。

响应供应商（公章）：
地址：
法定代表/负责人（签名）：
授权代理人（签名）：
日期：    年    月    日




被授权人（授权代表）
有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

被授权人（授权代表）
有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处



3.响应承诺函
致：中山大学孙逸仙纪念医院
依据贵方（项目名称/项目编号：       ）的响应邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应人名称、地址）提交响应文件正本 1 份，副本 2  份。
在此，我方承诺如下：
1.同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。
2.响应有效期为递交响应文件之日起九十天，成交人响应有效期延至合同验收之日。
3.我方已经详细地阅读了全部询价文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）。我方已完全清晰地理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
5.我方承诺能够完全对询价文件所有带“★”号条款作出响应，具体如下：
★（一）项目服务期：自采购人通知进场之日起45个日历天内完成各院区全部现场检测及评估工作，并出具对应成果报告。
★（二）服务成果及验收标准
1.供应商须按照本项目服务质量相关条款完成全部服务工作，提交全面、合规的消防设施检测及消防安全评估成果文件，报告须数据翔实、结论明确、建议可行，能够直接用于指导医院消防安全管理提升与隐患整改。须提供的成果文件具体如下：
（1）《中山大学孙逸仙纪念医院北院区消防设施检测报告》
（2）《中山大学孙逸仙纪念医院南院区消防设施检测报告》
（3）《中山大学孙逸仙纪念医院花都院区消防设施检测报告》
（4）《中山大学孙逸仙纪念医院北院区消防安全评估报告》
（5）《中山大学孙逸仙纪念医院南院区消防安全评估报告》
（6）各院区消防隐患问题清单及整改建议表
2.上述成果文件须同时提供纸质版（一式四份）与电子版，纸质文件须加盖供应商公章及本机构注册消防工程师执业印章。其中上述第 (1)～（5） 项报告，供应商须按规定在广东社会消防技术服务信息平台完成项目信息录入及报告上传备案，成果文件经供应商审核合格且平台备案完成，视为本项目验收合格。
★（三）其他要求：供应商不得将本合同进行转包或分包。
★（四）报价要求：供应商须按照《报价一览表》要求进行报价，所填报价格不得超过本项目最高总限价及各单项工作限价，且报价应包含工具及物耗费用、项目驻点人员工资、加班费、突发性作业费、劳保费、福利费、保险费、风险金、培训费、管理服务费、税费、利润、不可预见费等在项目实施过程中的全部费用。服务期内如遇政府调整企业人员最低工资标准、社保等费用，本项目不作调整，请供应商做好风险评估。
★（五）付款方式：本项目经采购人验收合格，且供应商提交等额合法有效增值税发票、请款函并全部满足付款前置条件后，采购人于 30 日内，以银行转账方式一次性支付 100% 服务费用。



6.我方承诺响应文件未含有贵院不能接受的附加条件。

（注：本响应承诺函内容不得擅自删改）

响应人名称（盖公章）：                               
响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：             
日期：        年       月       日



