## Sheet1
南海废水、废气及噪声相关检测要求
| 类别 | 检测项目 | 检测次数 | 采样方法 | 手工测定方法 | 备注
| 废水 | 溶解性总固体（全盐类） | 1次/年 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 电导率法 | 污水站DW001
|  | PH值 | 1次/季 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 《水质 pH 值的测定电极法》(HJ1147-2020)
|  | 五日生化需氧量 | 1次/季 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 水质五日生化需氧量(B0D5)的测定稀释接种法HJ505-2009
|  | 悬浮物 | 1次/季 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 水质 悬浮物的测定重量法GB11901-1989
|  | 化学需氧量 | 1次/季 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017
|  | 氨氮 | 1次/季 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009
|  | 阴离子表面活性剂 | 1次/季 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 《水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法》GB/T7494-1987
|  | 动植物油 | 1次/季 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法(HJ637-2018)
|  | 挥发酚 | 1次/季 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法503-2009
|  | 色度 | 1次/季 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 水质 色度的测定GB 11903-89
|  | 总氰化物 | 1次/季 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 水质 氰化物的测定流动注射-分光光度法(HJ823-2017)
|  | 石油类 | 1次/季 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法(HJ637-2018)
|  | 粪大肠菌群数 | 1次/季 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法
|  | 沙门氏菌 | 1次/季 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 医疗机构污水和污泥中沙门氏菌的检验方法
|  | 志贺氏菌 | 1次/季 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 医疗机构污水和污泥中志贺氏菌的检验方法
|  | 总氮 | 1次/季 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 水质 总氮的测定流动注射-盐酸蔡乙二胺分光光度法HJ668-2013
|  | 总磷 | 1次/季 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 水质 总磷的测定流动注射-钼酸铵分光光度法 HJ671-2013
|  | 急性毒性 | 1次/半年 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 水质 急性毒性的测定 发光细菌法(GB/T15441-1995)
|  | 总有机碳 | 1次/半年 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 水质 总有机碳(TOC)的测定 非色散红外线吸收法
| 有组织废气 | 氨 | 1次/年 | 非连续采样至少3个 | 空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 | 检验废气口DA001
|  | 氮氧化物 | 1次/年 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源废气氨氧化物的测定定电位电解法 HJ693-2014
|  | 氯化氢 | 1次/年 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源废气氯化氢的测定 硝酸银容量法 HJ548-2016代替HJ548-2009
|  | 甲醛 | 1次/年 | 非连续采样至少3个 | 环境空气 醛、酮类化合物的测定高效液相色谱法
|  | 臭气浓度 | 1次/年 | 非连续采样至少3个 | 环境空气和废气 臭气的测定三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022
|  | 硫酸雾 | 1次/年 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源废气硫酸雾测定 离子色谱法(暂行)HJ544-2009
|  | 总挥发性有机物 | 1次/年 | 非连续采样至少3个 | 待国家污染物监测方法标准发布后按标准执行
|  | 苯系物 | 1次/年 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ734
|  | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ38-2017
|  | 氨 | 1次/季度 | 非连续采样至少3个 | 空气和废气 氮的测定 纳氏试剂分光光度法H533-2009 | 污水站有组织
|  | 硫化氢 | 1次/季度 | 非连续采样至少3个 | 环境空气 10 种含硫化合物的测定 罐采样-预浓缩/气相色谱法
|  | 臭气浓度 | 1次/季度 | 非连续采样至少3个 | 环境空气和废气 臭气的测定三点比较式臭袋去》HJ1262-2022
|  | 臭气浓度 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 | 环境空气和废气 臭气的测定三点比较式臭袋去》HJ1262-2022 | 中药废气排放口DA002
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 连续1h采样获取平均值，或在1h内等时间间隔采集3~4个样品计平均值 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样_气相色谱法(HJ 604-2017)或环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法(HJ 1012-2018) | MF0184
|  | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 按便携式监测仪器相关规定执行 | 按便携式监测仪器相关规定执行 | MF0184
|  | 氨 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 | 厂界
|  | 氮氧化物 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定盐酸萘乙二胺分光光度法HJ479-2009
|  | 氯化氢 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 | 环境空气和废气氯化氢的测定 离子色谱法 HJ549-2016代替HJ549-2009
|  | 甲苯 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010代替GB/T14677-93
|  | 甲醛 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 | 环境空气 醛、酮类化合物的测定高效液相色谱法
|  | 臭气浓度 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 | 《环境空气和废气 臭气的测定三点比较式臭袋法》HJ1262-2022
|  | 硫酸雾 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源废气硫酸雾测定 离子色谱法(暂行)HJ544-2009
|  | 颗粒物 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法HJ1263-2022
|  | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ604-2017
|  | 硫化氢 | 1次/季度 | 非连续采样至少4个 | 环境空气 10 种含硫化合物的测定 罐采样-预浓缩/气相色谱法 | 污水站
|  | 氯气 | 1次/季度 | 非连续采样至少4个 | 《固定污染源排气中氯气的测定甲基橙分光光度法》HJ/T30-1999
|  | 氨 | 1次/季度 | 非连续采样至少4个 | 环境空气氨的測定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法HJ 534-2009
|  | 臭气浓度 | 1次/季度 | 非连续采样至少4个 | 环境空气和废气臭气的测定 三点比较式臭袋法HJ1262-2022
|  | 甲烷 | 1次/季度 | 非连续采样至少4个 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法(HJ604-2017)
| 锅炉废气 | 氮氧化物 | 1次/月 | —— | —— | DA003、DA004、DA005、DA006、DA007共5处
|  | 颗粒物 | 1次/年 | —— | —— | DA003、DA004、DA005、DA006、DA007共5处
|  | 二氧化硫 | 1次/年 | —— | —— | DA003、DA004、DA005、DA006、DA007共5处
|  | 林格曼黑度 | 1次/年 | —— | —— | DA003、DA004、DA005、DA006、DA007共5处
| 噪声 | 厂界东、南、西、北1m处噪声 | 1次/季 | —— | —— | 厂界