中山大学孙逸仙纪念医院花都院区气动物流2027-2030年维保服务

项目用户需求书

1.项目概况

花都院区气动物流系统于2024年底投入使用，共设41个站点，分布于门诊楼与住院楼各楼层，配备传输瓶84个，单个传输瓶最大载重量3KG，设有1个交换中心、4台气动风机，对应4条输送线路。该系统的主要部件，如工作站、传输瓶、基本软件包等均为曼彻彼斯品牌，目前日均发瓶量约660次。

本项目拟为花都院区现有气动物流系统采购维保服务，要求提供7*24小时全天候维保服务，服务模式为全包服务，由中标人承担保障该物流系统正常运行所需的全部费用；采购人除按项目合同约定向中标人支付服务费外，无需支付任何额外费用。

2.服务期

服务期为3年，即2027年5月1日至2030年4月30日。

- 服务内容

3.1中标方需按照定期维护保养服务清单规定的检查周期与标准，对气动物流系统各类设备的使用及运行状态开展检查与维护，通过检查、紧固、除尘除锈、添加润滑脂、更换易损件、调试、测试等作业，使系统达到既定维护标准，对排查发现的问题与缺陷及时进行维修。定期维护保养服务清单如下：

| 部位 | 日 | 周 | 月 | 季 | 维护内容 | 维护标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站点（41个） |  | ● |  |  | 内、外观检查 | 无灰尘，无异物，无损伤，无松动 |
|  |  | ● |  |  | 收发口检查 | 接收槽、发送筒稳固 |
|  |  |  | ● |  | 控制面板、按键及感应检查 | 触控、按键灵敏，感应器灵敏 |
|  |  |  | ● |  | 管口密封圈检查 | 无损伤，无卡顿，无异响，无渗漏 |
|  |  |  | ● |  | 齿轮检查 | 无缺齿，动作无异响，安装牢固，咬齿准确 |
|  |  |  | ● |  | 马达检查 | 无异响，安装牢固，接线紧固 |
|  |  |  | ● |  | 限位开关检查 | 安装牢固，响应及时，接线紧固 |
|  |  |  | ● |  | 转向口检查 | 无异响，无漏气，位置对齐 |
|  |  |  | ● |  | 转向管体检查 | 无破损，无异响，齿条无破损 |
|  |  |  | ● |  | 转向口动作 | 指向明确，动作平顺、到位 |
|  |  |  | ● |  | 光电检查 | 安装牢固，无漏气，接线紧固，感应灵敏 |
|  |  |  | ● |  | RFID 线圈及模块检查 | 安装牢固，无损伤，感应灵敏 |
|  |  |  |  | ● | 供电及控制线路检查 | 无松动，无老化 |
|  |  |  |  | ● | 连接螺丝检查 | 无异响，无卡顿 |
|  |  |  |  | ● | 上下滑板检查 | 表面无损伤，无异响，无卡顿 |
|  |  |  |  | ● | 主管道接口检查 | 无异响，无漏气，无振动 |
|  |  |  |  | ● | 站点清洁消毒 | 无灰尘，无异物，清洁记录登记 |
| 风机（4台） | ● |  |  |  | 外观检查 | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  | ● |  |  |  | 运行检查 | 无振动，无异响，无过热，启停正常 |
|  |  | ● |  |  | 供电及控制线路检查 | 无松动，无老化 |
|  |  | ● |  |  | 连接处各密封口 | 无异响，无漏气，安装牢固 |
|  |  |  | ● |  | 接触器检查 | 接线牢固，功能正常 |
|  |  |  |  | ● | 清洁除尘 | 风口处清洁，无灰尘，无异物 |
| 转换阀/分线器/交换中心（换向阀4台，分线器6台，交换中心1台） | ● |  |  |  | 内、外观检查 | 无灰尘，无异物，无损伤，无振动，无堵塞 |
|  |  | ● |  |  | 齿轮检查 | 无缺齿，动作无异响，安装牢固，咬齿正常 |
|  |  |  | ● |  | 马达检查 | 无异响，安装牢固，接线紧固 |
|  |  |  | ● |  | 限位开关检查 | 安装牢固，响应及时，接线紧固 |
|  |  |  | ● |  | 转向口检查 | 无异响，无漏气，位置对齐 |
|  |  |  | ● |  | 转向口动作 | 指向明确，动作到位 |
|  |  |  | ● |  | 管口密封圈检查 | 无损伤，无卡顿，无异响 |
|  |  |  | ● |  | 光电检查 | 安装牢固，无漏气，接线紧固，感应灵敏 |
|  |  |  |  | ● | 供电及控制线路检查 | 无松动，无老化 |
|  |  |  |  | ● | 联结螺丝检查 | 无异响，无卡顿 |
|  |  |  |  | ● | 上下滑板检查 | 表面无损伤，动作无异响，移动顺滑 |
|  |  |  |  | ● | 主管道接口检查 | 无异响，无漏气，无振动 |
|  |  |  |  | ● | 清洁除尘 | 内外表面清洁除尘，无灰尘，无异物 |
| 传输瓶及配套器具（84个） |  | ● |  |  | 内、外观检查 | 无损伤，无污染，瓶体无破损 |
|  |  | ● |  |  | 摩擦圈/密封圈检查 | 无严重磨损，固定牢固，尺寸≤101mm需更换 |
|  |  | ● |  |  | 瓶扣（锁扣）检查 | 关闭顺畅，卡扣牢固 |
|  |  | ● |  |  | 海绵垫检查 | 无缺损，无丢失，无污染 |
|  |  |  | ● |  | RFID 芯片检查 | 无缺损，固定牢固，感应正常 |
|  |  |  | ● |  | 瓶身标识 | 无缺损，无丢失 |
| 供电系统（1套） |  |  | ● |  | 内、外观检查 | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  | ● |  | 供电及控制线路检查（含通讯模块） | 无松动，无老化，控制线无破损 |
|  |  |  | ● |  | 电压检查 | 电压正常 |
|  |  |  |  | ● | 配电箱检查 | 线路工作正常，漏电保护正常 |
|  |  |  |  | ● | 供电回路检查 | 指示灯工作正常，漏电保护正常 |
|  |  |  | ● |  | 清洁除尘 | 内外表面清洁除尘，无灰尘，无异物 |
| 控制系统（1套） |  |  | ● |  | 内、外观检查 | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  | ● |  | 供电及控制线路检查 | 无松动，无老化 |
|  |  |  | ● |  | 数据存储检查 | 数据传输、存储正常 |
|  |  |  | ● |  | 清洁除尘 | 内外表面清洁除尘，无灰尘，无异物 |
| 管道（4线） |  |  | ● |  | 外观检查 | 无损伤，无振动 |
|  |  |  | ● |  | 旁通管/单向阀检查 | 无损伤，无异响，动作正常 |
|  |  |  | ● |  | 管口接口检查 | 无损伤，无异响，无振动 |
|  |  |  | ● |  | 布胶带/抱箍检查 | 无损伤，无松动，无脱落，无异响 |
|  |  |  | ● |  | 末端排气口/排气阀 | 无损伤，无异响，安装牢固，动作正常 |
|  |  |  | ● |  | 管道清洁 | 无灰尘，无异物 |

3.2每2年定期更换一次工作站、分流器、换向阀中的密封环弹性棉，以保证密封效果，服务期内共计更换2次。

3.3根据采购人要求，为有需求的科室及时开展系统操作与消毒流程培训。

3.4 按要求接收故障报修并响应，采取必要措施开展故障维修，降低并消除故障影响，在规定时间内完成故障修复。

3.5 不定期对系统软件进行维护、更新与升级，内容涵盖新设备启用时的系统升级、系统Bus修复、系统标准功能发布、信息安全漏洞修复等。

3.6 保障该系统正常运行的其他必要服务。

- 4.服务要求

- 4.1 成交供应商指派一名项目负责人，全面负责本项目的管理工作。

- 4.2委派至少1名维保人员，在工作日8:00-17:30时段内常驻本院，其余时段不要求院内驻场，但须保持通信畅通，满足故障响应与恢复时效要求。

- 4.3为确保服务连续性，驻场维保人员除因辞职、重大疾病等不可抗力因素外，应保持人员稳定。若成交供应商确需更换人员，须提前书面说明理由，获得采购人主管科室书面批准后方可执行。采购人有权要求成交供应商更换不符合工作要求的驻场维保人员。

- 4.4维保人员须在接到故障报修后第一时间响应，可通过电话、网络等方式开展远程指导与远程控制处置，也可安排技术人员携带必要备件抵达现场开展检修工作。一般故障须在接报后30分钟内恢复运行。

- 4.5 对于30分钟内无法恢复的故障，须由项目负责人介入处置，协调调配必要资源投入抢修，推动系统恢复运行，将故障影响降至最低。若接报后4小时仍无法恢复，或无法查明故障原因并出具明确修复计划的，项目负责人或其上级管理人员须在1小时内抵达现场指挥协调处置。

- 4.6重大故障修复完成后，中标人须在3个工作日内向采购人提交重大故障（事件）分析报告。

- 4.7所更换的零配件原则上应采用原厂原品牌规格产品，也可采用采购人认可、与本项目维保设备兼容的合格全新产品，需保证维保完成后设备技术参数符合或优于原机标准。

- 4.8中标人须制定种类与数量均满足周转要求的《应急备件库存清单》，且应急备件须存放在院内，应急备件使用后须在1周内完成补充。

- 4.9《应急备件库存清单》之外的系统配件损坏时，低值（1000 元及以下）配件必须现场随时更换，对高值配件（1000元以上）应在3天内到位。

4.4.10维保人员开展维保工作前，必须提前与使用科室沟通，确认时间后，须按照医院科室要求穿戴防护用具，方可进入科室开展维保工作。

4.11每月非人为故障率应≤3%。非人为故障率计算公式为：（总故障数量减去使用部门操作不当导致的故障数量）/总输送量×100%。

4.12维保人员规范管理：

- （1）安全文明管理：现场维护作业时，工程师须穿戴工装、佩戴工牌；与临床科室人员沟通应积极友善、礼貌待人；作业现场须设置安全警示标识；登高作业须至少两名人员同时在场，作业人员须佩戴安全绳；维修/维护作业结束后须做到人走场清。

- （2）机房管理：保持机房卫生整洁，定期清洁系统设备；工具、备件、损坏件等按种类及用途规范整理摆放，标识清晰明确；维护台面做到人走台清；所用工具定期开展保养；维护设备规范摆放，防范二次损坏与遗失情况发生。

- （3）值班场所管理：保持值班室卫生整洁；办公文档分类存放；文具用品摆放整齐，保持桌面整洁；办公区域每日开展清洁，设置值日排班；工作标准及制度规范上墙公示；系统电脑桌面保持干净整洁，不得安装与系统运行无关的其他软件。

- 4.13结合医院实际运行需求，协助完善相关制度与流程，提供准确详尽的参数，保障医院气动物流系统高效稳定运行。

- 4.14按要求按时向采购人提交下列工作资料：

- （1）于每月前5个工作日内提交以下材料：①上月系统运行数据；②上月故障记录；③上月定期维保记录；④上月材料、配件消耗清单。

- （2）每3个月提交一份系统运行评价报告，内容涵盖当期系统运行数据统计分析、当期维保工作开展情况、当期故障统计分析及下一步工作计划等。

- （3）采购人要求提交的其他资料。

- 4.15 相关日常维保及软件升级等技术工作须对院方管理人员公开。

- 4.16配合采购人完成气动物流系统相关的院感检查、上级部门检查、三甲评审检查、消防检查等工作，并对检查发现的问题完成整改。

- 4.17对于院方人为因素及不可抗力导致损坏的配件，由院方承担采购费用，中标方免费提供人工更换服务；更换配件须做好详细记录并提交采购人负责人。

- 5.考核条款

- 5.1采购人每3个月开展1次考核，依照考核标准对中标人进行考核。考核总分设置为100分，考核得分达到90分及以上的判定为合格。若考核得分低于90分，每低1分扣除人民币500元，扣除款项从当期维保费中支取。合同期内，若该考核项目连续2个月考核得分低于80分，或一个合同年度内累计有3个月考核得分低于80分，采购人有权提前终止合同，同时中标人须按合同费用总额的30%向采购人支付违约金；若因此给采购人造成的损失超出违约金数额，中标人还须就超出部分向采购人赔偿损失。

5.2服务期内，若未按规定标准开展定期保养，每发现一次，从当期维保费中扣除300元。

5.3维保期内，维保人员接到报修后未及时响应的，经查实每次扣罚300元。

5.4 发生重大故障时，项目负责人或其上级人员未按规定时间到达现场的，经查实每次扣罚500元。

5.5驻场维保工作人员私自离岗超过10分钟，或在巡查、值班、维保期间刷手机、看视频、玩游戏，无故在各区域及机房内聚集闲坐聊天，以及违反其他工作纪律要求的，每次扣罚300元。

5.6因驻场维保人员未及时处理故障，致使标本在管道内滞留时间过长，导致标本失效需要重新采集的，每次扣罚500元，并由维保方承担采购人因此遭受的其他损失。

5.7中标人未委派现场服务人员，或委派的现场服务人员工作不符合采购人服务要求的，从当期维保费中扣除500元/天。采购人有权要求更换不符合要求的现场服务人员，中标人未在规定时限内完成更换的，采购人可单方面终止合同，并按实际现场服务时间进行费用结算。

5.8若中标人未能及时提供替换的软硬件，导致系统整体或部分无法正常使用，采购人可直接邀请具备问题解决能力的国内外机构先行维修，所需全部费用及由此产生的相关责任均由中标人承担。

5.9若中标人未及时提交要求的工作记录资料，每次扣罚300元。

5.10每月故障率不得高于3%。若当月故障率高于1%，从当期维保费中扣除1000元。故障率计算公式为：故障率=非人为故障次数÷发瓶量×100%。

5.11接到设备使用部门工作人员投诉，且经采购人工作人员核实投诉事项确因中标人责任导致的，每次从当期维保费中扣除500元。

5.12每个合同年度内，若上述扣款情形累计超过5次，采购人有权提前终止合同。采购人需向中标人发出书面通知，明确其违约性质，中标人应自收到通知之日起20日内，就通知载明的违约事项完成整改。若前述违约行为经通知后20日仍未纠正，且已造成重大损失的，采购人可向中标人发出书面通知终止合同。

5.12若中标人不履行或不适当履行本合同约定的其他服务内容，采购人有权按当月运维费的5%计收每次的违约金，并从当期应付合同费用或履约保证金中扣除；由此给采购人造成损失的，全部赔偿责任由中标人承担。若中标人提供的服务未达到本合同约定的标准，采购人有权在支付款项时扣除相应合同费用。

5.13合同履行过程中，发生下列任一情形的，采购人有权单方解除本合同，不予支付剩余服务费用，同时中标人须向采购人支付合同总金额10%的违约金，并赔偿采购人遭受的全部损失：

（1）因中标人原因造成采购人设备损坏、故障、系统信息丢失，以及引发人员伤亡等财产损失或人身损害事故的。

（2）中标人未遵照安全管理相关规定开展工作，造成人员伤亡，或引发安全、消防等责任事故的。

（3）因中标人的违约行为，给采购人或采购人工作人员造成损失或不良影响（特指医疗不良事件）的。

（4）中标人违反保密义务或知识产权相关条款约定的。

附件1:

| 监管部门 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价期间 |  | 年 月 日- 年 月 日 |  |  |
| 服务外包单位 |  |  |  |  |
| 服务内容范围 |  |  |  |  |
| 考核内容 （100分） | 权重 | 考核标准 | 得分 | 备注 |
| 响应情况 | 15% （15分） | ①每次均在规定时限内响应并抵达现场得15分；②未在规定时限内响应并抵达现场的，每次扣1.5分。 |  |  |
| 工作 质量 | 60% （60分） | 该项内容按以下4方面评分： ①认真完成巡查工作，巡查过程发现问题立即处理，保证系统正常使用，及时填写巡查记录，内容完整、填写规范，得15分。 ②定期保养工作高效开展，主动发现问题，及时提交定期保养记录，内容完整、填写规范，妥善保管好维保工器具、配件等，得15分。 ③故障及应急处置高效及时，应急备件准备充足、补充及时，按要求提交相关故障分析报告，得到15分； ④系统整体运行稳定，故障率保持低位，现场管理规范，临时性和突击性工作完成良好，得15分。 若能够按照上述四方面要求保质保量完成工作，该项可得满分；若工作存在失误，将视情节轻重予以扣分。 |  |  |
| 工作 态度 | 10% （10分） | ①工作热情主动，能够主动思考问题，主动提出解决办法与改进措施，积极承担力所能及工作的，得10分； ②责任意识欠缺，存在推诿自身工作责任情形的，每次扣2分； ③违反医院各项管理制度，未遵守医院行为规范要求的，每次扣5分。 |  |  |
| 工作 能力 | 10% （10分） | 该项工作内容按以下四个梯度评分： ①气动物流系统相关知识广博，具备扎实的本岗位专业知识，熟练掌握本职工作的技术技巧，经验丰富得10分； ②熟悉气动物流系统相关知识，具备较为充实的本岗位专业知识，掌握本职工作的技术技巧，经验较为丰富得8分； ③具备本岗位专业知识，对气动物流系统相关知识有一定了解，基本掌握本职工作的技术技巧，岗位专业知识储备有限，对相关知识掌握不够深入得6分； ④尚未全面掌握本专业知识，工作经验不足得4分。 |  |  |
| 仪容 仪表 | 5% （5分） | ①着装、仪容仪表与行为符合医院要求，用语文明规范的，得5分； ②违反医院相关管理规定上岗的（如吸烟、着装不规范等），每次扣1分。 |  |  |
| 总得分 （及格要求：得分≥90分） |  |  |  |  |
| 考核总评 |  | 负责人： 年 月 日 |  |  |

外包公司服务考核评价表